## 测试报告
X200漏水测试报告
测试时间 | 0812~13 | 测 试 人 | 王戈丞
测试平台 | IMX6ULX | 测试型号 | OM-A6-X200
测试目的 | 确定反映漏水接入异常(如浸水不告警，不稳定，设置无效 等)问题
测试方法 | 采用实测方式：多台主机，5m 10m漏水绳，正确连接后将漏水绳浸入水中 多次测试，多种浸入方式（数量 位置等） 不同时长 检查原始采集数据值(omsm.log.ini)
测试内容 | 漏水1口 漏水2口 针对以上两口按方法进行多次测试
测试结果 | 1 之前反映异常可复现 2 浸水程度不一样，采集数值不一样 3 浸水时间变长，采集数值会变大（有一基本上限） 4 调整灵敏度有效 5 归纳出一般告警范围（电压<1.5V）,对应灵敏度为8 6 按调整后配置升级X200以增强适用性

## 测试记录
测试记录
序号 | 测试时间 | 测试项 | 原数据 | 数据
omsm.log.ini 和 omsm.log.ini.bak为原始数据记录文件，摘抄部分！
// 部分数据分析
1500=[RtLog][2017-09-17 15:14:16] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=0C02 3074, voltage=2.477V
1501=[RtLog][2017-09-17 15:14:17] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0BD9 3033, voltage=2.444V
1502=[RtLog][2017-09-17 15:14:23] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=0B44 2884, voltage=2.324V
1503=[RtLog][2017-09-17 15:14:23] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0BD4 3028, voltage=2.440V
1504=[RtLog][2017-09-17 15:14:29] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=0368 872, voltage=0.703V 告警
1505=[RtLog][2017-09-17 15:14:29] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0B89 2953, voltage=2.380V 受影响！后期设计应各自回路独立
1506=[RtLog][2017-09-17 15:14:35] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=03E4 996, voltage=0.803V
1507=[RtLog][2017-09-17 15:14:36] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0B82 2946, voltage=2.374V
1508=[RtLog][2017-09-17 15:14:41] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=0426 1062, voltage=0.856V 告警灭灯！灵敏度问题
1509=[RtLog][2017-09-17 15:14:42] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0BA3 2979, voltage=2.401V
1510=[RtLog][2017-09-17 15:14:47] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=0467 1127, voltage=0.908V
1511=[RtLog][2017-09-17 15:14:48] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0B90 2960, voltage=2.385V
1512=[RtLog][2017-09-17 15:14:53] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=0493 1171, voltage=0.944V
1513=[RtLog][2017-09-17 15:14:54] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0B76 2934, voltage=2.364V
1514=[RtLog][2017-09-17 15:15:00] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=04B4 1204, voltage=0.970V
1515=[RtLog][2017-09-17 15:15:00] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0B99 2969, voltage=2.393V
1516=[RtLog][2017-09-17 15:15:06] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=04CD 1229, voltage=0.990V
1517=[RtLog][2017-09-17 15:15:06] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0B94 2964, voltage=2.389V
1518=[RtLog][2017-09-17 15:15:12] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=04F3 1267, voltage=1.021V 逐渐增大
1519=[RtLog][2017-09-17 15:15:13] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0B91 2961, voltage=2.386V
1520=[RtLog][2017-09-17 15:15:18] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=050D 1293, voltage=1.042V
1521=[RtLog][2017-09-17 15:15:19] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0B95 2965, voltage=2.389V
1522=[RtLog][2017-09-17 15:15:24] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=0525 1317, voltage=1.061V
…
长期运行趋于上限
2042=[RtLog][2017-09-17 17:28:04] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=06D4 1748, voltage=1.409V
2043=[RtLog][2017-09-17 17:28:04] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0BB3 2995, voltage=2.414V
2044=[RtLog][2017-09-17 17:28:10] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=06D2 1746, voltage=1.407V
2045=[RtLog][2017-09-17 17:28:10] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0BA5 2981, voltage=2.402V
2046=[RtLog][2017-09-17 17:28:16] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=1040, value=06CA 1738, voltage=1.401V
2047=[RtLog][2017-09-17 17:28:17] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=1040, value=0B9F 2975, voltage=2.397V
…
调整灵敏度为8后，时间再长，减少接触面等都告警了
158=[RtLog][2020-08-13 12:03:36] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=2080, value=07D1 2001, voltage=1.613V 告警!
159=[RtLog][2020-08-13 12:03:37] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=2340, value=0B78 2936, voltage=2.366V
160=[RtLog][2020-08-13 12:03:42] [CSMLeakX200::DataGet] SID:10, AI5: Threshold=2080, value=07CF 1999, voltage=1.611V
161=[RtLog][2020-08-13 12:03:43] [CSMLeakX200::DataGet] SID:11, AI9: Threshold=2340, value=0B76 2934, voltage=2.364V
长时间浸水电压记录（部分 时长超4h）
0.7x
…
0.8x
…
1.2x
…
1..34x
…
1.38x
…
1.42x
…
1.5x
…
1.61x
…