## 测试报告
X200漏水测试报告
测试时间 | 0814~15 | 测 试 人 | 王慧
测试平台 | 技术测试房 | 测试型号 | OM-A6-X200、5米10米漏水绳
测试目的 | 当灵敏度设置为8时，是否可以正常报警以及无误报问题。
测试方法 | 采用实测方式：2台主机，5m 10m漏水绳，正确连接后将漏水绳浸入水中 多次测试，多种浸入方式（数量 位置等） 不同时长 1、设置灵敏度为8，确认漏水1口，漏水2口是否可以正常判定告警。 2、设置灵敏度为8时，当漏水1口处于告警状态时，测试漏水2口是否可以正常告警， 漏水绳3—5CM浸水，测量三次，是否可以正常告警； 漏水绳5-10CM浸水，测试三次，是否正常告警； 漏水绳20-30CM浸水，测试三次，是否正常告警； 漏水绳大部分浸水，测试三次，是否正常告警。 3、设灵敏度为8，当漏水1口处于告警状态时（连续半个小时），按照1重复测试。 4、设置灵敏度为8时，当漏水1口处于告警时（连续一个小时），按照1重复测试。 5、设置灵敏度为8时，当漏水1口处于告警时（连续时间超过8个小时） ，按照1重复测试。 6、设置灵敏度为8时，当漏水1和2同时告警（不同时间） ，分别测试漏水1和漏水2是否可以正常告警。
测试内容 | 漏水1口 漏水2口 针对以上两口按方法进行多次测试
测试结果 | 1、测试正常 2、测试正常 3、测试正常 4、测试正常 5、测试正常 6、测试正常

## 测试记录
测试记录
序号 | 测试时间 | 测试项 | 结果
1 | 15:07 | 漏水1、2是否正常告警 | 正常
2 | 15:43 | 漏水1告警半小时，测试漏水2是否正常告警 | 正常
3 | 16:47 | 漏水1告警1小时，测试漏水2是否正常告警 | 正常
4 | 17:37~10：21 | 漏水1告警超过8小时，测试漏水2是否正常告警 | 正常
5 | 15:50 | 漏水1和漏水2同时告警（半小时），分别测试漏水1和漏水2是否可以正常告警 | 正常
6 | 16:56 | 漏水1和漏水2同时告警（一小时），分别测试漏水1和漏水2是否可以正常告警 | 正常
7 | 17:37~10：21 | 漏水1和漏水2同时告警（超过8小时），分别测试漏水1和漏水2是否可以正常告警 | 正常
…