空调与计算机通讯协议ver 3.0

协议部分一（仅用于基站空调和定制机，为了和前期基站空调兼容）

- 通讯采用标准RS232或者485通讯方式；

- 通讯波特率为9600，1个起始位， 8个数据位，1个结束位，无奇偶校验；

- 正常时计算机为上位机，空调器为下位机；开始空调器处于接收状态，通讯时，一方发送数据，等待另一方的反馈，发送完成后等待接收，在正确接收到发送回来的数据后，双方返回原始状态。两次通讯间隔大于1秒。

- 通讯数据格式定义

保持命令：当上位机对空调发送0xAA（第0字节）地址位（第1字节） 0x00（第2字节）0xF0（第3字节）0xFF（第4字节）0x00（第5字节）0x00（第6字节）0x00（第7字节）0x00（第8字节）0x00（第9字节）0x00（第10字节）0x00（第11字节）0x00（第12字节）0x00（第13字节）校验和（第14字节）时，空调保持原有状态并返回空调当前状态，此命令必须是除地址位和校验位外的其它字节全部符合，空调才接收并反馈数据，否则空调不予处理；

控制命令：

（1）第0字节：头码，计算机发送给空调器固定为0xAA，空调器发送给计算机固定为0x55；

（2）第1字节：

- 与空调通信，为地址位，检测地址位相同则继续接收；地址不同则放弃；默认为0x00；此地址为协议部分二的地址减1得到，实际编写软件需将二者统一；

- 与集中控制器通信：计算机给集中控制器命令格式；

| 数据 |  |
| --- | --- |
| 0x00 | 保持 |
| 0x10 | 单机 |
| 0x20 | 双机 |

集中控制器反馈

| 数据 | 地址 |
| --- | --- |
| 0x01 | A机 |
| 0x02 | B机 |

- 与带有双机备份功能的主机通信

| 高四位 |  | 低四位 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 保持 | 0x00 | 返回主机 |
| 0x10 | 单机 | 0x01 | 返回附机 |
| 0x20 | 双机 |  |  |

集中控制器反馈

| 高四位 |  | 低四位 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0x00 | 主机数据 |
|  |  | 0x01 | 附机数据 |

（3）第2字节：开机关机命令

计算机给空调命令格式

| 高四位 | 开关机命令 | 低四位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 开机 |  |  |
| 0x80 | 关机 |  |  |

空调给计算机命令格式

| 高四位 |  | 低四位 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0x00 | 关机 |
|  |  | 0x01 | 开机 |
|  |  | 0x08 | 通信故障 |

（4）第3字节：高四位为要求空调器运行模式，低四位为空调器当前运行方式，具体定义如下：

计算机给空调命令格式

| 高4位 | 表示设定状态 | 低4位 | 表示当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 送风 |  |  |
| 0x10 | 制热 |  |  |
| 0x20 | 制冷 |  |  |
| 0x30 | 除湿 |  |  |
| 0x40 | 自动 |  |  |
| 最高位 | =1为进行加湿 =0不进行加湿 |  |  |

空调给计算机命令格式

| 高4位 | 表示设定状态 | 低4位 | 表示当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0x00 | 送风 |
|  |  | 0x01 | 制热 |
|  |  | 0x02 | 制冷 |
|  |  | 0x03 | 除湿 |
|  |  | 低四位最高位 | =1为进行加湿 =0不进行加湿 |

（5）第4字节：主机给空调时，为室内设定温度；空调返回时此数据为室内湿度值，湿度值为实际值*100；对于无湿度控制的机器，此字节返回为设定温度数据。

（6）第5字节：主机给空调时，为室内设定湿度值；湿度值为实际值*100，此位仅在第三字节最高位为1时起作用；空调返回时为当前室内环境温度；

（7）第6字节：计算机给集中控制器时，为双机切换时间间隔，见下表，只对集中控制器有效；

空调给计算机时，为当前室外环境温度；

| 代码 | 时间 |
| --- | --- |
| 0x00 | 保持 |
| 0x01~0x63 | 1小时~99小时 |

（8）第7字节：当前室内盘管温度；

（9）第8字节：当前室外盘管温度；

上述温度X按照（X+20）*2的标准传递。

（10）第9字节：设定导风叶片位置和当前位置；

计算机发给空调的数据格式

| 代码 | 导风叶片位置 |
| --- | --- |
| 0x10 | 扫略 |
| 0x20 | 自动 |
| 0x30 | 位置1 |
| 0x40 | 位置2 |
| 0x50 | 位置3 |
| 0x60 | 位置4 |
| 0x70 | 位置5 |
| 0x80 | 位置6 |

空调发给计算机的数据格式

| 代码 | 导风叶片状态 |
| --- | --- |
| 0x00 | 关闭 |
| 0x01 | 扫略 |
| 0x02 | 自动 |
| 0x03 | 位置1 |
| 0x04 | 位置2 |
| 0x05 | 位置3 |
| 0x06 | 位置4 |
| 0x07 | 位置5 |
| 0x08 | 位置6 |

对于摆风，扫略和自动为转动摆风，其它固定摆风。

（11）第10字节：设定室内风速；

计算机发给空调数据格式

| 代码 | 设定风速 |
| --- | --- |
| 0x10 | 低速 |
| 0x20 | 中速 |
| 0x30 | 高速 |
| 0x80 | 自动 |

空调发给计算机数据格式

| 代码 | 当前风速 |
| --- | --- |
| 0x00 | 停转 |
| 0x01 | 低速 |
| 0x02 | 中速 |
| 0x03 | 高速 |
| Bit4 |  |
| Bit5 |  |
| Bit6 |  |
| Bit7 |  |

- 第11字节：

空调返回：高4位压机当前状态、低4位室外风机当前状态

| 代码 | 描述 | 代码 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 压机停转，四通阀停止 | 0x00 | 外风机停转 |
| 0x10 | 压机运转 | 0x01 | 外风机运转低速 |
| 0x20 | 四通阀通电 | 0x02 | 外风机运转中速 |
| 0x30 | 压机运转四通阀通电 | 0x03 | 外风机运转高速 |

（13）第12字节：保护状态标志

| 状态 | 标识 |
| --- | --- |
| 正常运行 | 0x00 |
| 防冻结 | 0x01 |
| 除霜 | 0x02 |
| 内盘过热 | 0x04 |
| 带故障运行 | 0x08 |
| 压机高低压保护（系统保护） | 0x10 |
| 压机排气温度保护 | 0x20 |
| 电压过压欠压保护 | 0x40 |
| 内外通讯故障 | 0x80 |

（14）第13字节：故障代码

| 代码 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 无故障 |
| 0x01 | 室内环境温度传感器故障 |
| 0x02 | 室内盘管温度传感器故障 |
| 0x04 | 室内EEPROM故障 |
| 0x08 | 频繁防冻结频繁过负载保护、外部输入报警 |
| 0x10 | 室外环境温度传感器故障 |
| 0x20 | 室外盘管温度传感器故障 |
| 0x40 | 室外电流保护（包括相不平衡和过流） |
| 0x80 | 湿度传感器故障 |

（15）第14字节：校验和

校验和 = 0xFF —（第0字节 + 第1字节 + …+第10字节 + 第13字节）

根据通信协议，当设定开机、制冷模式、设定温度24度时发送数据应如下：

AA 00 10 20 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CD 其中 CD=FF-AA-10-20-58  上述数据都是16进制

AA 00(根据地址确定) 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 66（根据地址确定校验和）

保持命令，仅此保持命令可以不下发命令并反馈数据。

空调回复  室内开机，制冷模式，设定24度，内环等温度均为24度，内风机压缩机外风机运行

55 00 01 02 48 58 58 58 58 00 01 11 00 00 ED

其中的控制模式位和设定温度位尽量不要发送保持原数据，原因：

- 因为在基站内部和远程传输中不可避免存在着数据干扰，这样一旦干扰就会造成模式改变或者设定温度改变，因此要求控制软件能够一直发送控制模式而不是保持原数据。

- 某些基站的485接口不仅仅是控制空调，在同一个485接口还同时控制着其它设备，这样存在着控制其它设备的数据会偶尔有和控制空调数据相同的机会，从而导致模式和温度的改变。

例一：针对单机命令如下

AA 00 10 20 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DD    开机制冷设定16度

AA 00 10 20 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1     开机制冷设定30度

AA 00 10 10 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ED    开机制热设定16度

AA 00 10 10 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1     开机制热设定30度

AA 00 10 30 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CD    开机除湿设定16度

AA 00 10 30 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1     开机除湿设定30度

AA 00 10 40 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD    开机自动设定16度

AA 00 10 40 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1     开机自动设定30度

AA 00 80 20 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51      关机制冷设定30度

例二：针对具有双机备份空调应用在双机备份功能下对主机的命令，要求双机备份切换工作命令如下

AA 10 10 20 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CD    开机制冷设定16度

AA 10 10 20 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1     开机制冷设定30度

AA 10 10 10 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DD    开机制热设定16度

AA 10 10 10 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1     开机制热设定30度

AA 10 10 30 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD    开机除湿设定16度

AA 10 10 30 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1     开机除湿设定30度

AA 10 10 40 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD    开机自动设定16度

AA 10 10 40 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 91     开机自动设定30度

AA 10 80 20 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41      关机制冷设定30度（两台都关）

例二：针对具有双机备份空调应用在双机备份功能下对主机的命令，要求双机均工作命令如下

AA 20 10 20 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD    开机制冷设定16度

AA 20 10 20 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1     开机制冷设定30度

AA 20 10 10 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CD    开机制热设定16度

AA 20 10 10 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1     开机制热设定30度

AA 20 10 30 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD    开机除湿设定16度

AA 20 10 30 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 91     开机除湿设定30度

AA 20 10 40 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D    开机自动设定16度

AA 20 10 40 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81     开机自动设定30度

AA 20 80 20 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31      关机制冷设定30度（两台都关）

协议部分二（用于基站空调、通风机、新风一体机、精密空调，为了和前期基站空调兼容，对于基站空调和定制机需要同时满足协议部分一和协议部分二，对于通风机和新风一体机、精密空调只需要满足协议部分二；对于车品、机柜、汽车空调，各自遵守各自协议标准）

扩展命令（增加20120110，下述内容为符合中华人民共和国通信行业标准而增加的）

扩展命令格式如下页：

通信局空调监控协议

- 物理接口

  - 串行通信口采用RS232/RS485；

  - 信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验；

  - 数据传输速率为9.6kb/s

- 通信方式

局站监控单元（SU）与空调机（SM）的通信为主从方式，监控单元（SU）为上位机，空调机（SM）为下位机。SU呼叫SM并下发命令，SM收到命令后返回响应信息。SU在500ms内接收不到SM响应或接收响应信息错误，则认为本次通信过程失败。

注：SU（Supervision Unit）为监控单元，SM（Supervision Module）为监控模块。

- 信息类型及协议的基本格式

  - 信息类型

信息分两种类型：由SU发出到SM的命令信息（简称命令信息）；由SM返回到SU的响应信息。

  - 协议的基本格式

表1 信息结构

| 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格 式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | LENID | 4 | 1 |

表2 信息结构注解

| 序号 | 符号 | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始位标志（START OF INFORMATION） | （7EH） |
| 2 | VER | 通信协议版本号 | （本版本数据为30H） |
| 3 | ADR | 设备地址描述（1-254，0、225保留） | 遥控时可能用到255； |
| 4 | CID1 | 控制标识码（设备类型描述） | 分散空调机为（60H） |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码（数据或动作类型描述） 响应信息：返回码RTN（见返回表3） |  |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LENDID和LCHKSUM） | 数据格式见3.3 |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMAND INFO 应答信息：应答数据信息DATA INFO |  |
| 8 | CHKSUM | 校验和码，数据格式见3.3 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | CR（0DH） |

说明：

COMMAND INFO由以下控制命令码组成：

COMMAND GROUP（1字节）：表示同一类型设备的不同组号；

COMMAND ID（1字节）：表示同一类型设备相同组内和不同监控点；

COMMAND TYPE（1字节）：表示不同的遥控命令或历史数据传输中的不同控制命令；

DATA INFO由以下应答码组成：

DATAI：含有整型数的应答信息；

DATAF：含有浮点数的应答信息；

RUNSTATE：设备的运行状态；

WARNSTATE：设备的告警状态；

DATAFLAG：标示字节；

DATATIME：时间字段。

表3 返回码RTN

| 序号 | RTN值（HEX） | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 | （7EH） |
| 2 | 01H | VER错 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM错 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM错 |  |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错 |  |
| 7 | 06H | 无效数据 |  |
| 8 | E0H~EFH | 其他错误 | 用户自定义 |

  - 数据格式

    - 基本数据格式

在3.2基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释（SOI=7EH，EOI=0DH）、十六进制传输外，其余各项都是以十六进制解释，以十六进制-ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示。

例：CID2=4BH，传送时顺序发送34H和42H两个字节

    - LENGTH数据格式

表4 LENGTH的数据格式

| 高字节 |  |  |  |  |  |  |  | 低字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | 长度标示码LENID（表示INFO的传送中ASCII码字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

LENGTH共2个字节，由LENID和LCHKSUM组成，LENID表示INFO项的ASCII码字节数，当LENID=0时，INFO为空，即无该项。LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

校验码的计算：D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0，求和后模16余数取反加1。例：

INFO项的ASCII码字节数为18，即LENID=0000 0001 0010B。（18的十六进制数为12H）

D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0=0000B+0001B+0010B=0011B，模16余数为0011B，0011B取反加1就是1101B，即LCHKSUM为1101B。

可得：LENGTH为1101 0000 0001 0010B，即D012H。

    - CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符按ASCII码值累加求和，所得结果模65536余数取反加1。CHKSUM拆分4个ASCII码发送，先高字节，后低字节。

例：收到或发送的字符序列是：“~1203400456ABCDFEFC72CR”（“~”为SOI，“CR”为EOI），则最后五个字符“FC72CR”中的FC72是CHKSUM，计算方法是：

‘1’+‘2’+‘0’+……+‘A’+‘B’+……+‘F’+‘E’

=31H+32H+30H+33H+34H+30H+30H+34H+35H+36H+41H+42H+43H+44H++46H+45H=038EH

其中‘1’表示1的ASCII码值，‘E’表示E的ASCII码值。038EH模65536余数是038EH，038EH取反加1就是FC72H。

    - INFO数据格式

整型数（INTEGER，2BYTE）

有符号整型数 –32768~+32768；

无符号整型数0~+65535；

两个字节的整型数据传送顺序为高字节后低字节

无符号字符型（CHAR，1BYTE，0-255）

传输时拆分为2个ASCII码，先高四位，后低4位。

协议中相关数据类型如下：

表5 空调模拟量数据类型

| 序号 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压 | 无符号整型数（实际检测电压数据，如无电压检测则默认为220V，数据乘100反馈，反馈22000，三相则ABC均反馈，单相则仅A相反馈数据，其它相反馈数据为0）； |
| 2 | 交流电流 | 无符号整型数（默认指整机电流数据，实际检测电流数据，如仅有压缩机检测电流则为压缩机检测电流，如无电流检测则为0，单相电则BC相为0，如无电流检测则回复机器默认电流值），数据以0.01A为单位；整形数：=实际温度值*100） |
| 3 | 温度 | 有符号整型数（整形数：=实际温度值*100，然后首位为符号，0为正，1为负，） |
| 4 | 湿度 | 无符号整型数（按照实际湿度值*100传送） |
| 5 | 压力 | 无符号整型数（按照实际压力值*100传送） |

时间数据

| 年 | （1～9999） | INTEGER | 无符号整型数2字节长，十六进制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 | （1～12） | CHAR | 字符型1字节长，十六进制 |
| 日 | （1～31） | CHAR | 字符型1字节长，十六进制 |
| 时 | （0～23） | CHAR | 字符型1字节长，十六进制 |
| 分 | （0～59） | CHAR | 字符型1字节长，十六进制 |
| 秒 | （0～59） | CHAR | 字符型1字节长，十六进制 |

日期时间数据，按照年、月、日、时、分、秒的顺序发送，最终拆分成14个ASCII码传送。

    - 命令信息编码分类表

针对空调，CID1默认为60H；

命令信息编码分类表如下：

表6  命令信息编码分类表（CID2）

| 序号 | 内 容 | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 获取模拟量量化后数据（定点数） | 42H | 发送18接收79 |
|  | 获取开关输入状态 | 43H | 发送18接收82 |
|  | 获取告警状态 | 44H | 发送18接收82 |
|  | 遥控 | 45H | 发送20接收18 此时可以群控 |
|  | 获取系统参数（定点数） | 47H | 发送18接收84 |
|  | 设定系统参数（定点数） | 49H | 发送24接收18 |
|  | 获取历史数据（定点数） | 4BH | 发送20接收 |
|  | 获取历史告警信息（定点数） | 4CH | 发送20接收 |
|  | 获取时间参数 | 4DH | 发送18接收32 |
|  | 设定时间参数 | 4EH | 发送32接收18 |
|  | 获取通信协议版本号 | 4FH | 发送18接收18 |
|  | 获取设备地址 | 50H | 发送18接收18 |
|  | 获取设备（监测模块）厂商信息 | 51H | 发送18接收82 |
|  | 设定管理参数（定点数） | CAH | 发送26接收18 |
|  | 获取管理参数（定点数） | CBH | 发送22接收26 |
|  | 获取模拟量数据1（定点数） | C2H | 发送18接收82 |
|  | 获取系统参数1（定点数） | C7H | 发送18接收82 |
|  | 设定系统参数2（定点数） | C9H | 发送24接收18 |
|  | 多机备份命令 | F0H | 发送36接收 |
|  | 获取累积运行时间数据 | DAH | 发送18接收82 |

- 空调通信协议

  - 获取时间数据

命令信息（实际字节数18）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 4DH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

响应信息(实际字节数32)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 1 |

注：LENID=0EH

  - 设定时间数据

命令信息（实际字节数32）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 4DH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14（13-16年21-22时） | 4 | 1 |

响应信息(实际字节数18)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

  - 获取空调机模拟量

表7 命令信息（实际字节数18）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

表8 响应信息(实际字节数79)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 61 | 4 | 1 |

注：LENID=3DH，DATAINFO由DATAFLAG和DATAI组成，DATAFLAG为0个字节,DATAI内容见下表。

空调模拟量 DATAI

| 位置 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A相电压 | 4 | 13\14\15\16字节 |
|  | B相电压 | 4 | 17-20 |
|  | C相电压 | 4 | 21-24 |
|  | A相电流 | 4 | 25\26\27\28字节 |
|  | B相电流 | 4 | 29-32 |
|  | C相电流 | 4 | 33-36 |
|  | 送风温度 | 4 | 37\38\39\40字节 |
|  | 回风温度 | 4 | 默认为室内环境温度41-44 |
|  | 送风湿度 | 4 | 45\46\47\48字节 |
|  | 回风湿度 | 4 | 默认为室内环境湿度(49\50\51\52字节) |
|  | 压缩机吸气压力 | 4 | 53-57 |
|  | 压缩机排气压力 | 4 | (57\58\59\60字节) |
|  | 用户自定义数据量 | 1 | 数据默认为03H(61字节) |
|  | 室外环境温度 | 4 | (62\63\64\65字节) |
|  | 室外排气温度 | 4 | (66\67\68\69字节) |
|  | 室外湿度 | 4 | 默认为室外环境湿度(70\71\72\73字节) |

发送：

7E 32 30 30 31 36 30 34 32 30 30 30 30 46 44 42 31 0D

反馈：

7E 30 30 30 30 36 30 30 30 30 30 33 44 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 39 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 32 32 31 0D

  - 获取空调机模拟量1

表7 命令信息（实际字节数18）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | C2H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

表8 响应信息(实际字节数82)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 4 | 1 |

注：LENID=40H，DATAINFO由DATAFLAG和DATAI组成，DATAFLAG为0个字节,DATAI内容见下表。

空调模拟量1

| 位置 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 室内盘管入口 | 4 | 13\14\15\16字节 |
|  | 室内盘管中部 | 4 | 17 18 19 20 |
|  | 室内盘管出口 | 4 | 21-24 |
|  | 室外盘管入口 | 4 | 25\26\27\28字节 |
|  | 室外盘管中部 | 4 | 29\30\31\32 |
|  | 室外盘管出口 | 4 | 33 34 35 36 |
|  | 室内风扇转速 | 4 | 无级转速电机的实际转速，如为固定转速的机器，此数据无效，固定转速机器返回数据参看空调开关量数据 37-40 |
|  | 室外风扇转速 | 4 | 无级转速电机的实际转速，如为固定转速的机器，此数据无效，固定转速机器返回数据参看空调开关量数据 41-44 |
|  | 压缩机运转频率 | 4 | 仅为变频机使用，定速机此数据无效，返回数据参看空调开关量数据45-48 |
|  | 膨胀阀开度 | 4 | 49-52 |
|  | 其它介质温度 | 4 | 水机指水系统温度 53-56 |
|  | 保留 | 20 |  |

  - 获取空调机开关量

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 43H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H

响应信息（实际字节数82字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 4 | 1 |

注：LENID=40H，DATAINFO由DATAFLAG和RUNSTATE组成，DATAFLAG为0个字节。RUSTATE如下：

表4    空调运行状态 RUSTATE

| 序号 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机工作状态 | 2（13\14） | 00H—开机； 01H—关机 |
| 2 | 自定义数据量 | 2 (15\16) | 默认为1EH(30个自定义字节) |
| 3 | 备用 | 2(17\18) |  |
| 4 | 备用 | 4(19-22) |  |
| 5 | 内风扇转速 | 2（23\24） | 00H—停；01H—小；02H—中；03H—大； |
| 6 | 外风扇转速 | 2（25\26） | 00H—停；01H—小；02H—中；03H—大； |
| 7 | 压缩机状态 | 2（27\28） | 01为运转，00为停止 |
| 8 | 四通阀状态 | 2(29\30) | 同上 |
| 9 | 电加热状态 | 2（31\32） | 同上 |
| 10 | 电加热带状态 | 2(33\34) | 同上 |
| 11 | 水泵 | 2(35\36) | 同上 |
| 12 | 风阀执行器状态 | 2(37\38) | 空调此位为00H；对新风一体机（00H关闭，01H正向，02H反向（自由节能）） |
| 13 | 状态信息1 | 2（39\40） | Bit7：防冻结、bit6：除霜、bit5：内盘过热，bit4：、bit3：、bit2：、bit1：、bit0：（本字节组合后转换为2个ASCII码） |
| 14 | 状态信息2 | 2（41\42） | Bit7：、bit6：、bit5：、bit4：、bit3：、bit2：、bit1：、bit0：（本字节组合后转换为2个ASCII码） |
| 15 | 三通阀（） | 2(43\44) | 01为运转，00为停止 |
| 16 | 加湿器 | 2(45\46) | 01为运转，00为停止(精密空调) |
| 17 | 开关量 | 2(47\48) | 01为运转，00为停止；热管用泵（热管空调一体机） |
| 18 | 开关量 | 2(49\50) | 01为运转，00为停止；并联压缩机用阀（热管空调一体机） |
| 19 | 开关量 | 2(51\52) | 01为运转，00为停止；并联电子膨胀阀用阀（热管空调一体机） |
| 20 | 备用 | 24 |  |

发送数据7E 30 30 30 31 36 30 34 33 30 30 30 30 46 44 42 32 0D

返回数据7E 33 30 30 31 36 30 30 30 43 30 34 30 30 30 31 45 30 30 30 30 30 30 30 33 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 31 38 34 0D

  - 获取空调机告警量

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H

响应信息（实际字节数82字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 4 | 1 |

注：LENID=40H，WARNSTATE内容见下表5

表5 空调告警内容及数据

| 位置 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A相电压 | 2（13\14） | 电压检测，以电压检测范围为准。 |
|  | B相电压 | 2 (15\16) |  |
|  | C相电压 | 2(17\18) |  |
|  | A相电流 | 2（19\20） | 根据检测是否有电流保护确定 |
|  | B相电流 | 2（21\22） |  |
|  | C相电流 | 2（23\24） |  |
|  | 回风温度 | 2（25\26） | 以高温、低温报警温度为限 |
|  | 回风湿度 | 2（27\28） | 以高湿、低湿报警数据为限 |
|  | 过滤器 | 2(29\30) | 精密空调为滤网 |
|  | 压缩机 | 2（31\32） | 以压缩机内部热保护为准，无热保护不报。 |
|  | 风机 | 2(33\34) | 默认为内风机热保护或其它保护为准； |
|  | 自定义数据量 | 2（35\36） | 默认14H（20个字节） |
|  | 压力保护 | 2(37\38) | 系统高压保护 |
|  | 压力保护 | 2（39\40） | 系统低压保护 |
|  | 排气保护 | 2（41\42） |  |
|  | 内外通信故障 | 2(43\44) |  |
|  | 内盘入口 | 2（45\46） |  |
|  | 内盘中部 | 2(47\48) |  |
|  | 内盘出口 | 2（49\50） |  |
|  | 外环 | 2(51\52) |  |
|  | 外盘入口 | 2（53\54） | 精密空调为气流保护 |
|  | 外盘中部 | 2(55\56) |  |
|  | 外盘出口 | 2(57\58) |  |
|  | 相序错误 | 2（59\60） |  |
|  | 缺相错误 | 2(61\62) |  |
|  | 外风机 | 2(63\64) | 默认外风机热保护或其它保护为准； |
|  | EEPROM | 2（65\66） | 对于eeprom故障报警为F0H； 对于有断电恢复的机器，断电前为开机状态，则重新上电后报出电源断电故障，上报01H，如断电前为关机状态，则无此故障，此故障不自动消除，如果有开关机则消除； |
|  | 外部告警 | 2(67\68) | 包含外部火灾烟雾之类机柜空调为门开告警 |
|  | 室外湿度 | 2(69\70) | 对于新风一体机为室外湿度传感器 机柜空调为震动告警 |
|  | 水位报警 | 2(71\72) | 机柜空调为制冷失效告警 |
|  | 加湿器报警 | 2(73\74) | 机柜空调为加热失效告警 |
|  | 系统保护 | 2(75\76) |  |

告警字节数据描述：

00H：正常   01H：低于下限  02H:高于上限  F0H：故障

  - 遥控

命令信息（实际字节数20字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 45H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |

注：LENID=02H，COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND TYPE组成。

当且仅当接收到遥控命令且地址位为255时，为群发命令，此时执行命令，同时不反馈；

COMMAND TYPE=10H，遥控空调开机；COMMAND TYPE=1FH，遥控空调关机

响应信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H

### 发送   7E 32 30 30 31 36 30 34 35 45 30 30 32 31 30 46 44 33 36 0D

反馈：

7E 32 30 30 31 36 30 30 30 30 30 30 30 46 44 42 37 0D

### 发送

7E 32 30 30 31 36 30 34 35 45 30 30 32 31 46 46 44 32 30 0D

反馈：

7E 32 30 30 31 36 30 30 30 30 30 30 30 46 44 42 37 0D

  - 设定空调机参数

命令信息（实际字节数24字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |

注：LENID=06H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND INFO组成，见表6。

响应信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

表6空调参数内容

| 序号 | 内 容 | TYPE | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调开机温度 | 80H | 4 (13-16) | 对热管机为控制空调压缩机开启温度 对机柜空调为压机开启温度 对热管空调一体为空调设定温度 |
|  | 空调关机温度 | 81H | 4 (17-20) | 所有温度数据按照温度标准格式 对机柜空调为压机关闭温度 |
|  | 回风温度上限 | 82H | 4 (21-24) |  |
|  | 回风温度下限 | 83H | 4 (25-28) |  |
|  | 回风湿度上限 | 84H | 4 (29-32) |  |
|  | 回风湿度下限 | 85H | 4(33-36) |  |
|  | 温度设定值 | 86H | 4 (37-40) | 对热管一体机为热管设定温度 |
|  | 后续字节数 |  | 2 (41-42) | 此处为自定义内容，默认为09H |
|  | 室内湿度设定值 | C0H | 4 (43-46) | 对机柜空调为电加热开启温度 |
|  | 室外湿度设定值 | C1H | 4(47-50) | 对机柜空调为电加热关闭温度 |
|  | 备用 | C2H | 4 (51-54) |  |
|  | 高温告警温度设定值 | C3H | 4 (55-58) |  |
|  | 低温告警温度设定值 | C4H | 4 (59-62) |  |
|  | 风门设定值 | C5H | 4 (63-66) | 00H—扫描； 01H—静止(摆风电机) 00H—关闭、01H扫略、02H自动03H位置1、04H位置2、05H位置3、06H位置4、07H位置5、08H位置6（步进电机） |
|  | 模式设定值 | C6H | 4 (67-70) | （00H—送风； 01H—制热；02H—制冷； 03H—除湿； 04H—自动）；（针对新风一体机，10H为默认运行，11H为强制新风制冷）（针对热管机：20H为自动模式，21H为强制开启模式，22H为强制关闭模式） |
|  | 内风速设定值 | C7H | 4 (71-74) | （对固定转速风机00H—自动；01H—低；02H—中；03H—高；）（对无级调速风机10H—自由运行，11H—根据内风机风速运行） |
|  | 内风机风速 | C8H | 4 (75-78) | 自由运行时此数据无效，定转速时此数据有效 |

  - 获取空调机参数

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 47H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE组成，见表6

响应信息（实际字节数84字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 66 | 4 | 1 |

响应信息见图6，返回时是全部数据返回，一次数据返回全部；

发送数据
(00)7E(01)30(02)30(03)30(04)31(05)36(06)30(07)34(08)37(09)30(10)30(11)30(12)30(13)46(14)44
(15)41(16)45(17)0D
 7E 30 30 30 31 36 30 34 37 30 30 30 30 46 44 41 45 0D

返回数据

40接收数据
(00)7E(01)33(02)30(03)30(04)31(05)36(06)30(07)30(08)30(09)41(10)30(11)34(12)32(13)30(14)30
(15)30(16)30(17)30(18)30(19)30(20)30(21)30(22)30(23)30(24)30(25)30(26)30(27)30(28)30(29)30
(30)30(31)30(32)30(33)30(34)30(35)30(36)30(37)30(38)41(39)32(40)38(41)30(42)30(43)30(44)30
(45)30(46)30(47)30(48)30(49)30(50)30(51)30(52)30(53)30(54)30(55)30(56)43(57)38(58)30(59)30
(60)30(61)30(62)30(63)30(64)30(65)30(66)31(67)30(68)30(69)30(70)32(71)30(72)30(73)30(74)33
(75)30(76)30(77)30(78)30(79)46(80)31(81)30(82)33(83)0D
 7E 33 30 30 31 36 30 30 30 41 30 34 32 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
 30 30 30 30 30 30 30 30 41 32 38 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 43 38 30 30
 30 30 30 30 30 30 31 30 30 30 32 30 30 30 33 30 30 30 30 46 31 30 33 0D

  - 设定空调机参数1

命令信息（实际字节数24字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | C9H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |

注：LENID=06H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE（13、14字节）和COMMAND INFO（15-18字节）组成，见表7

表7空调参数内容

| 序号 | 内 容 | TYPE | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度上偏差 | 80H | 4 (13-16) |  |
| 2 | 温度下偏差 | 81H | 4 (17-20) |  |
| 3 | 湿度上偏差 | 82H | 4 (21-24) |  |
| 4 | 湿度下偏差 | 83H | 4 (25-28) |  |
| 5 | 自由节能动作温度设定值 | 84H | 4 (29-32) | 新风一体机用 对于机柜空调为新风门开启间隔时间 |
| 6 | 定频运行 | 85H | 4(33-36) | 00H-自由运行，09H-最小频率,0AH-中间频率，0BH-额定频率，0CH-最大频率(仅变频有效) |
| 7 | 膨胀阀定开度 | 86H | 4 (37-40) | 00——自由运行，11——定开度运行 |
| 8 | 膨胀阀开度 | 87H | 4(41-44) | 自由运行时此数据无效，定开度时此数据有效 对于机柜空调为新风门开启时间 对于热管为空调切换时间（以秒计时，传送时不乘100） |
| 9 | 温差设定值 | 88H | 4(45-48) | 热管 |
| 10 | 控制精度设定值 | 89H | 4（49-52） | 热管 |
| 11 | 备用 | 8AH | 4（53-56） |  |
| 12 | 备用 | 8BH | 4 |  |
| 13 | 备用 | 8CH | 4 |  |
| 14 | 备用 | 8DH | 4 |  |
| 15 | 备用 | 8EH | 4 |  |
| 16 | 备用 | 8FH | 4 |  |

7E 33 30 30 31 36 30 30 30 43 30 34 30 30 30 36 34 30 30 36 34 30 31 46 34 30 31 46 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 41 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 31 32 45 0D

响应信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

  - 获取空调机参数1

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | C7H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE组成。

表6 响应信息（实际字节数82字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 4 | 1 |

响应信息见图7，返回时是全部数据返回，一次数据返回全部；

  - 获取通信协议版本号

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 4FH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H，VER为任意值。

响应信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H，SM收到该命令后，不判断收到命令的VER，将协议的版本号填入到响应信息中。

本协议的版本号为3.0，VER为30H，版本为5.12时，VER为5CH。

### 发送

7E 32 30 30 31 36 30 34 46 30 30 30 30 46 44 39 44 0D

反馈

7E 32 30 30 31 36 30 30 30 30 30 30 30 46 44 42 37 0D

  - 获取空调地址

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 50H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H，VER与ADR可以为任意值，SM收到后不判断VER与ADR，对任意值的VER与ADR都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式。

响应信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H，ADR为该SM的地址，VER为本协议的版本号。

### 发送：

### 7E 32 30 30 31 36 30 35 30 30 30 30 30 46 44 42 32 0D

翻译：

7E 20 01 60 50 00 00 FD B2 0D

反馈

7E 32 30 30 31 36 30 30 30 30 30 30 30 46 44 42 37 0D

  - 获取设备厂家信息

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 51H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H

响应信息（实际字节数82字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 4 | 1 |

注：LENID=40H，DATAINFO内容如表8

表8

| 序号 | 名称 | 字节数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集器名称 | 10 | "SYSI-4 " |
| 2 | 厂家软件版本 | 2 | 01H，00H |
| 3 | 厂家名称 | 20 | "HQ KS HS" |

注：采集器名称和厂家名称均为ASCII码字符，软件版本为2个字节，每个字节均为整型数，例如生产厂家版本号为2.11，则软件版本字段为020BH，版本号为2.1时，为0201H。

考虑到海信和科龙的通用性，采集器名称中前10个字节通用，规定为“AIR_CON   ”，默认发送的16进制为“41 49 52 5F 43 4F 4E 20 20 20”，3.0版本发送版本字段为0300H，厂家名称中“HQ   KS   HS”一共20个字节，十六进制为“48 51 20 20 20 4B 53 20 20 20 48 53 20 20 20 20 20 20 20 20”根据海信、科龙、华宝使用不同，当提供海信版本时说明中说明前5个字节为厂家名称，当提供科龙版本时说明中说明第6到第10字节为厂家名称，当提供华宝版本说明第11到15字节为厂家名称。

  - 设定空调机管理参数1

命令信息（实际字节数26字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | CAH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8（13-16命令17-20数据） | 4 | 1 |

注：LENID=08H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND INFO组成，COMMAND TYPE为首字节地址（地址为2个字节，不足2个字节，以00H补齐高字节），COMMAND INFO为设定参数的数据内容（参数数据内容为2个字节，不足2个字节，以00H补齐高字节），除COMMAND TYPE所属字节地址可以改写，其余字节不可以改写。见表9。

表9空调参数内容

| 序号 | 内 容 | TYPE | 字节数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 | 15H | 1 | 1到254有效 |
| 2 | 首次上电时间延迟 | 20H | 1 | 实际数额 为延时分钟数 |
| 3 | 双机备份切换时间 | 21H | 1 | 实际数额小时，1到48有效 |
| 4 | 双机同时工作温度 | 22H | 2 |  |
| 5 | 制冷温度下限 | 40H | 2 |  |
| 6 | 制冷温度上限 | 41H | 2 |  |
| 7 | 制热温度下限 | 42H | 2 |  |
| 8 | 制热温度下限 | 43H | 2 |  |
| 9 | 其它温度下限 | 44H | 2 |  |
| 10 | 其它温度下限 | 45H | 2 |  |
| 11 | 温度高限报警 | 46H | 2 |  |
| 12 | 温度低限报警 | 47H | 2 |  |
| 13 | 湿度高限报警 | 48H | 2 |  |
| 14 | 湿度低限报警 | 49H | 2 |  |
| 11 | 按键锁定 | 4EH | 1 | Bit0=0不锁定 bit0=1锁定 |
| 12 | 电压保护低限 | 7EH | 1 | 百分比，20%以内有效，5的倍数有效 |
| 13 | 电压保护高限 | 7FH | 1 | 百分比，20%以内有效，5的倍数有效 |

响应信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

  - 获取空调机管理参数1

命令信息（实际字节数22字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | CBH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4（13-16命令） | 4 | 1 |

注：LENID=04H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND INFO组成，COMMAND TYPE为参数地址（地址为2个字节，不足2个字节，以00H补齐高字节），COMMAND INFO默认无，除COMMAND TYPE所属字节地址可以读取，其余字节读取无效。见表9。

响应信息（实际字节数26字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8（13-16命令17-20数据） | 4 | 1 |

注：LENID=08H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND INFO组成，COMMAND TYPE为参数地址和参数内容（地址为2个字节，每个参数数据内容为2个字节，不足2个字节，以00H补齐高字节），COMMAND INFO为读取参数的数据内容，除COMMAND TYPE所属字节地址可以读取，其余字节读取无效。见表9。

  - 获取空调历史数据内容(定点数)

命令信息（实际字节数20字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 4BH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |

注：LENID=02H，COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND TYPE组成，

COMMAND TYPE=00H：获取第一条历史数据

COMMAND TYPE=01H：收到历史数据正确，要求上送下一条历史数据

COMMAND TYPE=02H：收到历史数据错误，要求重发上一条历史数据

响应信息（实际字节数字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1*2+5*2+52+P*2*2+Q*1*2 | 4 | 1 |

DATAINFO由DATATYPE,DATATIME,DATAI组成

COMMAND TYPE=00H：正常发送一条历史数据（1314）

COMMAND TYPE=01H：发送最后一条历史数据

DATATIME为历史数据发生时间，有月，日，时，分，秒（均为1byte）组成

月1516日1718时1920分2122秒2324

DATAI

| 序号 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 相电压A | 4 (25-28) |  |
|  | 相电压B | 4 (29-32) |  |
|  | 相电压C | 4 (33-36) |  |
|  | 工作电流A相 | 4 (37-40) |  |
|  | 工作电流B相 | 4 (41-44) |  |
|  | 工作电流C相 | 4(45-48) |  |
|  | 送风温度 | 4 (49-52) |  |
|  | 回风温度 | 2 (53-54) |  |
|  | 送风湿度 | 4 (55-58) |  |
|  | 回风湿度 | 4(59-62) |  |
|  | 压机吸气压力 | 4 (63-66) |  |
|  | 压机排气压力 | 4 (67-70) |  |
|  | 用户自定义遥测数据数量P | 2 (71-72) |  |
|  | 用户自定义字节 | P*2*2 | YDT协议里用户自定义字节为P*2 |
|  | 空调状态 | 2 |  |
|  | 用户自定义状态数量Q | 2 |  |
|  | 用户自定义 | Q*1*2 | YDT协议里用户自定义字节为Q*1 |

例如：对于热管一体机用户自定义字节数需要22字节，因此数量P=11，因此用户自定义字节实际发送44。Q定义为0，对于热管实际发送字节数为126.

具体定义为：内环最大值、内环最小值、内环平均值、外环最大值、外环最小值、外环平均值、历史故障、内风机开启次数、内风机累计工作时间、外风机开启次数、外风机累计工作时间、空调开启次数，空调累计工作时间，校验和（0xFFFF-前面的数据之和）

备注：内环最大值、内环最小值、内环平均值、外环最大值、外环最小值、外环平均值均为有符号数，如果为负数时，其存储方式采用补码形式，传输时直接将补码转换为ASCII码进行传输。

signed char inroomtemp_max;// 7374

signed char inroomtemp_min;  7576

signed char inroomtemp_avg; 7778

signed char outroomtemp_max; 7980

signed char outroomtemp_min; 8182

signed char outroomtemp_avg; 8384

unsigned char system_error; 8586

unsigned char system_error1; 8788

unsigned short infanontimer;//次数 89-92

unsigned short infanonsum;//时间 93-96实际时间=数值*2s

unsigned short outfanontimer;//次数 97-100

unsigned short outfanonsum;//时间 101-104实际时间=数值*2s

unsigned short airconditionontimer;//次数105-108

unsigned short airconditiononsum;//时间109-112实际时间=数值*2s

unsigned short CHECK; //校验和113-116

| 空调状态 | 2（117-118） |
| --- | --- |
| 用户自定义状态数量Q | 2（119-120） |

例如：

发送第一条历史数据命令：

7E 33 30 30 31 36 30 34 42 45 30 30 32 30 30 46 44 32 39 0D

发送下一条历史数据命令：

7E 33 30 30 31 36 30 34 42 45 30 30 32 30 31 46 44 32 38 0D

重发一条历史数据命令：

7E 33 30 30 31 36 30 34 42 45 30 30 32 30 32 46 44 32 37 0D

  - 获取空调历史告警

命令信息（实际字节数20字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 4CH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |

注：LENID=02H，COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND TYPE组成，

COMMAND TYPE=00H：获取第一条历史告警

COMMAND TYPE=01H：收到历史告警正确，要求上送下一条历史告警

COMMAND TYPE=02H：收到历史告警错误，要求重发上一条历史告警

响应信息（实际字节数94字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1*2+5*2+64 | 4 | 1 |

DATAINFO由DATATYPE,DATATIME,WARNSTATE组成

COMMAND TYPE=00H：正常发送一条历史数据

COMMAND TYPE=01H：发送最后一条历史数据

DATATIME为历史数据发生时间，有月，日，时，分，秒（均为1byte）组成

WARNSTATE同表5

例如：

发送第一条历史告警数据命令：

7E 33 30 30 31 36 30 34 43 45 30 30 32 30 30 46 44 32 38 0D

发送下一条历史告警数据命令：

7E 33 30 30 31 36 30 34 43 45 30 30 32 30 31 46 44 32 37 0D

重发一条历史告警数据命令：

7E 33 30 30 31 36 30 34 43 45 30 30 32 30 32 46 44 32 36 0D

  - 精密空调多机备份命令

命令信息（实际字节数36）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | F0H | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 4 | 1 |

空调命令 DATAI

| 位置 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开关机 | 2(13\14字节) | 发送：10H，遥控空调开机，1FH，遥控空调关机 |
|  | 备用 | 4（15-18） |  |
|  | 强制模式 | 2（19-20） | 低四位温度（00H—送风； 01H—制热；02H—制冷； 03H—除湿； 04H—自动；0F-非强制）；高四位湿度（00H送风湿度不工作，10H除湿，20H加湿，F0非强制） 实际只有4个传输，除湿制冷12H，加湿制冷22H，除湿制热11H，加湿制热21H；其它不强制。 主机发送为防止竞争的强制运行模式方式，不准许运行竞争模式，如制热和制冷为竞争，加湿与除湿为竞争； 发送送风或者不处理则不禁止 |
|  | 备用 | 2（21-30） |  |

响应信息(实际字节数76)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 58 | 4 | 1 |

注：DATAI内容见下表。

空调命令 DATAI

| 位置 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开关机 | 2(13\14字节) | 反馈: 00H—开机； 01H—关机 |
|  | 备用 | 2（15-16） |  |
|  | 模式 | 2（17-18） | 低四位温度（00H—送风； 01H—制热；02H—制冷； 03H—除湿； 04H—自动；）；高四位湿度（00H送风湿度不工作，10H除湿，20H加湿） 从机反馈为本机拟运行模式，但是拟运行模式不一定可以运行，符合集控需求无竞争的才可以运行；但是如果超过限制温湿度时（即57、58字节为层叠时）则可以运行 |
|  | 当前室内温度值 | 4（19-22） |  |
|  | 当前室内湿度值 | 4（23-26） |  |
|  | 备用 | 4（27-30） |  |
|  | 备用 | 4（31-34） |  |
|  | 开关量信息1 | 2（35\36） | 内风机bit0，电加热bit2，加湿器bit3 |
|  | 开关量信息2 | 2（37\38） | 外风机bit0，四通阀bit2，压缩机bit4 |
|  | 备用 | 2(39\40) | 同上 |
|  | 状态信息1 | 2（41\42） | Bit7：防冻结、bit6：除霜、bit5：内盘过热，bit4：、bit3：、bit2：、bit1：、bit0：（本字节组合后转换为2个ASCII码） |
|  | 状态信息2 | 2(43\44) | Bit7：、bit6：、bit5：、bit4：、bit3：、bit2：、bit1：、bit0：（本字节组合后转换为2个ASCII码） |
|  | 备用 | 2（45\46） |  |
|  | 非切换报警信息1 | 2（47\48） | 对应开关量信息1的内部热保护或相应报警； |
|  | 非切换报警信息2 | 2(49\50) | 对应开关量信息2的内部热保护和相应报警； |
|  | 非切换报警信息3 | 2（51\52） | Bit0系统高压保护、bit1系统低压保护、bit2系统排气保护、bit3电流保护（含电流相序不平衡） |
|  | 非切换报警信息4 | 2(53\54) | Bit0滤网或过滤器、bit1气流保护、bit2水位报警、 |
|  | 非切换报警信息5 | 2(55\56) | bit0内环、bit1内盘（含入口中部出口）、bit2内湿、bit4外环、bit5外盘、bit6外湿 |
|  | 层叠报警信息 | 2（57、58） | Bit0高温报警、bit1低温报警、Bit2高湿报警、bit3低湿报警 |
|  | 切换报警信息1 | 2（59\60） | Bit0内外通信故障、bit1系统保护 |
|  | 切换报警信息2 | 2（61\62） | Bit0相序错误、bit1缺相错误、bit2电压保护、bit7外部报警 |
|  | 切换报警信息3 | 2(63\64) |  |
|  | 备用 | 6（65-70） |  |

  - 快检检测命令

命令信息（实际字节数36）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | F1H | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 4 | 1 |

空调命令 DATAI

| 位置 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开关机 | 2(13\14字节) | 发送：A0H，遥控空调开机，AFH，遥控空调关机，进入强制检测程序 |
|  | 备用 | 4（15-18） |  |
|  | 强制模式 | 2（19-20） | 低四位温度（00H—送风； 01H—制热；02H—制冷； 03H—除湿； 04H—自动；0F-非强制）；高四位湿度（00H送风湿度不工作，10H除湿，20H加湿，F0非强制） |
|  | 备用 | 2（21-30） |  |

响应信息(实际字节数76)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 58 | 4 | 1 |

注：DATAI内容见下表。

空调命令 DATAI

| 位置 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开关机 | 2(13\14字节) | 反馈: 50H—开机； 51H—关机 |
|  | 备用 | 2（15-16） |  |
|  | 模式 | 2（17-18） | 低四位温度（00H—送风； 01H—制热；02H—制冷； 03H—除湿； 04H—自动；）；高四位湿度（00H送风湿度不工作，10H除湿，20H加湿）反馈为运行模式， |
|  | 当前室内温度值 | 4（19-22） |  |
|  | 当前室内湿度值 | 4（23-26） |  |
|  | 当前室内盘管值 | 4（27-30） |  |
|  | 备用 | 4（31-34） |  |
|  | 开关量信息1 | 2（35\36） | 内风机bit0，电加热bit2，加湿器bit3 |
|  | 开关量信息2 | 2（37\38） | 外风机bit0，四通阀bit2，压缩机bit4 |
|  | 备用 | 2(39\40) | 同上 |
|  | 状态信息 | 2（41\42） | Bit7：防冻结、bit6：除霜、bit5：内盘过热，bit4：、bit3：、bit2：、bit1：、bit0：（本字节组合后转换为2个ASCII码） |
|  | 状态信息 | 2(43\44) | Bit7：、bit6：、bit5：、bit4：、bit3：、bit2：、bit1：、bit0：（本字节组合后转换为2个ASCII码） |
|  | 备用 | 2（45\46） |  |
|  | 状态信息 | 2（47\48） | 对应开关量信息1的内部热保护或相应报警； |
|  | 状态信息 | 2(49\50) | 对应开关量信息2的内部热保护和相应报警； |
|  | 状态信息 | 2（51\52） | Bit0系统高压保护、bit1系统低压保护、bit2系统排气保护、bit3电流保护（含电流相序不平衡） |
|  | 状态信息 | 2(53\54) | Bit0滤网或过滤器、bit1气流保护、bit2水位报警、 |
|  | 状态信息 | 2(55\56) | bit0内环、bit1内盘（含入口中部出口）、bit2内湿、bit4外环、bit5外盘、bit6外湿 |
|  | 状态信息 | 2（57、58） |  |
|  | 状态信息 | 2（59\60） | Bit0内外通信故障、bit1系统保护 |
|  | 状态信息 | 2（61\62） | Bit0相序错误、bit1缺相错误、bit2电压保护、bit7外部报警 |
|  | 状态信息 | 2(63\64) |  |
|  | 备用 | 6（65-70） |  |
|  | 当前室外温度值 | 4（71-74） |  |
|  | 当前室外湿度值 | 4（75-78） |  |
|  | 当前室外盘管值 | 4（79-82） |  |
|  | 内风机转速 | 4（83-86） |  |
|  | 外风机转速 | 4（87-91） |  |
|  | 压机频率 | 4（92-95） |  |
|  | 备用 | 4（96-99） |  |

  - 获取累积运行时间数据

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | DAH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H

响应信息（实际字节数82字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 4 | 1 |

注：LENID=40H，DATAINFO内容如下表

累积运行时间数据

| 位置 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内风机累积运行时间（4字节） | 8 | 13-20字节 |
|  | 外风机累积运行时间（4字节） | 8 | 21-28字节 |
|  | 空调累积运行时间 （4字节） | 8 | 29-36字节 |
|  | 保留 | 40 |  |

每个累积运行时间都采用unsigned long   32位

231-1= 2147483648-1= 2147483647

如果运行时间以分钟为单位：

2147483647/60*24=1491308.0881944444444444444444444天

1491308.0881944444444444444444444/365=4085年

最高位用于判定是否溢出。当累积运行时间查过计数范围，最高位置一。

231-1= 2147483648-1= 2147483647

如果运行时间以秒为单位：

2147483647/60*60*24=24855.134803240740740740740740741天

24855.134803240740740740740740741/365=68年

最高位用于判定是否溢出。当累积运行时间查过计数范围，最高位置一

发送：

7E 32 30 30 31 36 30 44 41 30 30 30 30 46 44 39 32 0D

| 修改履历 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修改时间 | 修改内容 | 修改人 |
| 2012-11-10 | 1：修改4.6获取空调机告警量，增加机柜空调告警。 2：修改4.8设定空调机参数增加压机开启、关闭温度，电加热开启关闭温度 3：修改4.10设定空调机参数1增加新风门开启间隔及开启时间 | 马元州 |
| 2012-11-26 | 1：增加4.6中精密空调部分内容 | 秦明海 |
| 2013-1-14 | - 增加4.17获取空调历史数据内容 - 增加4.18获取空调历史告警 - 在4.10设定空调机参数1中膨胀阀开度87H增加功能复用空调切换时间 | 马元州 |
| 2013-3-25 | 1、精密空调多机备份命令，cid2为F0； | 秦明海 |
| 2013/5/30 | - 获取累积运行时间数据命令DA | 马元州 |
| 2013/6/8 | 增加热管空调一体机部分数据 | 秦明海 |