## Sheet1
房间级空调MODBUS通讯地址表（客户上位机用）
变量名称 |  | 数据 | 读写 | MODBUS-RTU地址 | 备注 | 显示器界面截图
|  | 类型 | 类型
机组状态 | 机组运行状态 | Boolean | 只读 | 00011 | 1表示机组运行，0表示机组停止
数 字 量 输 出 | 送风机 | Boolean | 只读 | 00016 | 1、数字量输出点(只读,1表示输出点闭合,0表示断开) 2、数字量输出点与图1中的输出点状态一一对应
| 加热器一 |  |  | 00017
| 加湿器注水阀 |  |  | 00018
| 加湿器 |  |  | 00019
| 压缩机一 |  |  | 00020
| 备用 |  |  | 00021
| 严重报警 |  |  | 00022
| 一般报警 |  |  | 00023
| 压缩机二（双系统机组有效） |  |  | 00024
| 备用 |  |  | 00025
| 加热器二 |  |  | 00026
| 备用 |  |  | 00027
| 备用 |  |  | 00028
报 警 信 息 | 压缩机1低压报警 |  |  | 00029 | 1、故障信号输出(只读,1表示故障发生,0表示故障解除) 2、例如：当00029=1时，说明机组产生了“压缩机1低压报警”，当00029=0时，说明机组无产生“压缩机1低压报警”。 3、当机组产生报警时，如图3所示，故障信息按钮变为红色且提示故障，触按图3的故障信息按钮，然后进入报警信息栏界面，如图4所示，该界面的报警信息与本地址表的报警信息一一对应。
| 压缩机2低压报警 |  |  | 00030
| 送风机故障 |  |  | 00031
| 过滤网报警 |  |  | 00032
| 压缩机1高压或排气温度高报警 |  |  | 00033
| 压缩机2高压或排气温度高报警 |  |  | 00034
| 加湿器报警 |  |  | 00035
| 欠风压差报警 |  |  | 00036
| 电加热过热 |  |  | 00037
| 漏水报警 |  |  | 00038
| 火警报警 |  |  | 00039
| 远程关机或相序报警 |  |  | 00040
| 加湿器高水位报警 |  |  | 00041
| 进水温度探头故障 |  |  | 00042
| 出水温度探头故障 |  |  | 00043
| 室内湿度探头故障 |  |  | 00044
| 室内温度探头故障 |  |  | 00045
| 进水压力探头故障 |  |  | 00046
| 出水压力探头故障 |  |  | 00047
| 压缩机1冷凝压力探头故障 |  |  | 00048
| 压缩机2冷凝压力探头故障 |  |  | 00049
| 室内温度过高 |  |  | 00050
| 室内温度过低 |  |  | 00051
| 压缩机一运行超时 |  |  | 00052
| 压缩机二运行超时 |  |  | 00053
| 室内风机运行超时 |  |  | 00054
| 加湿器运行超时 |  |  | 00055
| 时钟卡故障 |  |  | 00056
| 网络断线 |  |  | 00057
| 室内湿度过高 |  |  | 001171
| 室内湿度过低 |  |  | 001172
运行 模式 | 制冷状态 | Boolean | 只读 | 00058 | 1、机组运行模式(只读,1表示机组运行在此模式,0表示机组不运行在此模式) 2、 例如当00058=1时，说明机组处于制冷状态，当00058=0时，说明机组不在制冷状态。
| 制热状态 |  |  | 00059
| 加湿状态 |  |  | 00060
| 除湿状态 |  |  | 00061
| 除湿限制 |  |  | 00062
其它 | 报警复位 | Boolean | 读/写 | 00063 | 1、1表示触发复位信号(信号自动复位)，请不要一直往该地址写1，在需要复位时才往此地址写1（建议1的值只保持5S后自动复位为0） 2、00063地址的功能等于图4中故障复位按钮的功能，当00063=1时，即等同于按下图4中的“故障复位按钮”
| 上位机开机信号 |  |  | 00064 | 1、1表示开机，0表示关机 2、如图7所示，当“本地/远程”按钮切换到“远程”，即01140=1时，客户可以通过00064地址对机组进行开关机操作，00064=1，即开机，00064=0，即关机
模拟量输 入 | 回风温度 | Analog | 只读 | 40002 | 1、整数，除以10的商为实际数值。如室内温度读取的数值是238，则为23.8℃。 2、这里的回风温度和回风湿度对应图2中的回风温度和回风湿度，以及图5中的机组回风温度和机组回风湿度。 3、这里的进水温度、出水温度、进水压力、出水压力与图5中的一一对应
| 回风湿度 |  |  | 40003
| 进水温度(选配) |  |  | 40004
| 出水温度(选配) |  |  | 40005
| 进水压力(选配) |  |  | 40006
| 出水压力(选配) |  |  | 40007
模拟量 输 出 | 送风机 | Analog | 只读 | 40010 | 1、整数，0~1000的数值对应0~100%的输出量，除以10的商为实际数值 2、与图1中的送风机、水阀输出、加湿器输出一一对应、显示相应器件输出量的百分比
| 水阀输出(冷冻水机组有效) |  |  | 40011
| 加湿器输出(带电极加湿机组有效) |  |  | 40012
参数 设定 | 温度设定 | Analog | 读/写 | 40022 | 1、整数，除以10的商为实际数值。如要设置23.8℃，请往温度设点地址 2、这里的地址功能就是图6中的温度设定和湿度设定功能，客户可以通过该地址设置温湿度设定值
| 湿度设定 |  |  | 40023
上位机开机使能信号 | 本地/远程 | Boolean | 只读 | 01140 | 1、1=远程，0=本地；只有选择为1时，上位机开机信号（如1#地址的00064）才有效 2、01140地址显示的状态等于图7中“本地/远程”按钮显示的状态。如图7所示，“本地/远程”按钮切换到远程状态时，01140=1，此时客户才能通过上位机，对机组进行远程开/关机操作
注意：上表中没有提到的地址或标明只读的地址请勿进行写操作，否则可能导致机组运行不正常
通讯参数：波特率19200、无校验、8位数据位，1位停止位（如图6中所示）
图1
图2
图4
故障信息按钮
开/关机按钮
故障信息按钮
图3
开/关机按钮
图5
图6
图7
本地/远程按钮
本公司机组作为从站时设定的地址和波特率