BAYKEE GROUP

UPS COMMUNICATION PROTOCOL

VERSION :

CHECKED BY :

PREPARED BY :

DATE :

FILE	:

DATE	:

|  | DATE | DESCRIPTION | MODIFY BY |
| --- | --- | --- | --- |

BAUD RATE :            2400 bps

DATA LENGTH:          8 bits

STOP BIT:                1 bit

PARITY:                NONE

所有的指令和返回数据都由ASCII字符组成，每天指令和返回数据都由回车键<cr>作为结束字符。

8.  单相数据查询指令

Computer: Q1<cr>

UPS:  (MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R S.SS TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0<cr>

每一段字符之间都用一个空格隔开，各段字符定义如下：

- 开头字符：（

- 输入电压：MMM.M

M取值：0-9。单位：伏

- 故障电压：NNN.N   （用户可不用理此数据）

N取值：0-9。单位：伏

- 输出电压：PPP.P

P取值：0-9。单位：伏

- 负载容量：QQQ

Q取值：0-9。单位：%

- 输入频率：RR.R

R取值：0-9。单位：Hz

- 电池电压(指电池的单体电压，乘以六为单节电池电压)：S.SS

S取值：0-9。单位：V

- 温度：TT.T

T取值：0-9。单位：滠氏度

- UPS状态：<U>

<U>是二进制信息<b7b6b5b4b3b2b1b0>中的一位。”bN” 是一个ASCII字符 “1”或 “0”。

各位意义如下：

| 字节 | 具体描叙 |
| --- | --- |
| 7 | 1：输入异常 |
| 6 | 1：电池低压 |
| 5 | 1：旁路输出（在线UPS） |
| 4 | 1：UPS故障 |
| 3 | 0：在线UPS 1：后备UPS或EPS |
| 2 | 1：电池测试中 |
| 1 | No Use |
| 0 | No Use |

- 停止字符：<cr>  注意：<cr>是指ASCII表中的回车字符。

示例：Computer：Q1<cr>

UPS    ：(108.0 000.0 219.0 034 49.9 2.15 35.0 10000000<cr>

意义如下：

输入电压为108.0V

输出电压为219.0V

负载容量为34%

输入频率为49.9Hz

电池(单体)电压为2.15V

温度为35.0滠氏度

市电异常，电池电压正常