## 英文版本
Topband RS485/RS232 communication protocol for BMS
1. Version information
Version |  |  | Date |  |  | Profile | [8 empty] | Author
V1.0 |  |  | 2016-06-20 |  |  | Inital | [8 empty] | Jingde Wang
V1.1 |  |  | 2018-01-31 |  |  | 增加16进制命令例子，修改注释 | [8 empty] | Jingde Wang
V1.2 |  |  | 2018-06-19 |  |  | Modifying "heat fault" into "charger fault" about user status3 bit1 | [8 empty] | Damon Wu
2.Profile
This protocl is based on YD/T 1363.3-2005, It defines BMS's information about the battery voltage, current,temperature,capacity and others.
3. Report format
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | LENID/2 |  | 2 | 1
SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH |  | INFO |  | CHKSUM | EOI
1 | SOI |  | Sart Of Information | [8 empty] | 0x7e
2 | VER |  | Communication protocol version number | [8 empty] | 0x21
3 | ADR |  | BMS Address | [8 empty] | 0~15
4 | CID1 |  | Control the identification code | [8 empty] | 0x46
5 | CID2 |  | Command:Control the identification code Response information:RTN | [8 empty] | CMD
6 | LENGTH |  | INFO byte length,including LENID and LCHKSUM
7 | INFO |  | Command:COMMAND_INFO Response information:DATA_INFO
8 | CHKSUM |  | Check sum
9 | EOI |  | Eed Of Information | [8 empty] | CR(0X0D)
LENGTH:
High byte | [7 empty] | Low byte
LCHKSUM |  |  |  | LENID(INFO data ASCII format byte counts )
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
LCHKSUM=(~(D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0)+1)%16
example: if LENID=0000 0001 0010B, So,LCHKSUM = (~(0000+0001+0010)+1)%16 = 1101B And LENGTH = 1101 0000 0001 0010B = D012H
CHKSUM: CHKSUM calculations are in addition to the SOI, EOI and CHKSUM, other characters in ASCII value accumulative sum, the results of 65536 Remainder ,invert ,add 1. example: if report information is "~1203400456ABCEFEFC72 ", "~":SOI " "EOI "FC72":CHKSUM How to calculations CHKSUM? ----->“1”+“2”+“0”+…+“F”+“E”=31H+32H+30H+…+46H+45H=038EH ----->038EH%65536 = 038EH ----->~038EH + 1 = FC72H
4.Baudrate:9600bps(default)
5.The data format
1start bit
8 data bits
No parity bit
2 stop bits
6. Report definition
A.CID2=0X42 Get analog data
SOI | VER | ADD | CID1 | CID2 | LENGTH |  | INFO | CHKSUM | EOI
~ | 21 | 01 | 46 | 42 | E002 |  | 02 | FD33
INFO=ADD+1
TX:~21014642E00202FD33
十六进制：7E 32 31 30 31 34 36 34 32 45 30 30 32 30 32 46 44 33 33 0D
RX: ~2101460080800210000900130018006700C400CD00E000E800720048008A00BC00EC012701BA07F20708B908B708B808BD0BAF0BAD0BB7000001C00000041388000000640000E2D8
~ | SOI
21 | VER
01 | ADD
46 | CID1
00 | RTN
8080 | LENGTH
02 | INFO
10 | CELL NUMBER = 16S
0009 | CELL1 voltage,9mV
0013 | CELL2 voltage
0018 | CELL3 voltage
0067 | CELL4 voltage
00C4 | CELL5 voltage
00CD | CELL6 voltage
00E0 | CELL7 voltage
00E8 | CELL8 voltage
0072 | CELL9 voltage
0048 | CELL10 voltage
008A | CELL11 voltage
00BC | CELL12 voltage
00EC | CELL13 voltage
0127 | CELL14 voltage
01BA | CELL15 voltage
07F2 | CELL16 voltage
07 | NTC number
08B9 | CELL NTC1,08B9H=2233K=-49.9℃
08B7 | CELL NTC2
08B8 | CELL NTC3
08BD | CELL NTC4
0BAF | balance NTC
0BAD | environment NTC
0BB7 | MOS NTC
0000 | Current，charging is positive，Discharging is negative，and scale is 0.01A
01C0 | Pack voltage，scale is 0.01V
0000 | remain capacity，scale is 0.01AH
04 | user define parameter number
1388 | 1388H=50.00AH,full charge capacity，scale is 0.01AH
0000 | cycle
0064 | high byte is rsoc=0%；low byte is SOH=100%
0000 | cell balance flag，bit0---cell16，bit15----cell1
E2D8 | check sum
SOI
B.CID2=0X44 Get analog data
SOI | VER | ADD | CID1 | CID2 | LENGTH |  | INFO | CHKSUM | EOI
~ | 21 | 01 | 46 | 44 | E002 |  | 02 | FD31
INFO=ADD+1
TX:~21014644E00202FD31
十六进制：7E 32 31 30 31 34 36 34 34 45 30 30 32 30 32 46 44 33 31 0D
RX:~21014600204A0210010101010101010101010101010101F10701010101000000000108E2B0000000104000EF50
~ | SOI
21 | VER
01 | ADD
46 | CID1
00 | RTN
204A | LENGTH
02 | INFO
10 | CELL NUMBER = 16S
01 | Cell1 status |  |  |  |  | status = 0x00,normal; 0x01,Cell under voltage alarm; 0x02,Cell over voltage alarm; 0xF0,Cell fault; 0xF1,Cell under voltage protect; 0xF2,Cell over voltage protect;
01 | Cell2 status
01 | Cell3 status
01 | Cell4 status
01 | Cell5 status
01 | Cell6 status
01 | Cell7 status
01 | Cell8 status
01 | Cell9 status
01 | Cell10 status
01 | Cell11 status
01 | Cell12 status
01 | Cell13 status
01 | Cell14 status
01 | Cell15 status
F1 | Cell16 status
07 | NTC number
01 | Cell NTC1 status |  |  |  |  | status = 0x00,normal; 0x01,NTC under temperature alarm; 0x02,NTC over temperature alarm; 0xF0,NTC fault; 0xF1,NTC under temperature protect; 0xF2,NTC over temperature protect;
01 | Cell NTC2 status
01 | Cell NTC3 status
01 | Cell NTC4 status
00 | balance NTC status
00 | environment NTC status
00 | MOS NTC status
00 | Current status |  |  |  |  | status = 0x00,normal; 0x01,discharge over current alarm; 0x02,charge over current; 0xF1,discharge over current protect; 0xF2,charge over current protect;
01 | Pack voltage status |  |  |  |  | status = 0x00,normal; 0x01,Pack under voltage alarm; 0x02,Pack over voltage alarm; 0xF1,Pack under voltage protect; 0xF2,Pack over voltage protect;
08 | user define status number
E2 | user status1
B0 | user status2
00 | user status3
00 | user status4
00 | user status5
10 | user status6
40 | user status7
00 | user status8
EF50 | check sum
SOI
user status1
bit7 | Pack under voltage alarm | [10 empty] | 1, status occur; 0,normal
bit6 | Cell ntc temperature protect in charging
bit5 | Cell ntc temperature protect in discharging
bit4 | discharge over current 1 protect
bit3 | Cell over voltage alarm
bit2 | charge over current protect
bit1 | cell under voltage alarm
bit0 | cell over voltage protect
user status2
bit7 | rsoc low alarm | [10 empty] | 1, status occur; 0,normal
bit6 | reverse protect
bit5 | pack under voltage protect
bit4 | Cell under voltage protect
bit3 | short protect
bit2 | DMOS status
bit1 | CMOS status
bit0 | Current limiting module status
user status3
bit7 | have valid charge current | [10 empty] | 1, status occur; 0,normal
bit6 | have valid discharge current
bit5 | heater status
bit4 | have AC
bit3 | full charge
bit2 | certificate ok
bit1 | charger fault
bit0 | buzzer enable
user status4
bit7 | cell8 fault | [10 empty] | 1, status occur; 0,normal
bit6 | cell7 fault
bit5 | cell6 fault
bit4 | cell5 fault
bit3 | cell4 fault
bit2 | cell3 fault
bit1 | cell2 fault
bit0 | cell1 fault
user status5
bit7 | cell16 fault | [10 empty] | 1, status occur; 0,normal
bit6 | cell15 fault
bit5 | cell14 fault
bit4 | cell13 fault
bit3 | cell12 fault
bit2 | cell11 fault
bit1 | cell10 fault
bit0 | cell9 fault
user status6
bit7 | charge current alarm | [10 empty] | 1, status occur; 0,normal
bit6 | discharge current alarm
bit5 | cell ntc temperature high alarm
bit4 | cell ntc temperature low alarm
bit3 | environment ntc temperature high alarm
bit2 | environment ntc temperature low alarm
bit1 | mos ntc temperature alarm
bit0 | pack over voltage alarm
user status7
bit7 | cell fault | [10 empty] | 1, status occur; 0,normal
bit6 | ntc fault
bit5 | AFE fault
bit4 | current senser fault
bit3 | CMOS fault
bit2 | DMOS fault
bit1 | balance ntc temperature protect
bit0 | balance ntc temperature alarm
user status8
bit7 | environment ntc temperature protect in charging | [10 empty] | 1, status occur; 0,normal
bit6 | environment ntc temperature protect in discharging
bit5 | The user manual override CMOS
bit4 | The user manual override DMOS
bit3 | MOS NTC temperature protect
bit2 | pack over voltage protect
bit1 | smart charge mode
bit0 | discharge over current 2 protect

## 中文版本
Topband RS485/RS232 通信协议
1. 版本履历信息
版本 | 时间 | 修改说明 | 作者
V1.0 | 2016-06-20 | 初版制订 | 王景德
V1.1 | 2018-01-31 | 增加16进制命令例子，修改注释 | 王景德
V1.2 | 2018-06-19 | 将“用户自定义3”中的bit1由“加热故障”修改为“充电器故障” | 吴争
V1.3 | 2018-10-31 | 修改UART通信数据格式为8N1 | 吴争
V1.4 | 2018-12-19 | 增加地址为02的示例 | 吴争
2.概述
此协议基于国标YD/T 1363.3-2005制定，其定义了BMS电池包电压、电流、温度、容量等相关信息。
3. 报文格式
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | LENID/2 |  | 2 | 1
帧头 | 版本信息 | 地址 | 命令码1 | 命令码2 | 有效数据长度 |  | 有效数据 |  | 校验和 | 帧尾
1 | 帧头/SOI |  | 帧头 | [8 empty] | 0x7e
2 | 版本信息/VER |  | 通信协议版本号 | [8 empty] | 0x21
3 | BMS地址/ADR |  | BMS从机地址 | [8 empty] | 0~15
4 | 命令码1/CID1 |  | 控制命令码1 | [8 empty] | 0x46
5 | 命令码2/CID2 |  | 控制命令码2 | [8 empty] | CMD
6 | 有效数据段长度/LENGTH |  | 有效数据段长度：其中包含信息和校验和
7 | 有效数据/INFO |  | 有效数据
8 | 校验和/CHKSUM |  | 校验和
9 | 帧尾/EOI |  | 帧尾 | [8 empty] | CR(0X0D)
有效数据段长度/LENGTH:
高字节 | [7 empty] | 低字节
LCHKSUM |  |  |  | LENID(INFO data ASCII format byte counts )
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
LCHKSUM=(~(D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0)+1)%16
举例说明： 若有效数据/LENID=0000 0001 0010B, 则,将LENID低12位按位取反，LCHKSUM = (~(0000+0001+0010)+1)%16 = 1101B 最后将LCHKSUM替换LENGTH最高4位，合并得到 LENGTH = 1101 0000 0001 0010B = D012H
校验和/CHKSUM: 在进行校验和计算时，参与校验的字节不包括帧头、帧尾、校验和。将除帧头、帧尾、校验和外的其他字节段转换为对应的ASCII码，对ASCII码的值进行累加，得到的累加和对65536取余，然后对取余结果按位取反，末位加“1”； 举例说明： 如果一帧报文信息为：“~1203400456ABCEFEFC72 ” 则， SOI：“~”； EOI：“ ” CHKSUM：“FC72” 那么校验和计算方式如下： ----->首先将除帧头、帧尾、校验和外的其他字节段转换为对应的ASCII码，同时进行累加，即“1”+“2”+“0”+…+“F”+“E”=31H+32H+30H+…+46H+45H=038EH； ----->其次将得到的累加和对65536取余，即038EH%65536 = 038EH； ----->最后对取余结果按位取反，末位加”1“，即 ~038EH + 1 = FC72H；
4.通信波特率:9600bps(默认)
5.通信数据格式（8N1）
1位开始启动位
8位数据位
无极性位
1位停止位
6.报文字节定义
A.命令码CID2=0X42 获取模拟数据
SOI | VER | ADD | CID1 | CID2 | LENGTH |  | INFO | CHKSUM | EOI
~ | 21 | 01 | 46 | 42 | E002 |  | 02 | FD33
INFO=ADD+1
上位机发送报文命令:~21014642E00202FD33
报文命令对应十六进制：7E 32 31 30 31 34 36 34 32 45 30 30 32 30 32 46 44 33 33 0D
下位机回复报文信息: ~2101460080800210000900130018006700C400CD00E000E800720048008A00BC00EC012701BA07F20708B908B708B808BD0BAF0BAD0BB7000001C00000041388000000640000E2D8
下位机回复报文解析
~ | 帧头
21 | 通信协议版本号
01 | 地址
46 | 命令码1
00 | RTN
8080 | 长度
02 | 信息
10 | 电芯数量：16S
0009 | 第1节单体电芯电压：9mV
0013 | 第2节单体电芯电压
0018 | 第3节单体电芯电压
0067 | 第4节单体电芯电压
00C4 | 第5节单体电芯电压
00CD | 第6节单体电芯电压
00E0 | 第7节单体电芯电压
00E8 | 第8节单体电芯电压
0072 | 第9节单体电芯电压
0048 | 第10节单体电芯电压
008A | 第11节单体电芯电压
00BC | 第12节单体电芯电压
00EC | 第13节单体电芯电压
0127 | 第14节单体电芯电压
01BA | 第15节单体电芯电压
07F2 | 第16节单体电芯电压
07 | NTC 数量
08B9 | 单体电芯温度1,08B9H=2233K=-49.9℃
08B7 | 单体电芯温度2
08B8 | 单体电芯温度3
08BD | 单体电芯温度4
0BAF | 均衡温度
0BAD | 环境温度
0BB7 | MOS管温度
0000 | 主回路电流，充电为正值，放电为负值，精度为0.01A
01C0 | 电池包电压，精度为0.01V
0000 | 剩余容量，精度为0.01AH
04 | 用户自定义参数个数
1388 | 1388H=50.00AH,满充容量FCC，精度为0.01AH
0000 | 循环次数
0064 | 高8位字节为SOC=0%,低8位字节为SOH=100%
0000 | 均衡标志位,bit0---第16节单体电芯，bit15----第1节单体电芯
E2D8 | 校验和
帧尾
B.命令码CID2=0X44 获取模拟数据
SOI | VER | ADD | CID1 | CID2 | LENGTH |  | INFO | CHKSUM | EOI
~ | 21 | 01 | 46 | 44 | E002 |  | 02 | FD31
INFO=ADD+1
上位机发送报文命令:~21014644E00202FD31
报文命令对应十六进制：7E 32 31 30 31 34 36 34 34 45 30 30 32 30 32 46 44 33 31 0D
下位机回复报文信息:~21014600204A0210010101010101010101010101010101F10701010101000000000108E2B0000000104000EF50
下位机回复报文解析
~ | 帧头
21 | 版本
01 | 地址
46 | 命令码1
00 | RTN
204A | 长度
02 | 信息
10 | 电芯数量：16S
01 | 第1节单体电芯状态 |  |  |  |  | 单体电芯状态说明： 0x00，单体电芯电压正常，无告警，无保护； 0x01，单体电芯电压欠压告警； 0x02，单体电芯电压过压告警； 0xF0，电芯检测； 0xF1，单体电芯欠压保护； 0xF2，单体电芯电压过压保护；
01 | 第2节单体电芯状态
01 | 第3节单体电芯状态
01 | 第4节单体电芯状态
01 | 第5节单体电芯状态
01 | 第6节单体电芯状态
01 | 第7节单体电芯状态
01 | 第8节单体电芯状态
01 | 第9节单体电芯状态
01 | 第10节单体电芯状态
01 | 第11节单体电芯状态
01 | 第12节单体电芯状态
01 | 第13节单体电芯状态
01 | 第14节单体电芯状态
01 | 第15节单体电芯状态
F1 | 第16节单体电芯状态
07 | NTC数量
01 | 电芯温度1状态 |  |  |  |  | 电芯NTC状态说明： 0x00，电芯温度正常，无告警，无保护； 0x01，电芯温度低温告警； 0x02，电芯温度高温告警； 0xF0，NTC故障； 0xF1，电芯温度低温保护； 0xF2，电芯温度高温保护；
01 | 电芯温度2状态
01 | 电芯温度3状态
01 | 电芯温度4状态
00 | 均衡温度状态
00 | 环境温度状态
00 | MOS管温度状态
00 | 电流状态 |  |  |  |  | 电流状态说明： 0x00，电流正常； 0x01，放电过流告警； 0x02，充电过流告警； 0xF1，放电过流保护； 0xF2，充电过流保护；
01 | 电池包电压状态 |  |  |  |  | 电池包电压状态说明： 0x00，电池包电压正常； 0x01，电池包电压欠压告警； 0x02，电池包电压过压告警； 0xF1，电池包电压欠压保护； 0xF2，电池包电压过压保护；
08 | 用户自定义状态数量
E2 | 用户自定义状态1
B0 | 用户自定义状态2
00 | 用户自定义状态3
00 | 用户自定义状态4
00 | 用户自定义状态5
10 | 用户自定义状态6
40 | 用户自定义状态7
00 | 用户自定义状态8
EF50 | 校验和
帧尾
用户自定义状态1说明
bit7 | 电池包总电压欠压告警 | [10 empty] | 1：有效触发; 0：正常
bit6 | 充电温度保护
bit5 | 放电温度保护
bit4 | 放电过流保护1
bit3 | 电芯过压告警
bit2 | 充电过流保护
bit1 | 电芯欠压告警
bit0 | 电芯过压保护
用户自定义状态2说明
bit7 | 低电量告警 | [10 empty] | 1：有效触发; 0：正常
bit6 | 反接告警
bit5 | 电池包总电压欠压保护
bit4 | 电芯欠压保护
bit3 | 短路保护
bit2 | 放电MOS管状态
bit1 | 充电MOS管状态
bit0 | 限流MOS管状态
用户自定义状态3说明
bit7 | 有效充电电流指示 | [10 empty] | 1：有效触发; 0：正常
bit6 | 有效放电电流指示
bit5 | 加热膜启动指示
bit4 | 有充电器
bit3 | 满充状态
bit2 | 认证OK
bit1 | 充电器故障
bit0 | 蜂鸣器功能
用户自定义状态4说明
bit7 | 第8节电芯检测 | [10 empty] | 1：有效触发; 0：正常
bit6 | 第7节电芯检测
bit5 | 第6节电芯检测
bit4 | 第5节电芯检测
bit3 | 第4节电芯检测
bit2 | 第3节电芯检测
bit1 | 第2节电芯检测
bit0 | 第1节电芯检测
用户自定义状态5说明
bit7 | 第16节电芯检测 | [10 empty] | 1：有效触发; 0：正常
bit6 | 第15节电芯检测
bit5 | 第14节电芯检测
bit4 | 第13节电芯检测
bit3 | 第12节电芯检测
bit2 | 第11节电芯检测
bit1 | 第10节电芯检测
bit0 | 第9节电芯检测
用户自定义状态6说明
bit7 | 充电电流告警 | [10 empty] | 1：有效触发; 0：正常
bit6 | 放电电流告警
bit5 | 电芯温度高温告警
bit4 | 电芯温度低温告警
bit3 | 环境温度高温告警
bit2 | 环境温度低温告警
bit1 | MOS管温度告警
bit0 | 电池包总电压过压告警
用户自定义状态7说明
bit7 | 电芯损坏告警 | [10 empty] | 1：有效触发; 0：正常
bit6 | 温度传感器失效告警
bit5 | 模拟前端失效告警
bit4 | 电流传感器故障
bit3 | 充电MOS管失效告警
bit2 | 放电MOS管失效告警
bit1 | 均衡温度保护
bit0 | 均衡温度告警
用户自定义状态8说明
bit7 | 环境温度充电保护 | [10 empty] | 1：有效触发; 0：正常
bit6 | 环境温度放电保护
bit5 | 充电MOS管关闭
bit4 | 放电MOS管关闭
bit3 | MOS管温度保护
bit2 | 电池包总电压过压保护
bit1 | 智能间歇充电模式
bit0 | 放电过流保护2