## Sheet1
HST-12Modbus从站地址表
名称 | S7-200地址 | MODBUS地址
相序错误 | v6000.0 | 40001
高压保护 | v6000.1
压缩机过载 | v6000.2
低压保护 | v6000.3
压缩机输出 | V6002.0 | 40002
外风机输出 | V6002.1
内风机输出 | V6002.2
电加热1输出 | V6002.3
加湿器输出 | V6002.4
制冷阀输出 | V6002.5
除湿阀输出 | V6002.6
四通阀输出 | V6002.7
电加热2输出 | V6003.0
外盘管温度实时值 | VD300 | 40003
内盘管温度实时值 | VD304 | 40005
室内温度实时值 | VD308 | 40007
室内湿度实时值 | VD312 | 40009
相序错误 | v6021.0 | 40011
高压报警 | v6021.1
压缩机过载 | v6021.2
低压报警 | v6021.3
外盘管温度传感器故障 | V6022.0 | 40012
内盘管温度传感器故障 | v6022.1
室内温度传感器故障 | V6022.2
室内湿度传感器故障 | V6022.3
设备停止/运行指示 | v6023.6
系统在连续30分钟内2次报警 | V6023.7
设定湿度显示值 | vd6024 | 40013
湿度温度显示值 | vd6028 | 40015
远程湿度设定值 | VD6032 | 40017
远程温度设定值 | VD6036 | 40019
远程启动 | V6040.0 | 40021
远程停止 | V6040.1
波特率 | 9600
数据位 | 8（RTU)
校验 | 无
停止位 | 1