## Sheet1
序号 | 地址 | 说明
位操作
1 | 0x0 | 开关机（1是开机，0是关机）
2 | 0x1
3 | 0x2 | 净化器开关（1是开机，0是关机）
4 | 0x3 | 消毒开关（1是开机，0是关机）
5 | 0x4 | 系统故障（1是故障）
6 | 0x5 | 主加热（1是开启）
7 | 0x6 | 辅加热（1是开启）
8 | 0x7 | 压机过载（1是过载）
9 | 0x8 | 风机过载（1是过载）
字操作（无系数）
1 | 4x0 | 送风湿度（整数）
2 | 4x1 | 送风温度（整数）
3 | 4x2 | 盘管（整数）
4 | 4x3 | 运行模式：=0=待机，=1=开机
5 | 4x4 | 温度上限（整数）
6 | 4x5 | 温度下限（整数）
7 | 4x6 | 湿度上限（整数）
8 | 4x7 | 湿度下限（整数）
说明：站号在显示屏内485通讯，modbus结构，9600波特率，8位数据位，1位停止位，无校验。通讯接口A，B.