## 第一路进线回路基本数据(浮点)
第一路进线回路电基本测量数据区（一次值，带变比）功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
电基本测量数据区（一次值，带变比）
1024 | 400 | A相电压 UA | R |  | V | Float | 单精度
1026 | 402 | B相电压 UB | R |  | V | Float | 单精度
1028 | 404 | C相电压 UC | R |  | V | Float | 单精度
1030 | 406 | 三相平均相电压 VLNavg | R |  | V | Float | 单精度
1032 | 408 | AB线电压 UAB | R |  | V | Float | 单精度
1034 | 40A | BC线电压 UBC | R |  | V | Float | 单精度
1036 | 40C | CA线电压 UCA | R |  | V | Float | 单精度
1038 | 40E | 三相平均线电压 VLLNavg | R |  | V | Float | 单精度
1040 | 410 | A相电流 IA | R |  | A | Float | 单精度
1042 | 412 | B相电流 IB | R |  | A | Float | 单精度
1044 | 414 | C相电流 IC | R |  | A | Float | 单精度
1046 | 416 | 三相平均电流 Iavg | R |  | A | Float | 单精度
1048 | 418 | 零线电流 In | R |  | A | Float | 单精度
1050 | 41A | A相有功 PA | R |  | kW | Float | 单精度
1052 | 41C | B相有功 PB | R |  | kW | Float | 单精度
1054 | 41E | C相有功 PC | R |  | kW | Float | 单精度
1056 | 420 | 系统有功 P | R |  | kW | Float | 单精度
1058 | 422 | A相无功 QA | R |  | kvar | Float | 单精度
1060 | 424 | B相无功 QB | R |  | kvar | Float | 单精度
1062 | 426 | C相无功 QC | R |  | kvar | Float | 单精度
1064 | 428 | 系统无功 Q | R |  | kvar | Float | 单精度
1066 | 42A | A相视在功率 SA | R |  | kVA | Float | 单精度
1068 | 42C | B相视在功率 SB | R |  | kVA | Float | 单精度
1070 | 42E | C相视在功率 SC | R |  | kVA | Float | 单精度
1072 | 430 | 系统视在功率 S | R |  | kVA | Float | 单精度
1074 | 432 | A相功率因数 PFA | R |  |  | Float | 单精度
1076 | 434 | B相功率因数 PFB | R |  |  | Float | 单精度
1078 | 436 | C相功率因数 PFC | R |  |  | Float | 单精度
1080 | 438 | 系统功率因数 PF | R |  |  | Float | 单精度
1082 | 43A | 频率 F | R |  | Hz | Float | 单精度
1084 | 43C | 电压不平衡度 UNBL-V | R |  | % | Float | 单精度
1086 | 43E | 电流不平衡度 UNBL-I | R |  | % | Float | 单精度
1088 | 440 | A相电压正序 | R |  | V | Float | 单精度
1090 | 442 | A相电压负序 | R |  | V | Float | 单精度
1092 | 444 | A相电压零序 | R |  | V | Float | 单精度
1094 | 446 | A相电流正序 | R |  | A | Float | 单精度
1096 | 448 | A相电流负序 | R |  | A | Float | 单精度
1098 | 44A | A相电流零序 | R |  | A | Float | 单精度
1100 | 44C | 零地电压 | R |  | V | Float | 单精度
1102 | 44E | 漏电电流 | R |  | A | Float | 单精度
1104 | 450 | 正向有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1106 | 452 | 负向有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1108 | 454 | 正向无功电能 | R |  | kvar | Float | 单精度
1110 | 456 | 负向无功电能 | R |  | kvar | Float | 单精度
1112 | 458 | A相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1114 | 45A | B相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1116 | 45C | C相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1118 | 45E | 系统有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1120 | 460 | A相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1122 | 462 | B相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1124 | 464 | C相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1126 | 466 | 三相平均电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1128 | 468 | A相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1130 | 46A | B相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1132 | 46C | C相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1134 | 46E | 三相平均电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1136 | 470 | A相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1138 | 472 | B相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1140 | 474 | C相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1142 | 476 | 三相平均电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
开入开出状态
1144 | 478 |  |  |  |  | WORD | 单字
1146 | 47A | 温度1 | R |  | ℃ | Float | 单精度
1148 | 47C | 温度2 | R |  | ℃ | Float | 单精度
1150 | 47E | 湿度 | R |  | HR | Float | 单精度
电能数据2
1344 | 540 | 本月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1346 | 542 | 上1月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1348 | 544 | 上2月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1350 | 546 | 上3月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1352 | 548 | 上4月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1354 | 54A | 上5月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1356 | 54C | 上6月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1358 | 54E | 上7月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1360 | 550 | 上8月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1362 | 552 | 上9月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1364 | 554 | 上10月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1366 | 556 | 上11月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1368 | 558 | 上12月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1370 | 55A | 本年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1372 | 55C | 上1年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1374 | 55E | 上2年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1376 | 560 | 上3年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1378 | 562 | 上4年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1380 | 564 | 上5年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1382 | 566 | 尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1384 | 568 | 峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1386 | 56A | 平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1388 | 56C | 谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1390 | 56E | 本月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1392 | 570 | 本月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1394 | 572 | 本月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1396 | 574 | 本月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1398 | 576 | 上月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1400 | 578 | 上月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1402 | 57A | 上月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1404 | 57C | 上月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1406 | 57E | 上上月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1408 | 580 | 上上月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1410 | 582 | 上上月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1412 | 584 | 上上月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
基波及总谐波数据区 功能码03
1414 | 586 | 基波 VA（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1416 | 588 | 基波 VB（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1418 | 58A | 基波 VC（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1420 | 58C | 基波 IA（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1422 | 58E | 基波 IB（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1424 | 590 | 基波 IC（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1426 | 592 | 基波 PA（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1428 | 594 | 基波 PB（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1430 | 596 | 基波 PC（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1432 | 598 | 基波 有功电能（一次值） | R |  | kWh | Float | 单精度
1434 | 59A | 谐波 VA（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1436 | 59C | 谐波 VB（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1438 | 59E | 谐波 V3（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1440 | 5A0 | 谐波 IA（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1442 | 5A2 | 谐波 IB（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1444 | 5A4 | 谐波 IC（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1446 | 5A6 | 谐波 PA（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1448 | 5A8 | 谐波 PB（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1450 | 5AA | 谐波 PC（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1452 | 5AC | VA总谐波畸变率 THD_VA | R |  | % | Float | 单精度
1454 | 5AE | VB总谐波畸变率 THD_VB | R |  | % | Float | 单精度
1456 | 5B0 | VC总谐波畸变率 THD_VC | R |  | % | Float | 单精度
1458 | 5B2 | 相电压平均总谐波畸变率 THD_V | R |  | % | Float | 单精度
1460 | 5B4 | IA总谐波畸变率 THD_IA | R |  | % | Float | 单精度
1462 | 5B6 | IB总谐波畸变率 THD_IB | R |  | % | Float | 单精度
1464 | 5B8 | IC总谐波畸变率 THD_IC | R |  | % | Float | 单精度
1466 | 5BA | 相电流平均总谐波畸变率 THD_I | R |  | % | Float | 单精度

## 第二路进线回路基本数据(浮点)
第二路进线回路电基本测量数据区（一次值，带变比）功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
电基本测量数据区（一次值，带变比）
1536 | 600 | A相电压 UA | R |  | V | Float | 单精度
1538 | 602 | B相电压 UB | R |  | V | Float | 单精度
1540 | 604 | C相电压 UC | R |  | V | Float | 单精度
1542 | 606 | 三相平均相电压 VLNavg | R |  | V | Float | 单精度
1544 | 608 | AB线电压 UAB | R |  | V | Float | 单精度
1546 | 60A | BC线电压 UBC | R |  | V | Float | 单精度
1548 | 60C | CA线电压 UCA | R |  | V | Float | 单精度
1550 | 60E | 三相平均线电压 VLLNavg | R |  | V | Float | 单精度
1552 | 610 | A相电流 IA | R |  | A | Float | 单精度
1554 | 612 | B相电流 IB | R |  | A | Float | 单精度
1556 | 614 | C相电流 IC | R |  | A | Float | 单精度
1558 | 616 | 三相平均电流 Iavg | R |  | A | Float | 单精度
1560 | 618 | 零线电流 In | R |  | A | Float | 单精度
1562 | 61A | A相有功 PA | R |  | kW | Float | 单精度
1564 | 61C | B相有功 PB | R |  | kW | Float | 单精度
1566 | 61E | C相有功 PC | R |  | kW | Float | 单精度
1568 | 620 | 系统有功 P | R |  | kW | Float | 单精度
1570 | 622 | A相无功 QA | R |  | kvar | Float | 单精度
1572 | 624 | B相无功 QB | R |  | kvar | Float | 单精度
1574 | 626 | C相无功 QC | R |  | kvar | Float | 单精度
1576 | 628 | 系统无功 Q | R |  | kvar | Float | 单精度
1578 | 62A | A相视在功率 SA | R |  | kVA | Float | 单精度
1580 | 62C | B相视在功率 SB | R |  | kVA | Float | 单精度
1582 | 62E | C相视在功率 SC | R |  | kVA | Float | 单精度
1584 | 630 | 系统视在功率 S | R |  | kVA | Float | 单精度
1586 | 632 | A相功率因数 PFA | R |  |  | Float | 单精度
1588 | 634 | B相功率因数 PFB | R |  |  | Float | 单精度
1590 | 636 | C相功率因数 PFC | R |  |  | Float | 单精度
1592 | 638 | 系统功率因数 PF | R |  |  | Float | 单精度
1594 | 63A | 频率 F | R |  | Hz | Float | 单精度
1596 | 63C | 电压不平衡度 UNBL-V | R |  | % | Float | 单精度
1598 | 63E | 电流不平衡度 UNBL-I | R |  | % | Float | 单精度
1600 | 640 | A相电压正序 | R |  | V | Float | 单精度
1602 | 642 | A相电压负序 | R |  | V | Float | 单精度
1604 | 644 | A相电压零序 | R |  | V | Float | 单精度
1606 | 646 | A相电流正序 | R |  | A | Float | 单精度
1608 | 648 | A相电流负序 | R |  | A | Float | 单精度
1610 | 64A | A相电流零序 | R |  | A | Float | 单精度
1612 | 64C | 零地电压 | R |  | V | Float | 单精度
1614 | 64E | 漏电电流 | R |  | A | Float | 单精度
1616 | 650 | 正向有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1618 | 652 | 负向有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1620 | 654 | 正向无功电能 | R |  | kvar | Float | 单精度
1622 | 656 | 负向无功电能 | R |  | kvar | Float | 单精度
1624 | 658 | A相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1626 | 65A | B相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1628 | 65C | C相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1630 | 65E | 系统有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1632 | 660 | A相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1634 | 662 | B相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1636 | 664 | C相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1638 | 666 | 三相平均电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1640 | 668 | A相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1642 | 66A | B相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1644 | 66C | C相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1646 | 66E | 三相平均电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1648 | 670 | A相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1650 | 672 | B相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1652 | 674 | C相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1654 | 676 | 三相平均电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
开入开出状态
1656 | 678 |  |  |  |  | WORD | 单字
1658 | 67A | 温度1 | R |  | ℃ | Float | 单精度
1660 | 67C | 温度2 | R |  | ℃ | Float | 单精度
1662 | 67E | 湿度 | R |  | HR | Float | 单精度
电能数据2
1856 | 740 | 本月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1858 | 742 | 上1月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1860 | 744 | 上2月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1862 | 746 | 上3月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1864 | 748 | 上4月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1866 | 74A | 上5月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1868 | 74C | 上6月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1870 | 74E | 上7月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1872 | 750 | 上8月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1874 | 752 | 上9月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1876 | 754 | 上10月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1878 | 756 | 上11月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1880 | 758 | 上12月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1882 | 75A | 本年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1884 | 75C | 上1年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1886 | 75E | 上2年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1888 | 760 | 上3年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1890 | 762 | 上4年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1892 | 764 | 上5年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1894 | 766 | 尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1896 | 768 | 峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1898 | 76A | 平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1900 | 76C | 谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1902 | 76E | 本月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1904 | 770 | 本月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1906 | 772 | 本月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1908 | 774 | 本月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1910 | 776 | 上月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1912 | 778 | 上月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1914 | 77A | 上月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1916 | 77C | 上月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1918 | 77E | 上上月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1920 | 780 | 上上月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1922 | 782 | 上上月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1924 | 784 | 上上月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
基波及总谐波数据区 功能码03
1926 | 786 | 基波 VA（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1928 | 788 | 基波 VB（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1930 | 78A | 基波 VC（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1932 | 78C | 基波 IA（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1934 | 78E | 基波 IB（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1936 | 790 | 基波 IC（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1938 | 792 | 基波 PA（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1940 | 794 | 基波 PB（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1942 | 796 | 基波 PC（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1944 | 798 | 基波 有功电能（一次值） | R |  | kWh | Float | 单精度
1946 | 79A | 谐波 VA（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1948 | 79C | 谐波 VB（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1950 | 79E | 谐波 VC（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1952 | 7A0 | 谐波 IA（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1954 | 7A2 | 谐波 IB（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1956 | 7A4 | 谐波 IC（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1958 | 7A6 | 谐波 PA（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1960 | 7A8 | 谐波 PB（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1962 | 7AA | 谐波 PC（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1964 | 7AC | VA总谐波畸变率 THD_VA | R |  | % | Float | 单精度
1966 | 7AE | VB总谐波畸变率 THD_VB | R |  | % | Float | 单精度
1968 | 7B0 | VC总谐波畸变率 THD_VC | R |  | % | Float | 单精度
1970 | 7B2 | 相电压平均总谐波畸变率 THD_V | R |  | % | Float | 单精度
1972 | 7B4 | IA总谐波畸变率 THD_IA | R |  | % | Float | 单精度
1974 | 7B6 | IB总谐波畸变率 THD_IB | R |  | % | Float | 单精度
1976 | 7B8 | IC总谐波畸变率 THD_IC | R |  | % | Float | 单精度
1978 | 7BA | 相电流平均总谐波畸变率 THD_I | R |  | % | Float | 单精度

## 第一路进线回路谐波数据
第一路进线回路谐波数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
2048 | 800 | 基波 VA或VAB（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2049 | 801 | 基波 VB或VBC（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2050 | 802 | 基波 VC或VCA（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2051 | 803 | 基波 IA（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2052 | 804 | 基波 IB（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2053 | 805 | 基波 IC（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2054 | 806 | 基波 PA（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2055 | 807 | 基波 PB（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2056 | 808 | 基波 PC（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2058 | 80A | 基波 有功电能（二次值） | R |  | Wh | LONG | 双字
2060 | 80C | 谐波 VA或VAB（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2061 | 80D | 谐波 VB或VBC（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2062 | 80E | 谐波 VC或VCA（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2063 | 80F | 谐波 IA（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2064 | 810 | 谐波 IB（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2065 | 811 | 谐波 IC（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2066 | 812 | 谐波 PA（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2067 | 813 | 谐波 PB（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2068 | 814 | 谐波 PC（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2069 | 815 | VA 或VAB 总谐波畸变率 THD_VA | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2070 | 816 | VB 或VBC 总谐波畸变率 THD_VB | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2071 | 817 | VC 或VCA 总谐波畸变率 THD_VC | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2072 | 818 | 相/线电压平均总谐波畸变率 THD_V | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2073 | 819 | IA 总谐波畸变率 THD_IA | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2074 | 81A | IB 总谐波畸变率 THD_IB | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2075 | 81B | IC 总谐波畸变率 THD_IC | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2076 | 81C | 相电流平均总谐波畸变率 THD_I | R |  | 0.01% | WORD | 单字
V1分次谐波数据
2080 | 820 | A相电压奇谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2081 | 821 | A相电压偶谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2082 | 822 | A相电压波峰系数 | R |  | 0.0001 | WORD | 单字
2083 | 823 | A相电压电话谐波波形因数 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2084 | 824 | A相电压2次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2085 | 825 | A相电压3次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2086 | 826 | A相电压4次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2087 | 827 | A相电压5次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2088 | 828 | A相电压6次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2089 | 829 | A相电压7次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2090 | 82A | A相电压8次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2091 | 82B | A相电压9次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2092 | 82C | A相电压10次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2093 | 82D | A相电压11次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2094 | 82E | A相电压12次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2095 | 82F | A相电压13次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2096 | 830 | A相电压14次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2097 | 831 | A相电压15次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2098 | 832 | A相电压16次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2099 | 833 | A相电压17次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2100 | 834 | A相电压18次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2101 | 835 | A相电压19次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2102 | 836 | A相电压20次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2103 | 837 | A相电压21次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2104 | 838 | A相电压22次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2105 | 839 | A相电压23次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2106 | 83A | A相电压24次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2107 | 83B | A相电压25次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2108 | 83C | A相电压26次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2109 | 83D | A相电压27次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2110 | 83E | A相电压28次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2111 | 83F | A相电压29次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2112 | 840 | A相电压30次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2113 | 841 | A相电压31次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2114 | 842 | A相电压32次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2115 | 843 | A相电压33次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2116 | 844 | A相电压34次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2117 | 845 | A相电压35次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2118 | 846 | A相电压36次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2119 | 847 | A相电压37次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2120 | 848 | A相电压38次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2121 | 849 | A相电压39次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2122 | 84A | A相电压40次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2123 | 84B | A相电压41次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2124 | 84C | A相电压42次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2125 | 84D | A相电压43次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2126 | 84E | A相电压44次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2127 | 84F | A相电压45次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2128 | 850 | A相电压46次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2129 | 851 | A相电压47次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2130 | 852 | A相电压48次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2131 | 853 | A相电压49次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2132 | 854 | A相电压50次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2133 | 855 | A相电压51次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2134 | 856 | A相电压52次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2135 | 857 | A相电压53次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2136 | 858 | A相电压54次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2137 | 859 | A相电压55次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2138 | 85A | A相电压56次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2139 | 85B | A相电压57次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2140 | 85C | A相电压58次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2141 | 85D | A相电压59次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2142 | 85E | A相电压60次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2143 | 85F | A相电压61次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2144 | 860 | A相电压62次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2145 | 861 | A相电压63次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2146-2211 |  | B相谐波（同A相电压分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
2212-2277 |  | C相谐波（同A相电压分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
2278 | 8E6 | A相电流奇谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2279 | 8E7 | A相电流偶谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2280 | 8E8 | A相电流K系数 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2281 | 8E9 | 保留 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2282 | 8EA | A相电流2次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2283 | 8EB | A相电流3次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2284 | 8EC | A相电流4次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2285 | 8ED | A相电流5次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2286 | 8EE | A相电流6次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2287 | 8EF | A相电流7次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2288 | 8F0 | A相电流8次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2289 | 8F1 | A相电流9次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2290 | 8F2 | A相电流10次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2291 | 8F3 | A相电流11次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2292 | 8F4 | A相电流12次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2293 | 8F5 | A相电流13次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2294 | 8F6 | A相电流14次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2295 | 8F7 | A相电流15次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2296 | 8F8 | A相电流16次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2297 | 8F9 | A相电流17次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2298 | 8FA | A相电流18次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2299 | 8FB | A相电流19次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2300 | 8FC | A相电流20次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2301 | 8FD | A相电流21次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2302 | 8FE | A相电流22次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2303 | 8FF | A相电流23次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2304 | 900 | A相电流24次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2305 | 901 | A相电流25次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2306 | 902 | A相电流26次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2307 | 903 | A相电流27次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2308 | 904 | A相电流28次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2309 | 905 | A相电流29次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2310 | 906 | A相电流30次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2311 | 907 | A相电流31次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2312 | 908 | A相电流32次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2313 | 909 | A相电流33次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2314 | 90A | A相电流34次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2315 | 90B | A相电流35次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2316 | 90C | A相电流36次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2317 | 90D | A相电流37次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2318 | 90E | A相电流38次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2319 | 90F | A相电流39次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2320 | 910 | A相电流40次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2321 | 911 | A相电流41次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2322 | 912 | A相电流42次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2323 | 913 | A相电流43次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2324 | 914 | A相电流44次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2325 | 915 | A相电流45次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2326 | 916 | A相电流46次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2327 | 917 | A相电流47次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2328 | 918 | A相电流48次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2329 | 919 | A相电流49次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2330 | 91A | A相电流50次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2331 | 91B | A相电流51次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2332 | 91C | A相电流52次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2333 | 91D | A相电流53次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2334 | 91E | A相电流54次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2335 | 91F | A相电流55次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2336 | 920 | A相电流56次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2337 | 921 | A相电流57次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2338 | 922 | A相电流58次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2339 | 923 | A相电流59次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2340 | 924 | A相电流60次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2341 | 925 | A相电流61次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2342 | 926 | A相电流62次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2343 | 927 | A相电流63次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2344-2409 |  | B相电流谐波（同A相电流分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
2410-2475 |  | C相电流谐波（同A相电流分次谐波） | R |  |  |  | 66个字

## 第二路进线回路谐波数据
第二路进线回路谐波数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
2816 | B00 | 基波 VA或VAB（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2817 | B01 | 基波 VB或VBC（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2818 | B02 | 基波 VC或VCA（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2819 | B03 | 基波 IA（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2820 | B04 | 基波 IB（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2821 | B05 | 基波 IC（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2822 | B06 | 基波 PA（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2823 | B07 | 基波 PB（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2824 | B08 | 基波 PC（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2826 | B0A | 基波 有功电能（二次值） | R |  | Wh | LONG | 双字
2828 | B0C | 谐波 VA或VAB（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2829 | B0D | 谐波 VB或VBC（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2830 | B0E | 谐波 VC或VCA（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2831 | B0F | 谐波 IA（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2832 | B10 | 谐波 IB（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2833 | B11 | 谐波 IC（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2834 | B12 | 谐波 PA（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2835 | B13 | 谐波 PB（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2836 | B14 | 谐波 PC（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2837 | B15 | VA 或VAB 总谐波畸变率 THD_VA | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2838 | B16 | VB 或VBC 总谐波畸变率 THD_VB | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2839 | B17 | VC 或VCA总谐波畸变率 THD_VC | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2840 | B18 | 相/线电压平均总谐波畸变率 THD_V | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2841 | B19 | IA 总谐波畸变率 THD_IA | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2842 | B1A | IB总谐波畸变率 THD_IB | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2843 | B1B | IC 总谐波畸变率 THD_IC | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2844 | B1C | 相电流平均总谐波畸变率 THD_I | R |  | 0.01% | WORD | 单字
V1分次谐波数据
2848 | B20 | A相电压奇谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2849 | B21 | A相电压偶谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2850 | B22 | A相电压波峰系数 | R |  | 0.0001 | WORD | 单字
2851 | B23 | A相电压电话谐波波形因数 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2852 | B24 | A相电压2次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2853 | B25 | A相电压3次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2854 | B26 | A相电压4次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2855 | B27 | A相电压5次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2856 | B28 | A相电压6次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2857 | B29 | A相电压7次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2858 | B2A | A相电压8次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2859 | B2B | A相电压9次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2860 | B2C | A相电压10次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2861 | B2D | A相电压11次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2862 | B2E | A相电压12次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2863 | B2F | A相电压13次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2864 | B30 | A相电压14次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2865 | B31 | A相电压15次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2866 | B32 | A相电压16次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2867 | B33 | A相电压17次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2868 | B34 | A相电压18次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2869 | B35 | A相电压19次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2870 | B36 | A相电压20次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2871 | B37 | A相电压21次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2872 | B38 | A相电压22次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2873 | B39 | A相电压23次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2874 | B3A | A相电压24次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2875 | B3B | A相电压25次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2876 | B3C | A相电压26次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2877 | B3D | A相电压27次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2878 | B3E | A相电压28次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2879 | B3F | A相电压29次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2880 | B40 | A相电压30次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2881 | B41 | A相电压31次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2882 | B42 | A相电压32次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2883 | B43 | A相电压33次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2884 | B44 | A相电压34次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2885 | B45 | A相电压35次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2886 | B46 | A相电压36次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2887 | B47 | A相电压37次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2888 | B48 | A相电压38次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2889 | B49 | A相电压39次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2890 | B4A | A相电压40次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2891 | B4B | A相电压41次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2892 | B4C | A相电压42次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2893 | B4D | A相电压43次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2894 | B4E | A相电压44次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2895 | B4F | A相电压45次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2896 | B50 | A相电压46次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2897 | B51 | A相电压47次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2898 | B52 | A相电压48次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2899 | B53 | A相电压49次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2900 | B54 | A相电压50次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2901 | B55 | A相电压51次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2902 | B56 | A相电压52次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2903 | B57 | A相电压53次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2904 | B58 | A相电压54次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2905 | B59 | A相电压55次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2906 | B5A | A相电压56次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2907 | B5B | A相电压57次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2908 | B5C | A相电压58次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2909 | B5D | A相电压59次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2910 | B5E | A相电压60次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2911 | B5F | A相电压61次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2912 | B60 | A相电压62次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2913 | B61 | A相电压63次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2914-2979 |  | B相谐波（同A相电压分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
2980-3045 |  | C相谐波（同A相电压分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
3046 | BE6 | A相电流奇谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3047 | BE7 | A相电流偶谐波畸变率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3048 | BE8 | A相电流K系数 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3049 | BE9 | 保留 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3050 | BEA | A相电流2次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3051 | BEB | A相电流3次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3052 | BEC | A相电流4次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3053 | BED | A相电流5次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3054 | BEE | A相电流6次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3055 | BEF | A相电流7次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3056 | BF0 | A相电流8次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3057 | BF1 | A相电流9次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3058 | BF2 | A相电流10次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3059 | BF3 | A相电流11次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3060 | BF4 | A相电流12次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3061 | BF5 | A相电流13次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3062 | BF6 | A相电流14次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3063 | BF7 | A相电流15次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3064 | BF8 | A相电流16次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3065 | BF9 | A相电流17次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3066 | BFA | A相电流18次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3067 | BFB | A相电流19次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3068 | BFC | A相电流20次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3069 | BFD | A相电流21次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3070 | BFE | A相电流22次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3071 | BFF | A相电流23次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3072 | C00 | A相电流24次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3073 | C01 | A相电流25次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3074 | C02 | A相电流26次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3075 | C03 | A相电流27次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3076 | C04 | A相电流28次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3077 | C05 | A相电流29次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3078 | C06 | A相电流30次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3079 | C07 | A相电流31次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3080 | C08 | A相电流32次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3081 | C09 | A相电流33次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3082 | C0A | A相电流34次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3083 | C0B | A相电流35次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3084 | C0C | A相电流36次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3085 | C0D | A相电流37次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3086 | C0E | A相电流38次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3087 | C0F | A相电流39次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3088 | C10 | A相电流40次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3089 | C11 | A相电流41次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3090 | C12 | A相电流42次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3091 | C13 | A相电流43次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3092 | C14 | A相电流44次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3093 | C15 | A相电流45次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3094 | C16 | A相电流46次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3095 | C17 | A相电流47次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3096 | C18 | A相电流48次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3097 | C19 | A相电流49次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3098 | C1A | A相电流50次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3099 | C1B | A相电流51次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3100 | C1C | A相电流52次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3101 | C1D | A相电流53次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3102 | C1E | A相电流54次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3103 | C1F | A相电流55次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3104 | C20 | A相电流56次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3105 | C21 | A相电流57次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3106 | C22 | A相电流58次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3107 | C23 | A相电流59次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3108 | C24 | A相电流60次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3109 | C25 | A相电流61次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3110 | C26 | A相电流62次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3111 | C27 | A相电流63次谐波含有率 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
3112-3177 |  | B相电流谐波（同A相电流分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
3178-3243 |  | C相电流谐波（同A相电流分次谐波） | R |  |  |  | 66个字

## 所有开关状态(重组)
重组馈出回路基本数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
主开关状态、防雷器状态、DO状态
25620 | 6414 | 第一主路主开关状态、防雷器状态 | R |  | BIT0:第一主路主开关OF BIT1:第一主路主开关SD BIT2:第一主路防雷器开关 BIT3:第一主路防雷状态 BIT4:第一主路通用开关量1 BIT5:第一主路通用开关量2 BIT6:第一主路通用开关量3 BIT7:第一主路通用开关量4 BIT8:第一主路备用开关状态 BIT9:第一主路备用开关SD | WORD | 单字
25621 | 6415 | 第二主路主开关状态、防雷器状态 | R |  | BIT0:第二主路主开关OF BIT1:第二主路主开关SD BIT2:第二主路防雷器开关 BIT3:第二主路防雷状态 BIT4:第二主路通用开关量1 BIT5:第二主路通用开关量2 BIT6:第二主路通用开关量3 BIT7:第二主路通用开关量4 BIT8:第二主路备用开关状态 BIT9:第二主路备用开关SD | WORD | 单字
25622 | 6416 | DO状态 | R |  | BIT0:DO01 BIT1:D002 | WORD | 单字
系统运行时间
25624 | 6418 | 系统运行时间 | R |  | 秒 | DWORD | 双字
以下是拆分1~144开关OF回路的地址，看上去比较清晰
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位
25600 | 6400 | BIT0 | 支路01 开关OF
25600 | 6400 | BIT1 | 支路02 开关OF
25600 | 6400 | BIT2 | 支路03 开关OF
25600 | 6400 | BIT3 | 支路04 开关OF
25600 | 6400 | BIT4 | 支路05 开关OF
25600 | 6400 | BIT5 | 支路06 开关OF
25600 | 6400 | BIT6 | 支路07 开关OF
25600 | 6400 | BIT7 | 支路08 开关OF
25600 | 6400 | BIT8 | 支路09 开关OF
25600 | 6400 | BIT9 | 支路10 开关OF
25600 | 6400 | BIT10 | 支路11 开关OF
25600 | 6400 | BIT11 | 支路12 开关OF
25600 | 6400 | BIT12 | 支路13 开关OF
25600 | 6400 | BIT13 | 支路14 开关OF
25600 | 6400 | BIT14 | 支路15 开关OF
25600 | 6400 | BIT15 | 支路16 开关OF
25601 | 6401 | BIT0 | 支路17 开关OF
25601 | 6401 | BIT1 | 支路18 开关OF
25601 | 6401 | BIT2 | 支路19 开关OF
25601 | 6401 | BIT3 | 支路20 开关OF
25601 | 6401 | BIT4 | 支路21 开关OF
25601 | 6401 | BIT5 | 支路22 开关OF
25601 | 6401 | BIT6 | 支路23 开关OF
25601 | 6401 | BIT7 | 支路24 开关OF
25601 | 6401 | BIT8 | 支路25 开关OF
25601 | 6401 | BIT9 | 支路26 开关OF
25601 | 6401 | BIT10 | 支路27 开关OF
25601 | 6401 | BIT11 | 支路28 开关OF
25601 | 6401 | BIT12 | 支路29 开关OF
25601 | 6401 | BIT13 | 支路30 开关OF
25601 | 6401 | BIT14 | 支路31 开关OF
25601 | 6401 | BIT15 | 支路32 开关OF
25602 | 6402 | BIT0 | 支路33 开关OF
25602 | 6402 | BIT1 | 支路34 开关OF
25602 | 6402 | BIT2 | 支路35 开关OF
25602 | 6402 | BIT3 | 支路36 开关OF
25602 | 6402 | BIT4 | 支路37 开关OF
25602 | 6402 | BIT5 | 支路38 开关OF
25602 | 6402 | BIT6 | 支路39 开关OF
25602 | 6402 | BIT7 | 支路40 开关OF
25602 | 6402 | BIT8 | 支路41 开关OF
25602 | 6402 | BIT9 | 支路42 开关OF
25602 | 6402 | BIT10 | 支路43 开关OF
25602 | 6402 | BIT11 | 支路44 开关OF
25602 | 6402 | BIT12 | 支路45 开关OF
25602 | 6402 | BIT13 | 支路46 开关OF
25602 | 6402 | BIT14 | 支路47 开关OF
25602 | 6402 | BIT15 | 支路48 开关OF
25603 | 6403 | BIT0 | 支路49 开关OF
25603 | 6403 | BIT1 | 支路50 开关OF
25603 | 6403 | BIT2 | 支路51 开关OF
25603 | 6403 | BIT3 | 支路52 开关OF
25603 | 6403 | BIT4 | 支路53 开关OF
25603 | 6403 | BIT5 | 支路54 开关OF
25603 | 6403 | BIT6 | 支路55 开关OF
25603 | 6403 | BIT7 | 支路56 开关OF
25603 | 6403 | BIT8 | 支路57 开关OF
25603 | 6403 | BIT9 | 支路58 开关OF
25603 | 6403 | BIT10 | 支路59 开关OF
25603 | 6403 | BIT11 | 支路60 开关OF
25603 | 6403 | BIT12 | 支路61 开关OF
25603 | 6403 | BIT13 | 支路62 开关OF
25603 | 6403 | BIT14 | 支路63 开关OF
25603 | 6403 | BIT15 | 支路64 开关OF
25604 | 6404 | BIT0 | 支路65 开关OF
25604 | 6404 | BIT1 | 支路66 开关OF
25604 | 6404 | BIT2 | 支路67 开关OF
25604 | 6404 | BIT3 | 支路68 开关OF
25604 | 6404 | BIT4 | 支路69 开关OF
25604 | 6404 | BIT5 | 支路70 开关OF
25604 | 6404 | BIT6 | 支路71 开关OF
25604 | 6404 | BIT7 | 支路72 开关OF
25604 | 6404 | BIT8 | 支路73 开关OF
25604 | 6404 | BIT9 | 支路74 开关OF
25604 | 6404 | BIT10 | 支路75 开关OF
25604 | 6404 | BIT11 | 支路76 开关OF
25604 | 6404 | BIT12 | 支路77 开关OF
25604 | 6404 | BIT13 | 支路78 开关OF
25604 | 6404 | BIT14 | 支路79 开关OF
25604 | 6404 | BIT15 | 支路80 开关OF
25605 | 6405 | BIT0 | 支路81 开关OF
25605 | 6405 | BIT1 | 支路82 开关OF
25605 | 6405 | BIT2 | 支路83 开关OF
25605 | 6405 | BIT3 | 支路84 开关OF
25605 | 6405 | BIT4 | 支路85 开关OF
25605 | 6405 | BIT5 | 支路86 开关OF
25605 | 6405 | BIT6 | 支路87 开关OF
25605 | 6405 | BIT7 | 支路88 开关OF
25605 | 6405 | BIT8 | 支路89 开关OF
25605 | 6405 | BIT9 | 支路90 开关OF
25605 | 6405 | BIT10 | 支路91 开关OF
25605 | 6405 | BIT11 | 支路92 开关OF
25605 | 6405 | BIT12 | 支路93 开关OF
25605 | 6405 | BIT13 | 支路94 开关OF
25605 | 6405 | BIT14 | 支路95 开关OF
25605 | 6405 | BIT15 | 支路96 开关OF
25606 | 6406 | BIT0 | 支路97 开关OF
25606 | 6406 | BIT1 | 支路98 开关OF
25606 | 6406 | BIT2 | 支路99 开关OF
25606 | 6406 | BIT3 | 支路100 开关OF
25606 | 6406 | BIT4 | 支路101 开关OF
25606 | 6406 | BIT5 | 支路102 开关OF
25606 | 6406 | BIT6 | 支路103 开关OF
25606 | 6406 | BIT7 | 支路104 开关OF
25606 | 6406 | BIT8 | 支路105 开关OF
25606 | 6406 | BIT9 | 支路106 开关OF
25606 | 6406 | BIT10 | 支路107 开关OF
25606 | 6406 | BIT11 | 支路108 开关OF
25606 | 6406 | BIT12 | 支路109 开关OF
25606 | 6406 | BIT13 | 支路110 开关OF
25606 | 6406 | BIT14 | 支路111 开关OF
25606 | 6406 | BIT15 | 支路112 开关OF
25607 | 6407 | BIT0 | 支路113 开关OF
25607 | 6407 | BIT1 | 支路114 开关OF
25607 | 6407 | BIT2 | 支路115 开关OF
25607 | 6407 | BIT3 | 支路116 开关OF
25607 | 6407 | BIT4 | 支路117 开关OF
25607 | 6407 | BIT5 | 支路118 开关OF
25607 | 6407 | BIT6 | 支路119 开关OF
25607 | 6407 | BIT7 | 支路120 开关OF
25607 | 6407 | BIT8 | 支路121 开关OF
25607 | 6407 | BIT9 | 支路122 开关OF
25607 | 6407 | BIT10 | 支路123 开关OF
25607 | 6407 | BIT11 | 支路124 开关OF
25607 | 6407 | BIT12 | 支路125 开关OF
25607 | 6407 | BIT13 | 支路126 开关OF
25607 | 6407 | BIT14 | 支路127 开关OF
25607 | 6407 | BIT15 | 支路128 开关OF
25608 | 6408 | BIT0 | 支路129 开关OF
25608 | 6408 | BIT1 | 支路130 开关OF
25608 | 6408 | BIT2 | 支路131 开关OF
25608 | 6408 | BIT3 | 支路132 开关OF
25608 | 6408 | BIT4 | 支路133 开关OF
25608 | 6408 | BIT5 | 支路134 开关OF
25608 | 6408 | BIT6 | 支路135 开关OF
25608 | 6408 | BIT7 | 支路136 开关OF
25608 | 6408 | BIT8 | 支路137 开关OF
25608 | 6408 | BIT9 | 支路138 开关OF
25608 | 6408 | BIT10 | 支路139 开关OF
25608 | 6408 | BIT11 | 支路140 开关OF
25608 | 6408 | BIT12 | 支路141 开关OF
25608 | 6408 | BIT13 | 支路142 开关OF
25608 | 6408 | BIT14 | 支路143 开关OF
25608 | 6408 | BIT15 | 支路144 开关OF
以下是拆分1~144开关SD回路的地址，看上去比较清晰
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位
25610 | 640A | BIT0 | 支路01 开关SD
25610 | 640A | BIT1 | 支路02 开关SD
25610 | 640A | BIT2 | 支路03 开关SD
25610 | 640A | BIT3 | 支路04 开关SD
25610 | 640A | BIT4 | 支路05 开关SD
25610 | 640A | BIT5 | 支路06 开关SD
25610 | 640A | BIT6 | 支路07 开关SD
25610 | 640A | BIT7 | 支路08 开关SD
25610 | 640A | BIT8 | 支路09 开关SD
25610 | 640A | BIT9 | 支路10 开关SD
25610 | 640A | BIT10 | 支路11 开关SD
25610 | 640A | BIT11 | 支路12 开关SD
25610 | 640A | BIT12 | 支路13 开关SD
25610 | 640A | BIT13 | 支路14 开关SD
25610 | 640A | BIT14 | 支路15 开关SD
25610 | 640A | BIT15 | 支路16 开关SD
25611 | 640B | BIT0 | 支路17 开关SD
25611 | 640B | BIT1 | 支路18 开关SD
25611 | 640B | BIT2 | 支路19 开关SD
25611 | 640B | BIT3 | 支路20 开关SD
25611 | 640B | BIT4 | 支路21 开关SD
25611 | 640B | BIT5 | 支路22 开关SD
25611 | 640B | BIT6 | 支路23 开关SD
25611 | 640B | BIT7 | 支路24 开关SD
25611 | 640B | BIT8 | 支路25 开关SD
25611 | 640B | BIT9 | 支路26 开关SD
25611 | 640B | BIT10 | 支路27 开关SD
25611 | 640B | BIT11 | 支路28 开关SD
25611 | 640B | BIT12 | 支路29 开关SD
25611 | 640B | BIT13 | 支路30 开关SD
25611 | 640B | BIT14 | 支路31 开关SD
25611 | 640B | BIT15 | 支路32 开关SD
25612 | 640C | BIT0 | 支路33 开关SD
25612 | 640C | BIT1 | 支路34 开关SD
25612 | 640C | BIT2 | 支路35 开关SD
25612 | 640C | BIT3 | 支路36 开关SD
25612 | 640C | BIT4 | 支路37 开关SD
25612 | 640C | BIT5 | 支路38 开关SD
25612 | 640C | BIT6 | 支路39 开关SD
25612 | 640C | BIT7 | 支路40 开关SD
25612 | 640C | BIT8 | 支路41 开关SD
25612 | 640C | BIT9 | 支路42 开关SD
25612 | 640C | BIT10 | 支路43 开关SD
25612 | 640C | BIT11 | 支路44 开关SD
25612 | 640C | BIT12 | 支路45 开关SD
25612 | 640C | BIT13 | 支路46 开关SD
25612 | 640C | BIT14 | 支路47 开关SD
25612 | 640C | BIT15 | 支路48 开关SD
25613 | 640D | BIT0 | 支路49 开关SD
25613 | 640D | BIT1 | 支路50 开关SD
25613 | 640D | BIT2 | 支路51 开关SD
25613 | 640D | BIT3 | 支路52 开关SD
25613 | 640D | BIT4 | 支路53 开关SD
25613 | 640D | BIT5 | 支路54 开关SD
25613 | 640D | BIT6 | 支路55 开关SD
25613 | 640D | BIT7 | 支路56 开关SD
25613 | 640D | BIT8 | 支路57 开关SD
25613 | 640D | BIT9 | 支路58 开关SD
25613 | 640D | BIT10 | 支路59 开关SD
25613 | 640D | BIT11 | 支路60 开关SD
25613 | 640D | BIT12 | 支路61 开关SD
25613 | 640D | BIT13 | 支路62 开关SD
25613 | 640D | BIT14 | 支路63 开关SD
25613 | 640D | BIT15 | 支路64 开关SD
25614 | 640E | BIT0 | 支路65 开关SD
25614 | 640E | BIT1 | 支路66 开关SD
25614 | 640E | BIT2 | 支路67 开关SD
25614 | 640E | BIT3 | 支路68 开关SD
25614 | 640E | BIT4 | 支路69 开关SD
25614 | 640E | BIT5 | 支路70 开关SD
25614 | 640E | BIT6 | 支路71 开关SD
25614 | 640E | BIT7 | 支路72 开关SD
25614 | 640E | BIT8 | 支路73 开关SD
25614 | 640E | BIT9 | 支路74 开关SD
25614 | 640E | BIT10 | 支路75 开关SD
25614 | 640E | BIT11 | 支路76 开关SD
25614 | 640E | BIT12 | 支路77 开关SD
25614 | 640E | BIT13 | 支路78 开关SD
25614 | 640E | BIT14 | 支路79 开关SD
25614 | 640E | BIT15 | 支路80 开关SD
25615 | 640F | BIT0 | 支路81 开关SD
25615 | 640F | BIT1 | 支路82 开关SD
25615 | 640F | BIT2 | 支路83 开关SD
25615 | 640F | BIT3 | 支路84 开关SD
25615 | 640F | BIT4 | 支路85 开关SD
25615 | 640F | BIT5 | 支路86 开关SD
25615 | 640F | BIT6 | 支路87 开关SD
25615 | 640F | BIT7 | 支路88 开关SD
25615 | 640F | BIT8 | 支路89 开关SD
25615 | 640F | BIT9 | 支路90 开关SD
25615 | 640F | BIT10 | 支路91 开关SD
25615 | 640F | BIT11 | 支路92 开关SD
25615 | 640F | BIT12 | 支路93 开关SD
25615 | 640F | BIT13 | 支路94 开关SD
25615 | 640F | BIT14 | 支路95 开关SD
25615 | 640F | BIT15 | 支路96 开关SD
25616 | 6410 | BIT0 | 支路97 开关SD
25616 | 6410 | BIT1 | 支路98 开关SD
25616 | 6410 | BIT2 | 支路99 开关SD
25616 | 6410 | BIT3 | 支路100 开关SD
25616 | 6410 | BIT4 | 支路101 开关SD
25616 | 6410 | BIT5 | 支路102 开关SD
25616 | 6410 | BIT6 | 支路103 开关SD
25616 | 6410 | BIT7 | 支路104 开关SD
25616 | 6410 | BIT8 | 支路105 开关SD
25616 | 6410 | BIT9 | 支路106 开关SD
25616 | 6410 | BIT10 | 支路107 开关SD
25616 | 6410 | BIT11 | 支路108 开关SD
25616 | 6410 | BIT12 | 支路109 开关SD
25616 | 6410 | BIT13 | 支路110 开关SD
25616 | 6410 | BIT14 | 支路111 开关SD
25616 | 6410 | BIT15 | 支路112 开关SD
25617 | 6411 | BIT0 | 支路113 开关SD
25617 | 6411 | BIT1 | 支路114 开关SD
25617 | 6411 | BIT2 | 支路115 开关SD
25617 | 6411 | BIT3 | 支路116 开关SD
25617 | 6411 | BIT4 | 支路117 开关SD
25617 | 6411 | BIT5 | 支路118 开关SD
25617 | 6411 | BIT6 | 支路119 开关SD
25617 | 6411 | BIT7 | 支路120 开关SD
25617 | 6411 | BIT8 | 支路121 开关SD
25617 | 6411 | BIT9 | 支路122 开关SD
25617 | 6411 | BIT10 | 支路123 开关SD
25617 | 6411 | BIT11 | 支路124 开关SD
25617 | 6411 | BIT12 | 支路125 开关SD
25617 | 6411 | BIT13 | 支路126 开关SD
25617 | 6411 | BIT14 | 支路127 开关SD
25617 | 6411 | BIT15 | 支路128 开关SD
25618 | 6412 | BIT0 | 支路129 开关SD
25618 | 6412 | BIT1 | 支路130 开关SD
25618 | 6412 | BIT2 | 支路131 开关SD
25618 | 6412 | BIT3 | 支路132 开关SD
25618 | 6412 | BIT4 | 支路133 开关SD
25618 | 6412 | BIT5 | 支路134 开关SD
25618 | 6412 | BIT6 | 支路135 开关SD
25618 | 6412 | BIT7 | 支路136 开关SD
25618 | 6412 | BIT8 | 支路137 开关SD
25618 | 6412 | BIT9 | 支路138 开关SD
25618 | 6412 | BIT10 | 支路139 开关SD
25618 | 6412 | BIT11 | 支路140 开关SD
25618 | 6412 | BIT12 | 支路141 开关SD
25618 | 6412 | BIT13 | 支路142 开关SD
25618 | 6412 | BIT14 | 支路143 开关SD
25618 | 6412 | BIT15 | 支路144 开关SD

## 馈出回路部分电量数据(重组)
重组馈出回路部分数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
第1回路数据
28672 | 7000 | 回路1电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度
28674 | 7002 | 回路1电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28676 | 7004 | 回路1有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28678 | 7006 | 回路1有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
第2回路数据
28680-28686 | 同回路1 | [5 empty] | 8个字
…
第144回路数据
29816-29822 | 同回路1 | [5 empty] | 8个字
以下是拆分1~144回路的地址，看上去比较清晰
28672 | 7000 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第1回路数据
28674 | 7002 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28676 | 7004 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28678 | 7006 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28680 | 7008 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第2回路数据
28682 | 700A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28684 | 700C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28686 | 700E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28688 | 7010 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第3回路数据
28690 | 7012 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28692 | 7014 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28694 | 7016 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28696 | 7018 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第4回路数据
28698 | 701A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28700 | 701C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28702 | 701E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28704 | 7020 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第5回路数据
28706 | 7022 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28708 | 7024 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28710 | 7026 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28712 | 7028 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第6回路数据
28714 | 702A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28716 | 702C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28718 | 702E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28720 | 7030 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第7回路数据
28722 | 7032 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28724 | 7034 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28726 | 7036 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28728 | 7038 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第8回路数据
28730 | 703A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28732 | 703C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28734 | 703E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28736 | 7040 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第9回路数据
28738 | 7042 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28740 | 7044 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28742 | 7046 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28744 | 7048 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第10回路数据
28746 | 704A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28748 | 704C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28750 | 704E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28752 | 7050 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第11回路数据
28754 | 7052 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28756 | 7054 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28758 | 7056 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28760 | 7058 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第12回路数据
28762 | 705A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28764 | 705C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28766 | 705E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28768 | 7060 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第13回路数据
28770 | 7062 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28772 | 7064 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28774 | 7066 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28776 | 7068 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第14回路数据
28778 | 706A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28780 | 706C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28782 | 706E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28784 | 7070 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第15回路数据
28786 | 7072 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28788 | 7074 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28790 | 7076 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28792 | 7078 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第16回路数据
28794 | 707A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28796 | 707C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28798 | 707E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28800 | 7080 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第17回路数据
28802 | 7082 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28804 | 7084 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28806 | 7086 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28808 | 7088 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第18回路数据
28810 | 708A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28812 | 708C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28814 | 708E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28816 | 7090 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第19回路数据
28818 | 7092 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28820 | 7094 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28822 | 7096 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28824 | 7098 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第20回路数据
28826 | 709A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28828 | 709C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28830 | 709E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28832 | 70A0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第21回路数据
28834 | 70A2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28836 | 70A4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28838 | 70A6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28840 | 70A8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第22回路数据
28842 | 70AA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28844 | 70AC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28846 | 70AE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28848 | 70B0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第23回路数据
28850 | 70B2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28852 | 70B4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28854 | 70B6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28856 | 70B8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第24回路数据
28858 | 70BA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28860 | 70BC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28862 | 70BE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28864 | 70C0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第25回路数据
28866 | 70C2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28868 | 70C4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28870 | 70C6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28872 | 70C8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第26回路数据
28874 | 70CA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28876 | 70CC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28878 | 70CE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28880 | 70D0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第27回路数据
28882 | 70D2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28884 | 70D4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28886 | 70D6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28888 | 70D8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第28回路数据
28890 | 70DA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28892 | 70DC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28894 | 70DE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28896 | 70E0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第29回路数据
28898 | 70E2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28900 | 70E4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28902 | 70E6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28904 | 70E8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第30回路数据
28906 | 70EA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28908 | 70EC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28910 | 70EE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28912 | 70F0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第31回路数据
28914 | 70F2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28916 | 70F4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28918 | 70F6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28920 | 70F8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第32回路数据
28922 | 70FA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28924 | 70FC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28926 | 70FE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28928 | 7100 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第33回路数据
28930 | 7102 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28932 | 7104 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28934 | 7106 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28936 | 7108 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第34回路数据
28938 | 710A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28940 | 710C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28942 | 710E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28944 | 7110 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第35回路数据
28946 | 7112 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28948 | 7114 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28950 | 7116 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28952 | 7118 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第36回路数据
28954 | 711A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28956 | 711C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28958 | 711E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28960 | 7120 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第37回路数据
28962 | 7122 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28964 | 7124 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28966 | 7126 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28968 | 7128 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第38回路数据
28970 | 712A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28972 | 712C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28974 | 712E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28976 | 7130 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第39回路数据
28978 | 7132 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28980 | 7134 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28982 | 7136 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28984 | 7138 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第40回路数据
28986 | 713A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28988 | 713C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28990 | 713E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
28992 | 7140 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第41回路数据
28994 | 7142 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
28996 | 7144 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28998 | 7146 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29000 | 7148 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第42回路数据
29002 | 714A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29004 | 714C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29006 | 714E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29008 | 7150 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第43回路数据
29010 | 7152 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29012 | 7154 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29014 | 7156 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29016 | 7158 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第44回路数据
29018 | 715A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29020 | 715C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29022 | 715E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29024 | 7160 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第45回路数据
29026 | 7162 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29028 | 7164 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29030 | 7166 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29032 | 7168 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第46回路数据
29034 | 716A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29036 | 716C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29038 | 716E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29040 | 7170 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第47回路数据
29042 | 7172 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29044 | 7174 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29046 | 7176 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29048 | 7178 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第48回路数据
29050 | 717A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29052 | 717C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29054 | 717E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29056 | 7180 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第49回路数据
29058 | 7182 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29060 | 7184 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29062 | 7186 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29064 | 7188 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第50回路数据
29066 | 718A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29068 | 718C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29070 | 718E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29072 | 7190 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第51回路数据
29074 | 7192 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29076 | 7194 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29078 | 7196 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29080 | 7198 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第52回路数据
29082 | 719A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29084 | 719C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29086 | 719E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29088 | 71A0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第53回路数据
29090 | 71A2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29092 | 71A4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29094 | 71A6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29096 | 71A8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第54回路数据
29098 | 71AA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29100 | 71AC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29102 | 71AE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29104 | 71B0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第55回路数据
29106 | 71B2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29108 | 71B4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29110 | 71B6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29112 | 71B8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第56回路数据
29114 | 71BA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29116 | 71BC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29118 | 71BE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29120 | 71C0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第57回路数据
29122 | 71C2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29124 | 71C4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29126 | 71C6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29128 | 71C8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第58回路数据
29130 | 71CA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29132 | 71CC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29134 | 71CE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29136 | 71D0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第59回路数据
29138 | 71D2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29140 | 71D4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29142 | 71D6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29144 | 71D8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第60回路数据
29146 | 71DA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29148 | 71DC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29150 | 71DE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29152 | 71E0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第61回路数据
29154 | 71E2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29156 | 71E4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29158 | 71E6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29160 | 71E8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第62回路数据
29162 | 71EA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29164 | 71EC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29166 | 71EE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29168 | 71F0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第63回路数据
29170 | 71F2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29172 | 71F4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29174 | 71F6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29176 | 71F8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第64回路数据
29178 | 71FA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29180 | 71FC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29182 | 71FE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29184 | 7200 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第65回路数据
29186 | 7202 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29188 | 7204 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29190 | 7206 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29192 | 7208 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第66回路数据
29194 | 720A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29196 | 720C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29198 | 720E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29200 | 7210 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第67回路数据
29202 | 7212 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29204 | 7214 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29206 | 7216 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29208 | 7218 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第68回路数据
29210 | 721A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29212 | 721C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29214 | 721E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29216 | 7220 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第69回路数据
29218 | 7222 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29220 | 7224 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29222 | 7226 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29224 | 7228 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第70回路数据
29226 | 722A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29228 | 722C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29230 | 722E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29232 | 7230 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第71回路数据
29234 | 7232 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29236 | 7234 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29238 | 7236 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29240 | 7238 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第72回路数据
29242 | 723A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29244 | 723C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29246 | 723E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29248 | 7240 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第73回路数据
29250 | 7242 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29252 | 7244 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29254 | 7246 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29256 | 7248 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第74回路数据
29258 | 724A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29260 | 724C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29262 | 724E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29264 | 7250 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第75回路数据
29266 | 7252 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29268 | 7254 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29270 | 7256 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29272 | 7258 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第76回路数据
29274 | 725A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29276 | 725C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29278 | 725E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29280 | 7260 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第77回路数据
29282 | 7262 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29284 | 7264 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29286 | 7266 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29288 | 7268 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第78回路数据
29290 | 726A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29292 | 726C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29294 | 726E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29296 | 7270 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第79回路数据
29298 | 7272 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29300 | 7274 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29302 | 7276 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29304 | 7278 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第80回路数据
29306 | 727A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29308 | 727C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29310 | 727E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29312 | 7280 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第81回路数据
29314 | 7282 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29316 | 7284 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29318 | 7286 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29320 | 7288 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第82回路数据
29322 | 728A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29324 | 728C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29326 | 728E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29328 | 7290 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第83回路数据
29330 | 7292 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29332 | 7294 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29334 | 7296 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29336 | 7298 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第84回路数据
29338 | 729A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29340 | 729C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29342 | 729E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29344 | 72A0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第85回路数据
29346 | 72A2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29348 | 72A4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29350 | 72A6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29352 | 72A8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第86回路数据
29354 | 72AA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29356 | 72AC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29358 | 72AE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29360 | 72B0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第87回路数据
29362 | 72B2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29364 | 72B4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29366 | 72B6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29368 | 72B8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第88回路数据
29370 | 72BA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29372 | 72BC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29374 | 72BE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29376 | 72C0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第89回路数据
29378 | 72C2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29380 | 72C4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29382 | 72C6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29384 | 72C8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第90回路数据
29386 | 72CA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29388 | 72CC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29390 | 72CE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29392 | 72D0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第91回路数据
29394 | 72D2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29396 | 72D4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29398 | 72D6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29400 | 72D8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第92回路数据
29402 | 72DA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29404 | 72DC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29406 | 72DE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29408 | 72E0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第93回路数据
29410 | 72E2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29412 | 72E4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29414 | 72E6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29416 | 72E8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第94回路数据
29418 | 72EA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29420 | 72EC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29422 | 72EE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29424 | 72F0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第95回路数据
29426 | 72F2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29428 | 72F4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29430 | 72F6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29432 | 72F8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第96回路数据
29434 | 72FA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29436 | 72FC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29438 | 72FE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29440 | 7300 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第97回路数据
29442 | 7302 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29444 | 7304 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29446 | 7306 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29448 | 7308 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第98回路数据
29450 | 730A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29452 | 730C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29454 | 730E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29456 | 7310 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第99回路数据
29458 | 7312 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29460 | 7314 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29462 | 7316 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29464 | 7318 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第100回路数据
29466 | 731A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29468 | 731C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29470 | 731E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29472 | 7320 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第101回路数据
29474 | 7322 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29476 | 7324 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29478 | 7326 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29480 | 7328 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第102回路数据
29482 | 732A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29484 | 732C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29486 | 732E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29488 | 7330 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第103回路数据
29490 | 7332 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29492 | 7334 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29494 | 7336 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29496 | 7338 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第104回路数据
29498 | 733A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29500 | 733C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29502 | 733E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29504 | 7340 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第105回路数据
29506 | 7342 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29508 | 7344 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29510 | 7346 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29512 | 7348 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第106回路数据
29514 | 734A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29516 | 734C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29518 | 734E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29520 | 7350 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第107回路数据
29522 | 7352 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29524 | 7354 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29526 | 7356 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29528 | 7358 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第108回路数据
29530 | 735A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29532 | 735C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29534 | 735E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29536 | 7360 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第109回路数据
29538 | 7362 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29540 | 7364 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29542 | 7366 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29544 | 7368 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第110回路数据
29546 | 736A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29548 | 736C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29550 | 736E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29552 | 7370 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第111回路数据
29554 | 7372 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29556 | 7374 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29558 | 7376 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29560 | 7378 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第112回路数据
29562 | 737A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29564 | 737C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29566 | 737E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29568 | 7380 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第113回路数据
29570 | 7382 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29572 | 7384 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29574 | 7386 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29576 | 7388 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第114回路数据
29578 | 738A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29580 | 738C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29582 | 738E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29584 | 7390 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第115回路数据
29586 | 7392 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29588 | 7394 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29590 | 7396 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29592 | 7398 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第116回路数据
29594 | 739A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29596 | 739C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29598 | 739E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29600 | 73A0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第117回路数据
29602 | 73A2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29604 | 73A4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29606 | 73A6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29608 | 73A8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第118回路数据
29610 | 73AA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29612 | 73AC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29614 | 73AE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29616 | 73B0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第119回路数据
29618 | 73B2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29620 | 73B4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29622 | 73B6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29624 | 73B8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第120回路数据
29626 | 73BA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29628 | 73BC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29630 | 73BE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29632 | 73C0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第121回路数据
29634 | 73C2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29636 | 73C4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29638 | 73C6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29640 | 73C8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第122回路数据
29642 | 73CA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29644 | 73CC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29646 | 73CE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29648 | 73D0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第123回路数据
29650 | 73D2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29652 | 73D4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29654 | 73D6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29656 | 73D8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第124回路数据
29658 | 73DA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29660 | 73DC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29662 | 73DE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29664 | 73E0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第125回路数据
29666 | 73E2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29668 | 73E4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29670 | 73E6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29672 | 73E8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第126回路数据
29674 | 73EA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29676 | 73EC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29678 | 73EE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29680 | 73F0 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第127回路数据
29682 | 73F2 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29684 | 73F4 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29686 | 73F6 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29688 | 73F8 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第128回路数据
29690 | 73FA | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29692 | 73FC | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29694 | 73FE | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29696 | 7400 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第129回路数据
29698 | 7402 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29700 | 7404 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29702 | 7406 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29704 | 7408 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第130回路数据
29706 | 740A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29708 | 740C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29710 | 740E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29712 | 7410 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第131回路数据
29714 | 7412 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29716 | 7414 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29718 | 7416 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29720 | 7418 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第132回路数据
29722 | 741A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29724 | 741C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29726 | 741E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29728 | 7420 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第133回路数据
29730 | 7422 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29732 | 7424 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29734 | 7426 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29736 | 7428 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第134回路数据
29738 | 742A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29740 | 742C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29742 | 742E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29744 | 7430 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第135回路数据
29746 | 7432 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29748 | 7434 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29750 | 7436 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29752 | 7438 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第136回路数据
29754 | 743A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29756 | 743C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29758 | 743E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29760 | 7440 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第137回路数据
29762 | 7442 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29764 | 7444 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29766 | 7446 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29768 | 7448 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第138回路数据
29770 | 744A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29772 | 744C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29774 | 744E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29776 | 7450 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第139回路数据
29778 | 7452 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29780 | 7454 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29782 | 7456 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29784 | 7458 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第140回路数据
29786 | 745A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29788 | 745C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29790 | 745E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29792 | 7460 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第141回路数据
29794 | 7462 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29796 | 7464 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29798 | 7466 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29800 | 7468 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第142回路数据
29802 | 746A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29804 | 746C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29806 | 746E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29808 | 7470 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第143回路数据
29810 | 7472 | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29812 | 7474 | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29814 | 7476 | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
29816 | 7478 | 电压 U | R | 0-65535 | V | Float | 单精度 | 第144回路数据
29818 | 747A | 电流 I | R | 0-65535 | A | Float | 单精度
29820 | 747C | 有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
29822 | 747E | 有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度

## 告警状态(重组后)(增加支路温度告警,见红色字体)
告警状态 (读03)
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 范围和备注（1：告警 0：正常 ） | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
49152 | C000 | 告警汇总 | R |  |  | WORD | 单字
49153 | C001 | 第一路主路告警状态1 | R | BIT0：无 BIT1：U1上限 BIT2：无 BIT3：U1下限 BIT4：无 BIT5：U2上限 BIT6：无 BIT7：U2下限 BIT8：U3无 BIT9：U3上限 BIT10：U3无 BIT11：U3下限 |  | WORD | 单字
49154 | C002 | 第一路主路告警状态2 | R | BIT0：无 BIT1：I1上限 BIT2：无 BIT3：I1下限 BIT4：无 BIT5：I2上限 BIT6：无 BIT7：I2下限 BIT8：I3无 BIT9：I3上限 BIT10：I3无 BIT11：I3下限 |  | WORD | 单字
49155 | C003 | 第一路主路告警状态3 | R |  |  | WORD | 单字
49156 | C004 | 第一路主路告警状态4 | R |  |  | WORD | 单字
49157 | C005 | 第一路主路告警状态5 | R | BIT0：无 BIT1：F上限 BIT2：无 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 |  | WORD | 单字
49158 | C006 | 第一路主路告警状态6 | R | BIT0：主开关跳闸 BIT1：主开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备用开关跳闸 BIT5：备用开关SD |  | WORD | 单字
49159
49160 | C008 | 第二路主路告警状态1 | R | BIT0：无 BIT1：U1上限 BIT2：无 BIT3：U1下限 BIT4：无 BIT5：U2上限 BIT6：无 BIT7：U2下限 BIT8：U3无 BIT9：U3上限 BIT10：U3无 BIT11：U3下限 |  | WORD | 单字
49161 | C009 | 第二路主路告警状态2 | R | BIT0：无 BIT1：I1上限 BIT2：无 BIT3：I1下限 BIT4：无 BIT5：I2上限 BIT6：无 BIT7：I2下限 BIT8：I3无 BIT9：I3上限 BIT10：I3无 BIT11：I3下限 |  | WORD | 单字
49162 | C00A | 第二路主路告警状态3 | R |  |  | WORD | 单字
49163 | C00B | 第二路主路告警状态4 | R |  |  | WORD | 单字
49164 | C00C | 第二路主路告警状态5 | R | BIT0：无 BIT1：F上限 BIT2：无 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 |  | WORD | 单字
49165 | C00D | 第二路主路告警状态6 | R | BIT0：主开关跳闸 BIT1：主开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备用开关跳闸 BIT5：备用开关SD |  | WORD | 单字
以下是拆分1~144回路的开关OF告警地址，看上去比较清晰
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位 | 144路
49169 | C011 | BIT0 | 第1回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT1 | 第2回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT2 | 第3回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT3 | 第4回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT4 | 第5回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT5 | 第6回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT6 | 第7回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT7 | 第8回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT8 | 第9回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT9 | 第10回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT10 | 第11回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT11 | 第12回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT12 | 第13回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT13 | 第14回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT14 | 第15回路 开关分闸告警
49169 | C011 | BIT15 | 第16回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT0 | 第17回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT1 | 第18回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT2 | 第19回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT3 | 第20回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT4 | 第21回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT5 | 第22回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT6 | 第23回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT7 | 第24回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT8 | 第25回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT9 | 第26回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT10 | 第27回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT11 | 第28回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT12 | 第29回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT13 | 第30回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT14 | 第31回路 开关分闸告警
49170 | C012 | BIT15 | 第32回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT0 | 第33回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT1 | 第34回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT2 | 第35回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT3 | 第36回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT4 | 第37回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT5 | 第38回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT6 | 第39回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT7 | 第40回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT8 | 第41回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT9 | 第42回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT10 | 第43回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT11 | 第44回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT12 | 第45回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT13 | 第46回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT14 | 第47回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT15 | 第48回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT0 | 第49回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT1 | 第50回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT2 | 第51回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT3 | 第52回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT4 | 第53回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT5 | 第54回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT6 | 第55回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT7 | 第56回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT8 | 第57回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT9 | 第58回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT10 | 第59回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT11 | 第60回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT12 | 第61回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT13 | 第62回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT14 | 第63回路 开关分闸告警
49172 | C014 | BIT15 | 第64回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT0 | 第65回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT1 | 第66回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT2 | 第67回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT3 | 第68回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT4 | 第69回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT5 | 第70回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT6 | 第71回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT7 | 第72回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT8 | 第73回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT9 | 第74回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT10 | 第75回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT11 | 第76回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT12 | 第77回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT13 | 第78回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT14 | 第79回路 开关分闸告警
49173 | C015 | BIT15 | 第80回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT0 | 第81回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT1 | 第82回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT2 | 第83回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT3 | 第84回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT4 | 第85回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT5 | 第86回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT6 | 第87回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT7 | 第88回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT8 | 第89回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT9 | 第90回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT10 | 第91回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT11 | 第92回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT12 | 第93回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT13 | 第94回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT14 | 第95回路 开关分闸告警
49174 | C016 | BIT15 | 第96回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT0 | 第97回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT1 | 第98回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT2 | 第99回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT3 | 第100回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT4 | 第101回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT5 | 第102回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT6 | 第103回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT7 | 第104回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT8 | 第105回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT9 | 第106回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT10 | 第107回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT11 | 第108回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT12 | 第109回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT13 | 第110回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT14 | 第111回路 开关分闸告警
49175 | C017 | BIT15 | 第112回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT0 | 第113回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT1 | 第114回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT2 | 第115回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT3 | 第116回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT4 | 第117回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT5 | 第118回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT6 | 第119回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT7 | 第120回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT8 | 第121回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT9 | 第122回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT10 | 第123回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT11 | 第124回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT12 | 第125回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT13 | 第126回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT14 | 第127回路 开关分闸告警
49176 | C018 | BIT15 | 第128回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT0 | 第129回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT1 | 第130回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT2 | 第131回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT3 | 第132回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT4 | 第133回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT5 | 第134回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT6 | 第135回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT7 | 第136回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT8 | 第137回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT9 | 第138回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT10 | 第139回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT11 | 第140回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT12 | 第141回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT13 | 第142回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT14 | 第143回路 开关分闸告警
49177 | C019 | BIT15 | 第144回路 开关分闸告警
以下是拆分1~144回路的开关SD告警地址，看上去比较清晰
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位 | 144路
49178 | C01A | BIT0 | 第1回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT1 | 第2回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT2 | 第3回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT3 | 第4回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT4 | 第5回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT5 | 第6回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT6 | 第7回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT7 | 第8回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT8 | 第9回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT9 | 第10回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT10 | 第11回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT11 | 第12回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT12 | 第13回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT13 | 第14回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT14 | 第15回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT15 | 第16回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT0 | 第17回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT1 | 第18回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT2 | 第19回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT3 | 第20回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT4 | 第21回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT5 | 第22回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT6 | 第23回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT7 | 第24回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT8 | 第25回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT9 | 第26回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT10 | 第27回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT11 | 第28回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT12 | 第29回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT13 | 第30回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT14 | 第31回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT15 | 第32回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT0 | 第33回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT1 | 第34回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT2 | 第35回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT3 | 第36回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT4 | 第37回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT5 | 第38回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT6 | 第39回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT7 | 第40回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT8 | 第41回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT9 | 第42回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT10 | 第43回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT11 | 第44回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT12 | 第45回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT13 | 第46回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT14 | 第47回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT15 | 第48回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT0 | 第49回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT1 | 第50回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT2 | 第51回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT3 | 第52回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT4 | 第53回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT5 | 第54回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT6 | 第55回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT7 | 第56回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT8 | 第57回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT9 | 第58回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT10 | 第59回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT11 | 第60回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT12 | 第61回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT13 | 第62回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT14 | 第63回路 开关SD告警
49181 | C01D | BIT15 | 第64回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT0 | 第65回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT1 | 第66回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT2 | 第67回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT3 | 第68回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT4 | 第69回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT5 | 第70回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT6 | 第71回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT7 | 第72回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT8 | 第73回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT9 | 第74回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT10 | 第75回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT11 | 第76回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT12 | 第77回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT13 | 第78回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT14 | 第79回路 开关SD告警
49182 | C01E | BIT15 | 第80回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT0 | 第81回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT1 | 第82回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT2 | 第83回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT3 | 第84回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT4 | 第85回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT5 | 第86回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT6 | 第87回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT7 | 第88回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT8 | 第89回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT9 | 第90回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT10 | 第91回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT11 | 第92回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT12 | 第93回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT13 | 第94回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT14 | 第95回路 开关SD告警
49183 | C01F | BIT15 | 第96回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT0 | 第97回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT1 | 第98回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT2 | 第99回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT3 | 第100回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT4 | 第101回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT5 | 第102回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT6 | 第103回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT7 | 第104回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT8 | 第105回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT9 | 第106回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT10 | 第107回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT11 | 第108回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT12 | 第109回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT13 | 第110回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT14 | 第111回路 开关SD告警
49184 | C020 | BIT15 | 第112回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT0 | 第113回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT1 | 第114回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT2 | 第115回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT3 | 第116回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT4 | 第117回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT5 | 第118回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT6 | 第119回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT7 | 第120回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT8 | 第121回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT9 | 第122回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT10 | 第123回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT11 | 第124回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT12 | 第125回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT13 | 第126回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT14 | 第127回路 开关SD告警
49185 | C021 | BIT15 | 第128回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT0 | 第129回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT1 | 第130回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT2 | 第131回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT3 | 第132回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT4 | 第133回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT5 | 第134回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT6 | 第135回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT7 | 第136回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT8 | 第137回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT9 | 第138回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT10 | 第139回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT11 | 第140回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT12 | 第141回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT13 | 第142回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT14 | 第143回路 开关SD告警
49186 | C022 | BIT15 | 第144回路 开关SD告警
以下是拆分1~144回路的电流越限告警地址，看上去比较清晰
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位 | 144路
49187 | C023 | BIT0 | 第1回路 电流上上限告警
49187 | C023 | BIT1 | 第1回路 电流上限告警
49187 | C023 | BIT2
49187 | C023 | BIT3
49187 | C023 | BIT4 | 第2回路 电流上上限告警
49187 | C023 | BIT5 | 第2回路 电流上限告警
49187 | C023 | BIT6
49187 | C023 | BIT7
49187 | C023 | BIT8 | 第3回路 电流上上限告警
49187 | C023 | BIT9 | 第3回路 电流上限告警
49187 | C023 | BIT10
49187 | C023 | BIT11
49187 | C023 | BIT12 | 第4回路 电流上上限告警
49187 | C023 | BIT13 | 第4回路 电流上限告警
49187 | C023 | BIT14
49187 | C023 | BIT15
49188 | C024 | BIT0 | 第5回路 电流上上限告警
49188 | C024 | BIT1 | 第5回路 电流上限告警
49188 | C024 | BIT2
49188 | C024 | BIT3
49188 | C024 | BIT4 | 第6回路 电流上上限告警
49188 | C024 | BIT5 | 第6回路 电流上限告警
49188 | C024 | BIT6
49188 | C024 | BIT7
49188 | C024 | BIT8 | 第7回路 电流上上限告警
49188 | C024 | BIT9 | 第7回路 电流上限告警
49188 | C024 | BIT10
49188 | C024 | BIT11
49188 | C024 | BIT12 | 第8回路 电流上上限告警
49188 | C024 | BIT13 | 第8回路 电流上限告警
49188 | C024 | BIT14
49188 | C024 | BIT15
49189 | C025 | BIT0 | 第9回路 电流上上限告警
49189 | C025 | BIT1 | 第9回路 电流上限告警
49189 | C025 | BIT2
49189 | C025 | BIT3
49189 | C025 | BIT4 | 第10回路 电流上上限告警
49189 | C025 | BIT5 | 第10回路 电流上限告警
49189 | C025 | BIT6
49189 | C025 | BIT7
49189 | C025 | BIT8 | 第11回路 电流上上限告警
49189 | C025 | BIT9 | 第11回路 电流上限告警
49189 | C025 | BIT10
49189 | C025 | BIT11
49189 | C025 | BIT12 | 第12回路 电流上上限告警
49189 | C025 | BIT13 | 第12回路 电流上限告警
49189 | C025 | BIT14
49189 | C025 | BIT15
49190 | C026 | BIT0 | 第13回路 电流上上限告警
49190 | C026 | BIT1 | 第13回路 电流上限告警
49190 | C026 | BIT2
49190 | C026 | BIT3
49190 | C026 | BIT4 | 第14回路 电流上上限告警
49190 | C026 | BIT5 | 第14回路 电流上限告警
49190 | C026 | BIT6
49190 | C026 | BIT7
49190 | C026 | BIT8 | 第15回路 电流上上限告警
49190 | C026 | BIT9 | 第15回路 电流上限告警
49190 | C026 | BIT10
49190 | C026 | BIT11
49190 | C026 | BIT12 | 第16回路 电流上上限告警
49190 | C026 | BIT13 | 第16回路 电流上限告警
49190 | C026 | BIT14
49190 | C026 | BIT15
49191 | C027 | BIT0 | 第17回路 电流上上限告警
49191 | C027 | BIT1 | 第17回路 电流上限告警
49191 | C027 | BIT2
49191 | C027 | BIT3
49191 | C027 | BIT4 | 第18回路 电流上上限告警
49191 | C027 | BIT5 | 第18回路 电流上限告警
49191 | C027 | BIT6
49191 | C027 | BIT7
49191 | C027 | BIT8 | 第19回路 电流上上限告警
49191 | C027 | BIT9 | 第19回路 电流上限告警
49191 | C027 | BIT10
49191 | C027 | BIT11
49191 | C027 | BIT12 | 第20回路 电流上上限告警
49191 | C027 | BIT13 | 第20回路 电流上限告警
49191 | C027 | BIT14
49191 | C027 | BIT15
49192 | C028 | BIT0 | 第21回路 电流上上限告警
49192 | C028 | BIT1 | 第21回路 电流上限告警
49192 | C028 | BIT2
49192 | C028 | BIT3
49192 | C028 | BIT4 | 第22回路 电流上上限告警
49192 | C028 | BIT5 | 第22回路 电流上限告警
49192 | C028 | BIT6
49192 | C028 | BIT7
49192 | C028 | BIT8 | 第23回路 电流上上限告警
49192 | C028 | BIT9 | 第23回路 电流上限告警
49192 | C028 | BIT10
49192 | C028 | BIT11
49192 | C028 | BIT12 | 第24回路 电流上上限告警
49192 | C028 | BIT13 | 第24回路 电流上限告警
49192 | C028 | BIT14
49192 | C028 | BIT15
49193 | C029 | BIT0 | 第25回路 电流上上限告警
49193 | C029 | BIT1 | 第25回路 电流上限告警
49193 | C029 | BIT2
49193 | C029 | BIT3
49193 | C029 | BIT4 | 第26回路 电流上上限告警
49193 | C029 | BIT5 | 第26回路 电流上限告警
49193 | C029 | BIT6
49193 | C029 | BIT7
49193 | C029 | BIT8 | 第27回路 电流上上限告警
49193 | C029 | BIT9 | 第27回路 电流上限告警
49193 | C029 | BIT10
49193 | C029 | BIT11
49193 | C029 | BIT12 | 第28回路 电流上上限告警
49193 | C029 | BIT13 | 第28回路 电流上限告警
49193 | C029 | BIT14
49193 | C029 | BIT15
49194 | C02A | BIT0 | 第29回路 电流上上限告警
49194 | C02A | BIT1 | 第29回路 电流上限告警
49194 | C02A | BIT2
49194 | C02A | BIT3
49194 | C02A | BIT4 | 第30回路 电流上上限告警
49194 | C02A | BIT5 | 第30回路 电流上限告警
49194 | C02A | BIT6
49194 | C02A | BIT7
49194 | C02A | BIT8 | 第31回路 电流上上限告警
49194 | C02A | BIT9 | 第31回路 电流上限告警
49194 | C02A | BIT10
49194 | C02A | BIT11
49194 | C02A | BIT12 | 第32回路 电流上上限告警
49194 | C02A | BIT13 | 第32回路 电流上限告警
49194 | C02A | BIT14
49194 | C02A | BIT15
49195 | C02B | BIT0 | 第33回路 电流上上限告警
49195 | C02B | BIT1 | 第33回路 电流上限告警
49195 | C02B | BIT2
49195 | C02B | BIT3
49195 | C02B | BIT4 | 第34回路 电流上上限告警
49195 | C02B | BIT5 | 第34回路 电流上限告警
49195 | C02B | BIT6
49195 | C02B | BIT7
49195 | C02B | BIT8 | 第35回路 电流上上限告警
49195 | C02B | BIT9 | 第35回路 电流上限告警
49195 | C02B | BIT10
49195 | C02B | BIT11
49195 | C02B | BIT12 | 第36回路 电流上上限告警
49195 | C02B | BIT13 | 第36回路 电流上限告警
49195 | C02B | BIT14
49195 | C02B | BIT15
49196 | C02C | BIT0 | 第37回路 电流上上限告警
49196 | C02C | BIT1 | 第37回路 电流上限告警
49196 | C02C | BIT2
49196 | C02C | BIT3
49196 | C02C | BIT4 | 第38回路 电流上上限告警
49196 | C02C | BIT5 | 第38回路 电流上限告警
49196 | C02C | BIT6
49196 | C02C | BIT7
49196 | C02C | BIT8 | 第39回路 电流上上限告警
49196 | C02C | BIT9 | 第39回路 电流上限告警
49196 | C02C | BIT10
49196 | C02C | BIT11
49196 | C02C | BIT12 | 第40回路 电流上上限告警
49196 | C02C | BIT13 | 第40回路 电流上限告警
49196 | C02C | BIT14
49196 | C02C | BIT15
49197 | C02D | BIT0 | 第41回路 电流上上限告警
49197 | C02D | BIT1 | 第41回路 电流上限告警
49197 | C02D | BIT2
49197 | C02D | BIT3
49197 | C02D | BIT4 | 第42回路 电流上上限告警
49197 | C02D | BIT5 | 第42回路 电流上限告警
49197 | C02D | BIT6
49197 | C02D | BIT7
49197 | C02D | BIT8 | 第43回路 电流上上限告警
49197 | C02D | BIT9 | 第43回路 电流上限告警
49197 | C02D | BIT10
49197 | C02D | BIT11
49197 | C02D | BIT12 | 第44回路 电流上上限告警
49197 | C02D | BIT13 | 第44回路 电流上限告警
49197 | C02D | BIT14
49197 | C02D | BIT15
49198 | C02E | BIT0 | 第45回路 电流上上限告警
49198 | C02E | BIT1 | 第45回路 电流上限告警
49198 | C02E | BIT2
49198 | C02E | BIT3
49198 | C02E | BIT4 | 第46回路 电流上上限告警
49198 | C02E | BIT5 | 第46回路 电流上限告警
49198 | C02E | BIT6
49198 | C02E | BIT7
49198 | C02E | BIT8 | 第47回路 电流上上限告警
49198 | C02E | BIT9 | 第47回路 电流上限告警
49198 | C02E | BIT10
49198 | C02E | BIT11
49198 | C02E | BIT12 | 第48回路 电流上上限告警
49198 | C02E | BIT13 | 第48回路 电流上限告警
49198 | C02E | BIT14
49198 | C02E | BIT15
49199 | C02F | BIT0 | 第49回路 电流上上限告警
49199 | C02F | BIT1 | 第49回路 电流上限告警
49199 | C02F | BIT2
49199 | C02F | BIT3
49199 | C02F | BIT4 | 第50回路 电流上上限告警
49199 | C02F | BIT5 | 第50回路 电流上限告警
49199 | C02F | BIT6
49199 | C02F | BIT7
49199 | C02F | BIT8 | 第51回路 电流上上限告警
49199 | C02F | BIT9 | 第51回路 电流上限告警
49199 | C02F | BIT10
49199 | C02F | BIT11
49199 | C02F | BIT12 | 第52回路 电流上上限告警
49199 | C02F | BIT13 | 第52回路 电流上限告警
49199 | C02F | BIT14
49199 | C02F | BIT15
49200 | C030 | BIT0 | 第53回路 电流上上限告警
49200 | C030 | BIT1 | 第53回路 电流上限告警
49200 | C030 | BIT2
49200 | C030 | BIT3
49200 | C030 | BIT4 | 第54回路 电流上上限告警
49200 | C030 | BIT5 | 第54回路 电流上限告警
49200 | C030 | BIT6
49200 | C030 | BIT7
49200 | C030 | BIT8 | 第55回路 电流上上限告警
49200 | C030 | BIT9 | 第55回路 电流上限告警
49200 | C030 | BIT10
49200 | C030 | BIT11
49200 | C030 | BIT12 | 第56回路 电流上上限告警
49200 | C030 | BIT13 | 第56回路 电流上限告警
49200 | C030 | BIT14
49200 | C030 | BIT15
49201 | C031 | BIT0 | 第57回路 电流上上限告警
49201 | C031 | BIT1 | 第57回路 电流上限告警
49201 | C031 | BIT2
49201 | C031 | BIT3
49201 | C031 | BIT4 | 第58回路 电流上上限告警
49201 | C031 | BIT5 | 第58回路 电流上限告警
49201 | C031 | BIT6
49201 | C031 | BIT7
49201 | C031 | BIT8 | 第59回路 电流上上限告警
49201 | C031 | BIT9 | 第59回路 电流上限告警
49201 | C031 | BIT10
49201 | C031 | BIT11
49201 | C031 | BIT12 | 第60回路 电流上上限告警
49201 | C031 | BIT13 | 第60回路 电流上限告警
49201 | C031 | BIT14
49201 | C031 | BIT15
49202 | C032 | BIT0 | 第61回路 电流上上限告警
49202 | C032 | BIT1 | 第61回路 电流上限告警
49202 | C032 | BIT2
49202 | C032 | BIT3
49202 | C032 | BIT4 | 第62回路 电流上上限告警
49202 | C032 | BIT5 | 第62回路 电流上限告警
49202 | C032 | BIT6
49202 | C032 | BIT7
49202 | C032 | BIT8 | 第63回路 电流上上限告警
49202 | C032 | BIT9 | 第63回路 电流上限告警
49202 | C032 | BIT10
49202 | C032 | BIT11
49202 | C032 | BIT12 | 第64回路 电流上上限告警
49202 | C032 | BIT13 | 第64回路 电流上限告警
49202 | C032 | BIT14
49202 | C032 | BIT15
49203 | C033 | BIT0 | 第65回路 电流上上限告警
49203 | C033 | BIT1 | 第65回路 电流上限告警
49203 | C033 | BIT2
49203 | C033 | BIT3
49203 | C033 | BIT4 | 第66回路 电流上上限告警
49203 | C033 | BIT5 | 第66回路 电流上限告警
49203 | C033 | BIT6
49203 | C033 | BIT7
49203 | C033 | BIT8 | 第67回路 电流上上限告警
49203 | C033 | BIT9 | 第67回路 电流上限告警
49203 | C033 | BIT10
49203 | C033 | BIT11
49203 | C033 | BIT12 | 第68回路 电流上上限告警
49203 | C033 | BIT13 | 第68回路 电流上限告警
49203 | C033 | BIT14
49203 | C033 | BIT15
49204 | C034 | BIT0 | 第69回路 电流上上限告警
49204 | C034 | BIT1 | 第69回路 电流上限告警
49204 | C034 | BIT2
49204 | C034 | BIT3
49204 | C034 | BIT4 | 第70回路 电流上上限告警
49204 | C034 | BIT5 | 第70回路 电流上限告警
49204 | C034 | BIT6
49204 | C034 | BIT7
49204 | C034 | BIT8 | 第71回路 电流上上限告警
49204 | C034 | BIT9 | 第71回路 电流上限告警
49204 | C034 | BIT10
49204 | C034 | BIT11
49204 | C034 | BIT12 | 第72回路 电流上上限告警
49204 | C034 | BIT13 | 第72回路 电流上限告警
49204 | C034 | BIT14
49204 | C034 | BIT15
49205 | C035 | BIT0 | 第73回路 电流上上限告警
49205 | C035 | BIT1 | 第73回路 电流上限告警
49205 | C035 | BIT2
49205 | C035 | BIT3
49205 | C035 | BIT4 | 第74回路 电流上上限告警
49205 | C035 | BIT5 | 第74回路 电流上限告警
49205 | C035 | BIT6
49205 | C035 | BIT7
49205 | C035 | BIT8 | 第75回路 电流上上限告警
49205 | C035 | BIT9 | 第75回路 电流上限告警
49205 | C035 | BIT10
49205 | C035 | BIT11
49205 | C035 | BIT12 | 第76回路 电流上上限告警
49205 | C035 | BIT13 | 第76回路 电流上限告警
49205 | C035 | BIT14
49205 | C035 | BIT15
49206 | C036 | BIT0 | 第77回路 电流上上限告警
49206 | C036 | BIT1 | 第77回路 电流上限告警
49206 | C036 | BIT2
49206 | C036 | BIT3
49206 | C036 | BIT4 | 第78回路 电流上上限告警
49206 | C036 | BIT5 | 第78回路 电流上限告警
49206 | C036 | BIT6
49206 | C036 | BIT7
49206 | C036 | BIT8 | 第79回路 电流上上限告警
49206 | C036 | BIT9 | 第79回路 电流上限告警
49206 | C036 | BIT10
49206 | C036 | BIT11
49206 | C036 | BIT12 | 第80回路 电流上上限告警
49206 | C036 | BIT13 | 第80回路 电流上限告警
49206 | C036 | BIT14
49206 | C036 | BIT15
49207 | C037 | BIT0 | 第81回路 电流上上限告警
49207 | C037 | BIT1 | 第81回路 电流上限告警
49207 | C037 | BIT2
49207 | C037 | BIT3
49207 | C037 | BIT4 | 第82回路 电流上上限告警
49207 | C037 | BIT5 | 第82回路 电流上限告警
49207 | C037 | BIT6
49207 | C037 | BIT7
49207 | C037 | BIT8 | 第83回路 电流上上限告警
49207 | C037 | BIT9 | 第83回路 电流上限告警
49207 | C037 | BIT10
49207 | C037 | BIT11
49207 | C037 | BIT12 | 第84回路 电流上上限告警
49207 | C037 | BIT13 | 第84回路 电流上限告警
49207 | C037 | BIT14
49207 | C037 | BIT15
49208 | C038 | BIT0 | 第85回路 电流上上限告警
49208 | C038 | BIT1 | 第85回路 电流上限告警
49208 | C038 | BIT2
49208 | C038 | BIT3
49208 | C038 | BIT4 | 第86回路 电流上上限告警
49208 | C038 | BIT5 | 第86回路 电流上限告警
49208 | C038 | BIT6
49208 | C038 | BIT7
49208 | C038 | BIT8 | 第87回路 电流上上限告警
49208 | C038 | BIT9 | 第87回路 电流上限告警
49208 | C038 | BIT10
49208 | C038 | BIT11
49208 | C038 | BIT12 | 第88回路 电流上上限告警
49208 | C038 | BIT13 | 第88回路 电流上限告警
49208 | C038 | BIT14
49208 | C038 | BIT15
49209 | C039 | BIT0 | 第89回路 电流上上限告警
49209 | C039 | BIT1 | 第89回路 电流上限告警
49209 | C039 | BIT2
49209 | C039 | BIT3
49209 | C039 | BIT4 | 第90回路 电流上上限告警
49209 | C039 | BIT5 | 第90回路 电流上限告警
49209 | C039 | BIT6
49209 | C039 | BIT7
49209 | C039 | BIT8 | 第91回路 电流上上限告警
49209 | C039 | BIT9 | 第91回路 电流上限告警
49209 | C039 | BIT10
49209 | C039 | BIT11
49209 | C039 | BIT12 | 第92回路 电流上上限告警
49209 | C039 | BIT13 | 第92回路 电流上限告警
49209 | C039 | BIT14
49209 | C039 | BIT15
49210 | C03A | BIT0 | 第93回路 电流上上限告警
49210 | C03A | BIT1 | 第93回路 电流上限告警
49210 | C03A | BIT2
49210 | C03A | BIT3
49210 | C03A | BIT4 | 第94回路 电流上上限告警
49210 | C03A | BIT5 | 第94回路 电流上限告警
49210 | C03A | BIT6
49210 | C03A | BIT7
49210 | C03A | BIT8 | 第95回路 电流上上限告警
49210 | C03A | BIT9 | 第95回路 电流上限告警
49210 | C03A | BIT10
49210 | C03A | BIT11
49210 | C03A | BIT12 | 第96回路 电流上上限告警
49210 | C03A | BIT13 | 第96回路 电流上限告警
49210 | C03A | BIT14
49210 | C03A | BIT15
49211 | C03B | BIT0 | 第97回路 电流上上限告警
49211 | C03B | BIT1 | 第97回路 电流上限告警
49211 | C03B | BIT2
49211 | C03B | BIT3
49211 | C03B | BIT4 | 第98回路 电流上上限告警
49211 | C03B | BIT5 | 第98回路 电流上限告警
49211 | C03B | BIT6
49211 | C03B | BIT7
49211 | C03B | BIT8 | 第99回路 电流上上限告警
49211 | C03B | BIT9 | 第99回路 电流上限告警
49211 | C03B | BIT10
49211 | C03B | BIT11
49211 | C03B | BIT12 | 第100回路 电流上上限告警
49211 | C03B | BIT13 | 第100回路 电流上限告警
49211 | C03B | BIT14
49211 | C03B | BIT15
49212 | C03C | BIT0 | 第101回路 电流上上限告警
49212 | C03C | BIT1 | 第101回路 电流上限告警
49212 | C03C | BIT2
49212 | C03C | BIT3
49212 | C03C | BIT4 | 第102回路 电流上上限告警
49212 | C03C | BIT5 | 第102回路 电流上限告警
49212 | C03C | BIT6
49212 | C03C | BIT7
49212 | C03C | BIT8 | 第103回路 电流上上限告警
49212 | C03C | BIT9 | 第103回路 电流上限告警
49212 | C03C | BIT10
49212 | C03C | BIT11
49212 | C03C | BIT12 | 第104回路 电流上上限告警
49212 | C03C | BIT13 | 第104回路 电流上限告警
49212 | C03C | BIT14
49212 | C03C | BIT15
49213 | C03D | BIT0 | 第105回路 电流上上限告警
49213 | C03D | BIT1 | 第105回路 电流上限告警
49213 | C03D | BIT2
49213 | C03D | BIT3
49213 | C03D | BIT4 | 第106回路 电流上上限告警
49213 | C03D | BIT5 | 第106回路 电流上限告警
49213 | C03D | BIT6
49213 | C03D | BIT7
49213 | C03D | BIT8 | 第107回路 电流上上限告警
49213 | C03D | BIT9 | 第107回路 电流上限告警
49213 | C03D | BIT10
49213 | C03D | BIT11
49213 | C03D | BIT12 | 第108回路 电流上上限告警
49213 | C03D | BIT13 | 第108回路 电流上限告警
49213 | C03D | BIT14
49213 | C03D | BIT15
49214 | C03E | BIT0 | 第109回路 电流上上限告警
49214 | C03E | BIT1 | 第109回路 电流上限告警
49214 | C03E | BIT2
49214 | C03E | BIT3
49214 | C03E | BIT4 | 第110回路 电流上上限告警
49214 | C03E | BIT5 | 第110回路 电流上限告警
49214 | C03E | BIT6
49214 | C03E | BIT7
49214 | C03E | BIT8 | 第111回路 电流上上限告警
49214 | C03E | BIT9 | 第111回路 电流上限告警
49214 | C03E | BIT10
49214 | C03E | BIT11
49214 | C03E | BIT12 | 第112回路 电流上上限告警
49214 | C03E | BIT13 | 第112回路 电流上限告警
49214 | C03E | BIT14
49214 | C03E | BIT15
49215 | C03F | BIT0 | 第113回路 电流上上限告警
49215 | C03F | BIT1 | 第113回路 电流上限告警
49215 | C03F | BIT2
49215 | C03F | BIT3
49215 | C03F | BIT4 | 第114回路 电流上上限告警
49215 | C03F | BIT5 | 第114回路 电流上限告警
49215 | C03F | BIT6
49215 | C03F | BIT7
49215 | C03F | BIT8 | 第115回路 电流上上限告警
49215 | C03F | BIT9 | 第115回路 电流上限告警
49215 | C03F | BIT10
49215 | C03F | BIT11
49215 | C03F | BIT12 | 第116回路 电流上上限告警
49215 | C03F | BIT13 | 第116回路 电流上限告警
49215 | C03F | BIT14
49215 | C03F | BIT15
49216 | C040 | BIT0 | 第117回路 电流上上限告警
49216 | C040 | BIT1 | 第117回路 电流上限告警
49216 | C040 | BIT2
49216 | C040 | BIT3
49216 | C040 | BIT4 | 第118回路 电流上上限告警
49216 | C040 | BIT5 | 第118回路 电流上限告警
49216 | C040 | BIT6
49216 | C040 | BIT7
49216 | C040 | BIT8 | 第119回路 电流上上限告警
49216 | C040 | BIT9 | 第119回路 电流上限告警
49216 | C040 | BIT10
49216 | C040 | BIT11
49216 | C040 | BIT12 | 第120回路 电流上上限告警
49216 | C040 | BIT13 | 第120回路 电流上限告警
49216 | C040 | BIT14
49216 | C040 | BIT15
49217 | C041 | BIT0 | 第121回路 电流上上限告警
49217 | C041 | BIT1 | 第121回路 电流上限告警
49217 | C041 | BIT2
49217 | C041 | BIT3
49217 | C041 | BIT4 | 第122回路 电流上上限告警
49217 | C041 | BIT5 | 第122回路 电流上限告警
49217 | C041 | BIT6
49217 | C041 | BIT7
49217 | C041 | BIT8 | 第123回路 电流上上限告警
49217 | C041 | BIT9 | 第123回路 电流上限告警
49217 | C041 | BIT10
49217 | C041 | BIT11
49217 | C041 | BIT12 | 第124回路 电流上上限告警
49217 | C041 | BIT13 | 第124回路 电流上限告警
49217 | C041 | BIT14
49217 | C041 | BIT15
49218 | C042 | BIT0 | 第125回路 电流上上限告警
49218 | C042 | BIT1 | 第125回路 电流上限告警
49218 | C042 | BIT2
49218 | C042 | BIT3
49218 | C042 | BIT4 | 第126回路 电流上上限告警
49218 | C042 | BIT5 | 第126回路 电流上限告警
49218 | C042 | BIT6
49218 | C042 | BIT7
49218 | C042 | BIT8 | 第127回路 电流上上限告警
49218 | C042 | BIT9 | 第127回路 电流上限告警
49218 | C042 | BIT10
49218 | C042 | BIT11
49218 | C042 | BIT12 | 第128回路 电流上上限告警
49218 | C042 | BIT13 | 第128回路 电流上限告警
49218 | C042 | BIT14
49218 | C042 | BIT15
49219 | C043 | BIT0 | 第129回路 电流上上限告警
49219 | C043 | BIT1 | 第129回路 电流上限告警
49219 | C043 | BIT2
49219 | C043 | BIT3
49219 | C043 | BIT4 | 第130回路 电流上上限告警
49219 | C043 | BIT5 | 第130回路 电流上限告警
49219 | C043 | BIT6
49219 | C043 | BIT7
49219 | C043 | BIT8 | 第131回路 电流上上限告警
49219 | C043 | BIT9 | 第131回路 电流上限告警
49219 | C043 | BIT10
49219 | C043 | BIT11
49219 | C043 | BIT12 | 第132回路 电流上上限告警
49219 | C043 | BIT13 | 第132回路 电流上限告警
49219 | C043 | BIT14
49219 | C043 | BIT15
49220 | C044 | BIT0 | 第133回路 电流上上限告警
49220 | C044 | BIT1 | 第133回路 电流上限告警
49220 | C044 | BIT2
49220 | C044 | BIT3
49220 | C044 | BIT4 | 第134回路 电流上上限告警
49220 | C044 | BIT5 | 第134回路 电流上限告警
49220 | C044 | BIT6
49220 | C044 | BIT7
49220 | C044 | BIT8 | 第135回路 电流上上限告警
49220 | C044 | BIT9 | 第135回路 电流上限告警
49220 | C044 | BIT10
49220 | C044 | BIT11
49220 | C044 | BIT12 | 第136回路 电流上上限告警
49220 | C044 | BIT13 | 第136回路 电流上限告警
49220 | C044 | BIT14
49220 | C044 | BIT15
49221 | C045 | BIT0 | 第137回路 电流上上限告警
49221 | C045 | BIT1 | 第137回路 电流上限告警
49221 | C045 | BIT2
49221 | C045 | BIT3
49221 | C045 | BIT4 | 第138回路 电流上上限告警
49221 | C045 | BIT5 | 第138回路 电流上限告警
49221 | C045 | BIT6
49221 | C045 | BIT7
49221 | C045 | BIT8 | 第139回路 电流上上限告警
49221 | C045 | BIT9 | 第139回路 电流上限告警
49221 | C045 | BIT10
49221 | C045 | BIT11
49221 | C045 | BIT12 | 第140回路 电流上上限告警
49221 | C045 | BIT13 | 第140回路 电流上限告警
49221 | C045 | BIT14
49221 | C045 | BIT15
49222 | C046 | BIT0 | 第141回路 电流上上限告警
49222 | C046 | BIT1 | 第141回路 电流上限告警
49222 | C046 | BIT2
49222 | C046 | BIT3
49222 | C046 | BIT4 | 第142回路 电流上上限告警
49222 | C046 | BIT5 | 第142回路 电流上限告警
49222 | C046 | BIT6
49222 | C046 | BIT7
49222 | C046 | BIT8 | 第143回路 电流上上限告警
49222 | C046 | BIT9 | 第143回路 电流上限告警
49222 | C046 | BIT10
49222 | C046 | BIT11
49222 | C046 | BIT12 | 第144回路 电流上上限告警
49222 | C046 | BIT13 | 第144回路 电流上限告警
49222 | C046 | BIT14
49222 | C046 | BIT15

## 参数设置
可编程参数 (读03，写0x06/0x10)
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 范围和备注 | 单位 | 数据 | 数据长度 | 备注
|  |  | 属性 |  |  | 类型
40960 | A000 | 写编程使能 | R/W | 写0X5AA5使能开，碰到非写指令，或时间达到30S自动归零 |  | WORD | 单字
40961 | A001 | A网地址 | R/W | 1-247 |  | WORD | 单字
40962 | A002 | A网波特率 | R/W | 0-6分别对应1200,2400,4800,9600,19200,38400,115200 |  | WORD | 单字
40963 | A003 | A网校验位 | R/W | 0-2分别对应 无检验，奇校验，偶校验 |  | WORD | 单字
40964 | A004 | B网波特率 | R/W | 0-6分别对应1200,2400,4800,9600,19200,38400,115200 |  | WORD | 单字
40965 | A005 | B网校验位 | R/W | 0-2分别对应 无检验，奇校验，偶校验 |  | WORD | 单字
40966 | A006 | 单个滑动窗口时间 | R/W | 1-20 | 分钟 | WORD | 单字
40967 | A007 | 需要滑动窗口数 | R/W | 1-60 |  | WORD | 单字
40968 | A008 | B网地址 | R | 1-32 |  | WORD | 单字
主进线参数
40969 | A009 | 电压变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
40970 | A00A | 第一主路电流互感器变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
40971 | A00B | 第二主路电流互感器变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
40972 | A00C | 额定电压 | R/W |  |  | FLOAT | 双精度
40974 | A00E | 额定电流 | R/W |  |  | FLOAT | 双精度
40976 | A010 | DO工作方式选择 | R/W | 1—遥控 2-自控 |  | WORD | 单字
40977 | A011 | 开关故障告警限制开关分闸告警 | R/W | 0：限制 1-不限制 |  | WORD | 单字
40978 | A012 | 参数告警延时 | R/W | 高字节:一级告警延时 低字节:二级告警延时 |  | WORD | 单字
40979 | A013 | 不平衡计算方法 | R/W | 0：负序/正序 1：(最大值-最小值)/平均值 |  | WORD | 单字
40980 | A014 | 第二主路/第一主路 比例系数 | R/W | 比例系数关联额定电流及与电流、功率有关的越限参数 | 0－65.535 | WORD | 单字
40981 | A015 | 开关量DI1属性 | R/W | 0：第一主路通用开关量1,1：第一主路开关,2：第一主路开关SD,3:第一主路防雷器开关,4:第一主路防雷状态,5:第一主路备用开关,6：第一备路开关SD |  | WORD | 单字
40982 | A016 | 开关量DI2属性 | R/W | 0：第一主路通用开关量1,1：第一主路开关,2：第一主路开关SD,3:第一主路防雷器开关,4:第一主路防雷状态,5:第一主路备用开关,6：第一备路开关SD |  | WORD | 单字
40983 | A017 | 开关量DI3属性 | R/W | 0：第一主路通用开关量1,1：第一主路开关,2：第一主路开关SD,3:第一主路防雷器开关,4:第一主路防雷状态,5:第一主路备用开关,6：第一备路开关SD |  | WORD | 单字
40984 | A018 | 开关量DI4属性 | R/W | 0：第一主路通用开关量1,1：第一主路开关,2：第一主路开关SD,3:第一主路防雷器开关,4:第一主路防雷状态,5:第一主路备用开关,6：第一备路开关SD |  | WORD | 单字
40985 | A019 | 开关量DI5属性 | R/W | 0：第二主路通用开关量1,1：第二主路开关,2：第二主路开关SD,3:第二主路防雷器开关,4:第二主路防雷状态,5:第二主路备用开关,6：第二备路开关SD |  | WORD | 单字
40986 | A01A | 开关量DI6属性 | R/W | 0：第二主路通用开关量1,1：第二主路开关,2：第二主路开关SD,3:第二主路防雷器开关,4:第二主路防雷状态,5:第二主路备用开关,6：第二备路开关SD |  | WORD | 单字
40987 | A01B | 开关量DI7属性 | R/W | 0：第二主路通用开关量1,1：第二主路开关,2：第二主路开关SD,3:第二主路防雷器开关,4:第二主路防雷状态,5:第二主路备用开关,6：第二备路开关SD |  | WORD | 单字
40988 | A01C | 开关量DI8属性 | R/W | 0：第二主路通用开关量1,1：第二主路开关,2：第二主路开关SD,3:第二主路防雷器开关,4:第二主路防雷状态,5:第二主路备用开关,6：第二备路开关SD |  | WORD | 单字
40989 | A01D | 告警使能1 | R/W | BIT0：U1上上限 BIT1：U1上限 BIT2：U1下下限 BIT3：U1下限 BIT4：U2上上限 BIT5：U2上限 BIT6：U2下下限 BIT7：U2下限 BIT8：U3上上限 BIT9：U3上限 BIT10：U3下下限 BIT11：U3下限 BIT12：ULNavg上上限 BIT13：ULNavg上限 BIT14：ULNavg下下限 BIT15：ULNavg下限 |  | WORD | 单字
40990 | A01E | 告警使能2 | R/W | I1、I2、I3、Iavg同上 |  | WORD | 单字
40991 | A01F | 告警使能3 | R/W | P1、P2、P3、P同上 |  | WORD | 单字
40992 | A020 | 告警使能4 | R/W | PF1、PF2、PF3、PF同上 |  | WORD | 单字
40993 | A021 | 告警使能5 | R/W | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
40994 | A022 | 告警使能6 | R/W | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关, BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD,BIT6：相序错误 BIT8：主路电压谐波越上上限 BIT9：主路电压谐波越上限 BIT10：主路电流谐波越上上限 BIT11：主路电流谐波越上限 BIT12：主路漏电越上上限 BIT13：主路漏电越上限 |  | WORD | 单字
40995 | A023 | 告警使能7 | R/W | BIT0：温度上上限 BIT1：温度上限 BIT2：温度下下限 BIT3：温度下限 BIT4：湿度上上限 BIT5：湿度上限 BIT6： 湿度下下限 BIT7：湿度下限 |  | WORD | 单字
40996 | A024 | U1上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
40998 | A026 | U1上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41000 | A028 | U1下下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41002 | A02A | U1下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41004 | A02C | U2上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41006 | A02E | U2上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41008 | A030 | U2下下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41010 | A032 | U2下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41012 | A034 | U3上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41014 | A036 | U3上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41016 | A038 | U3下下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41018 | A03A | U3下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41020 | A03C | ULNavg上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41022 | A03E | ULNavg上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41024 | A040 | ULNavg下下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41026 | A042 | ULNavg下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41028 | A044 | I1上上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41030 | A046 | I1上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41032 | A048 | I1下下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41034 | A04A | I1下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41036 | A04C | I2上上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41038 | A04E | I2上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41040 | A050 | I2下下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41042 | A052 | I2下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41044 | A054 | I3上上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41046 | A056 | I3上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41048 | A058 | I3下下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41050 | A05A | I3下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41052 | A05C | Iavg上上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41054 | A05E | Iavg上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41056 | A060 | Iavg下下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41058 | A062 | Iavg下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41060 | A064 | P1上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41062 | A066 | P1上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41064 | A068 | P1下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41066 | A06A | P1下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41068 | A06C | P2上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41070 | A06E | P2上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41072 | A070 | P2下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41074 | A072 | P2下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41076 | A074 | P3上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41078 | A076 | P3上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41080 | A078 | P3下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41082 | A07A | P3下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41084 | A07C | P上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41086 | A07E | P上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41088 | A080 | P下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41090 | A082 | P下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41092 | A084 | PF1上上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41094 | A086 | PF1上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41096 | A088 | PF1下下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41098 | A08A | PF1下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41100 | A08C | PF2上上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41102 | A08E | PF2上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41104 | A090 | PF2下下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41106 | A092 | PF2下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41108 | A094 | PF3上上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41110 | A096 | PF3上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41112 | A098 | PF3下下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41114 | A09A | PF3下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41116 | A09C | PF上上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41118 | A09E | PF上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41120 | A0A0 | PF下下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41122 | A0A2 | PF下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41124 | A0A4 | F上上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41126 | A0A6 | F上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41128 | A0A8 | F下下限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41130 | A0AA | F下限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41132 | A0AC | A缺相阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41134 | A0AE | B缺相阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41136 | A0B0 | C缺相阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41138 | A0B2 | 供电中断阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41140 | A0B4 | In上上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41142 | A0B6 | In上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41144 | A0B8 | UNBL-U上上限阀值 | R/W |  | % | Float | 双字
41146 | A0BA | UNBL-U上限阀值 | R/W |  | % | Float | 双字
41148 | A0BC | UNBL-I上上限阀值 | R/W |  | % | Float | 双字
41150 | A0BE | UNBL-I上限阀值 | R/W |  | % | Float | 双字
41152 | A0C0 | 零地电压上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41154 | A0C2 | 零地电压上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41156 | A0C4 | 主路开关跳闸告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 | % | WORD | 单字
41157 | A0C5 | 主路开关SD故障告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 | % | WORD | 单字
41158 | A0C6 | 防雷器开关告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 | % | WORD | 单字
41159 | A0C7 | 防雷状态告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 | % | WORD | 单字
41160 | A0C8 | 本机 IP | R/W | TCP/IP 参数 |  | LONG | 双字 | 带网口产品才具备该功能
41162 | A0CA | 子网掩码 | R/W |  |  | LONG | 双字
41164 | A0CC | 默认网关 | R/W |  |  | LONG | 双字
41166 | A0CE | 端口 | R/W |  |  | WORD | 单字
41167 | A0CF | 尖时段1起始时间 | R/W | 举例：8:30—>8*60+30=510 | 分 | WORD | 单字
41168 | A0D0 | 尖时段1结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41169 | A0D1 | 尖时段2起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41170 | A0D2 | 尖时段2结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41171 | A0D3 | 尖时段3起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41172 | A0D4 | 尖时段3结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41173 | A0D5 | 尖时段4起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41174 | A0D6 | 尖时段4结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41175 | A0D7 | 峰时段1起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41176 | A0D8 | 峰时段1结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41177 | A0D9 | 峰时段2起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41178 | A0DA | 峰时段2结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41179 | A0DB | 峰时段3起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41180 | A0DC | 峰时段3结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41181 | A0DD | 峰时段4起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41182 | A0DE | 峰时段4结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41183 | A0DF | 谷时段1起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41184 | A0E0 | 谷时段1结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41185 | A0E1 | 谷时段2起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41186 | A0E2 | 谷时段2结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41187 | A0E3 | 谷时段3起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41188 | A0E4 | 谷时段3结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41189 | A0E5 | 谷时段4起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41190 | A0E6 | 谷时段4结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41191 | A0E7 | 温度上上限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
41192 | A0E8 | 温度上限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
41193 | A0E9 | 温度下下限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
41194 | A0EA | 温度下限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
41195 | A0EB | 湿度上上限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1 | WORD | 单字 | YD-DEMS-BD2-RHT才具备该功能
41196 | A0EC | 湿度上限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1 | WORD | 单字
41197 | A0ED | 湿度下下限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1 | WORD | 单字
41198 | A0EE | 湿度下限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1 | WORD | 单字
41199 | A0EF | 紧急告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下限 BIT3：U下下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下限 BIT7：I下下限 BIT8：P上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下限 BIT11：P下下限 BIT12：PF上上限 BIT13：PF上限 BIT14：PF下限 BIT15：PF下下限 |  | WORD | 单字
41200 | A0F0 | 紧急告警2 |  | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
41201 | A0F1 | 紧急告警3 |  | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD BIT6：相序错误 BIT7：通讯告警 BIT8：温度上上限 BIT9：温度上限 BIT10：温度下下限 BIT11：温度下限 BIT12：湿度上上限 BIT13：湿度上限 BIT14： 湿度下下限 BIT15：湿度下限 |  | WORD | 单字
41202 | A0F2 | 紧急告警4 |  | BIT0：支路电流越上上限 BIT1：支路电流越上限 BIT2：支路电流越下下限 BIT3：支路电流越下限 BIT4：支路开关OF告警 BIT5：支路开关SD告警 BIT8：主回路电压谐波越上上限 BIT9：主回路电压谐波越上限 BIT10：主回路电流谐波越上上限 BIT11：主回路电流谐波越上限 BIT12：主路漏电越上上限 BIT13：主路漏电越上限 |  | WORD | 单字
41203 | A0F3 | 重要告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下限 BIT3：U下下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下限 BIT7：I下下限 BIT8：P上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下限 BIT11：P下下限 BIT12：PF上上限 BIT13：PF上限 BIT14：PF下限 BIT15：PF下下限 |  | WORD | 单字
41204 | A0F4 | 重要告警2 |  | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
41205 | A0F5 | 重要告警3 |  | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD BIT6：相序错误 BIT7：通讯告警 BIT8：温度上上限 BIT9：温度上限 BIT10：温度下下限 BIT11：温度下限 BIT12：湿度上上限 BIT13：湿度上限 BIT14： 湿度下下限 BIT15：湿度下限 |  | WORD | 单字
41206 | A0F6 | 重要告警4 |  | BIT0：支路电流越上上限 BIT1：支路电流越上限 BIT2：支路电流越下下限 BIT3：支路电流越下限 BIT4：支路开关OF告警 BIT5：支路开关SD告警 BIT8：主回路电压谐波越上上限 BIT9：主回路电压谐波越上限 BIT10：主回路电流谐波越上上限 BIT11：主回路电流谐波越上限 |  | WORD | 单字
41207 | A0F7 | 一般告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下限 BIT3：U下下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下限 BIT7：I下下限 BIT8：P上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下限 BIT11：P下下限 BIT12：PF上上限 BIT13：PF上限 BIT14：PF下限 BIT15：PF下下限 |  | WORD | 单字
41208 | A0F8 | 一般告警2 |  | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
41209 | A0F9 | 一般告警3 | R/W | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD BIT6：相序错误 BIT7：通讯告警 BIT8：温度上上限 BIT9：温度上限 BIT10：温度下下限 BIT11：温度下限 BIT12：湿度上上限 BIT13：湿度上限 BIT14： 湿度下下限 BIT15：湿度下限 |  | WORD | 单字
41210 | A0FA | 一般告警4 | R/W | BIT0：支路电流越上上限 BIT1：支路电流越上限 BIT2：支路电流越下下限 BIT3：支路电流越下限 BIT4：支路开关OF告警 BIT5：支路开关SD告警 BIT8：主回路电压谐波越上上限 BIT9：主回路电压谐波越上限 BIT10：主回路电流谐波越上上限 BIT11：主回路电流谐波越上限 BIT12：主路漏电越上上限 BIT13：主路漏电越上限 |  | WORD | 单字
41211 | A0FB | 支路电流方向 | R/W | 0：正，1：负 |  | WORD | 单字
41212 | A0FC | 功率因数计算方法 | R/W | 0:-IEEE标准；1：IEC标准 |  | WORD | 单字
41213 | A0FD | 无功功率计算方法 | R/W | 0:Q=SQRT((q1^2+q2^2+...)/N)；1：Q = SQRT(S^2-P^2) |  | WORD | 单字
41214 | A0FE | 支路告警与供电中断是否关联 | R/W | 0：关联,1:不关联 |  | WORD | 单字
41215 | A0FF | 版本设置 | R/W | 0：V1.0.xx，1：V1.1.xx，2：V1.2.xx |  | WORD | 单字
支路参数
41216 | A100 | 数据重组使能1 | R/W | BIT0=1：第1回路有效…… BIT15=1:第16回路有效 |  | WORD | 单字
41217 | A101 | 数据重组使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
……
41223 | A107 | 数据重组使能8 | R/W | BIT0=1：第113回路有效…… BIT15=1:第128回路有效 |  | WORD | 单字
41224 | A108 | 数据重组使能9 | R/W | BIT0=1：第129回路有效…… BIT15=1:第144回路有效 |  | WORD | 单字
41225 | A109 | 开关重组使能1 | R/W | BIT0=1：第1位有效…… BIT15=1:第16位有效 |  | WORD | 单字
41226 | A10A | 开关重组使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
……
41232 | A110 | 开关重组使能8 | R/W | BIT0=1：第113回路有效…… BIT15=1:第128回路有效 |  | WORD | 单字
41233 | A111 | 开关重组使能9 | R/W | BIT0=1：第129回路有效…… BIT15=1:第144回路有效 |  | WORD | 单字
41234 | A112 | 开关SD重组使能1 | R/W | BIT0=1：第1位有效…… BIT15=1:第16位有效 |  | WORD | 单字
41235 | A113 | 开关SD重组使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
……
41241 | A119 | 开关SD重组使能8 | R/W | BIT0=1：第113回路有效…… BIT15=1:第128回路有效 |  | WORD | 单字
41242 | A11A | 开关SD重组使能9 | R/W | BIT0=1：第129回路有效…… BIT15=1:第144回路有效 |  | WORD | 单字
41243 | A11B | 支路电流告警使能 | R/W | BIT0:上上限 BIT1:上限 BIT2:下下限 BIT3:下限 |  | WORD | 单字
41244 | A11C | 上上限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41245 | A11D | 上限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41246 | A11E | 下下限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41247 | A11F | 下限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41248 | A120 | 支路1额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41249 | A121 | 支路2额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41250 | A122 | 支路3额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41251 | A123 | 支路4额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
……
41391 | A1AF | 支路144额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41392 | A1B0 | 支路1的CT变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
……
41535 | A23F | 支路144的CT变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
41536 | A240 | 支路开关跳闸告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 |  | WORD | 单字
41537 | A241 | 支路开关跳闸告警使能1 | R/W | BIT0=1：第1回路有效…… BIT15=1:第16回路有效 |  | WORD | 单字
41538 | A242 | 支路开关跳闸告警使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
41539 | A243 | 支路开关跳闸告警使能3 | R/W | BIT0=1：第33位有效…… BIT15=1:第48位有效 |  | WORD | 单字
41540 | A244 | 支路开关跳闸告警使能4 | R/W | BIT0=1：第49位有效…… BIT15=1:第64位有效 |  | WORD | 单字
41541 | A245 | 支路开关跳闸告警使能5 | R/W | BIT0=1：第65位有效…… BIT15=1:第80位有效 |  | WORD | 单字
41542 | A246 | 支路开关跳闸告警使能6 | R/W | BIT0=1：第81位有效…… BIT15=1:第96位有效 |  | WORD | 单字
41543 | A247 | 支路开关跳闸告警使能7 | R/W | BIT0=1：第97位有效…… BIT15=1:第112位有效 |  | WORD | 单字
41544 | A248 | 支路开关跳闸告警使能8 | R/W | BIT0=1：第113位有效…… BIT15=1:第128位有效 |  | WORD | 单字
41545 | A249 | 支路开关跳闸告警使能9 | R/W | BIT0=1：第129位有效…… BIT15=1:第144位有效 |  | WORD | 单字
41546 | A24A | 支路开关SD故障告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 |  | WORD | 单字
41547 | A24B | 支路开关SD故障告警使能1 | R/W | BIT0=1：第1回路有效…… BIT15=1:第16回路有效 |  | WORD | 单字
41548 | A24C | 支路开关SD故障告警使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
41549 | A24D | 支路开关SD故障告警使能3 | R/W | BIT0=1：第33位有效…… BIT15=1:第48位有效 |  | WORD | 单字
41550 | A24E | 支路开关SD故障告警使能4 | R/W | BIT0=1：第49位有效…… BIT15=1:第64位有效 |  | WORD | 单字
41551 | A24F | 支路开关SD故障告警使能5 | R/W | BIT0=1：第65位有效…… BIT15=1:第80位有效 |  | WORD | 单字
41552 | A250 | 支路开关SD故障告警使能6 | R/W | BIT0=1：第81位有效…… BIT15=1:第96位有效 |  | WORD | 单字
41553 | A251 | 支路开关SD故障告警使能7 | R/W | BIT0=1：第97位有效…… BIT15=1:第112位有效 |  | WORD | 单字
41554 | A252 | 支路开关SD故障告警使能8 | R/W | BIT0=1：第113位有效…… BIT15=1:第128位有效 |  | WORD | 单字
41555 | A253 | 支路开关SD故障告警使能9 | R/W | BIT0=1：第129位有效…… BIT15=1:第144位有效 |  | WORD | 单字
41556 | A254 | 支路电流模块数 | R/W | 0~12（0为无支路电流模块）当大于6时，每个电流模块回路数一定是12，只有小于等于6时，每个电流模块回路数才能是24 |  | WORD | 单字
41557 | A255 | 电流模块回路数 | R/W | 12,24 |  | WORD | 单字
41558 | A256 | 开关重组使能10 | R/W | BIT0=1：第145回路有效…… BIT15=1:第160回路有效 |  | WORD | 单字
41559 | A257 | 开关重组使能11 | R/W | BIT0=1：第161回路有效…… BIT15=1:第176回路有效 |  | WORD | 单字
41560 | A258 | 开关重组使能12 | R/W | BIT0=1：第177回路有效…… BIT15=1:第192回路有效 |  | WORD | 单字
41561 | A259 | 支路电流模块1的支路数 | R/W | 24,48 |  | WORD | 单字
41562 | A25A | 支路电流模块2的支路数 | R/W | 24,48 |  | WORD | 单字
41563 | A25B | 支路电流模块3的支路数 | R/W | 24,48 |  | WORD | 单字
41564 | A25C |  | R/W |  |  | WORD | 单字
41565 | A25D |  | R/W |  |  | WORD | 单字
41566 | A25E |  | R/W |  |  | WORD | 单字
41567 | A25F |  | R/W |  |  | WORD | 单字
41568 | A260 | 支路开关量在主路断电是否保存当前状态 | R/W | 0:不保存，1：保存 |  | WORD | 单字
41569 | A261 | A支路电流回路个数 | R/W | 0-144 |  | WORD | 单字
41570 | A262 | A支路开关回路个数 | R/W | 0-144 |  | WORD | 单字
41571 | A263 | 支路开关跳闸告警使能方式 | R/W | 0:手动,1:自动 |  | WORD | 单字
41572 | A264 | 支路开关状态检测方式 | R/W | 0:非独立式(通过电流模块检测状态) 1:独立式(通过开关量采集模块检测状态) |  | WORD | 单字
41573 | A265 | 支路开关模块数 | R/W | 0~7（0为支路开关模块数为0） |  | WORD | 单字
41574 | A266 | 支路开关OF位数(重组前) | R/W | 0~192（0为支路开关OF位数为0，非独立式这个值为0） |  | WORD | 单字
41575 | A267 | 支路是否为IT负载使能1 | R/W | BIT0=1：第1回路是IT负载 BIT15=1:第16回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41576 | A268 | 支路是否为IT负载使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路是IT负载 BIT15=1:第32回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41577 | A269 | 支路是否为IT负载使能3 | R/W | BIT0=1：第33回路是IT负载 BIT15=1:第48回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41578 | A26A | 支路是否为IT负载使能4 | R/W | BIT0=1：第49回路是IT负载 BIT15=1:第64回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41579 | A26B | 支路是否为IT负载使能5 | R/W | BIT0=1：第65回路是IT负载 BIT15=1:第80回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41580 | A26C | 支路是否为IT负载使能6 | R/W | BIT0=1：第81回路是IT负载 BIT15=1:第96回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41581 | A26D | 支路是否为IT负载使能7 | R/W | BIT0=1：第97回路是IT负载 BIT15=1:第112回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41582 | A26E | 支路是否为IT负载使能8 | R/W | BIT0=1：第113回路是IT负载 BIT15=1:第128回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41583 | A26F | 支路是否为IT负载使能9 | R/W | BIT0=1：第129回路是IT负载 BIT15=1:第144回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41584 | A270 | 馈出回路电量数据(重组)使能1 | R/W | 重组馈出回路基本数据区内每个回路64个字数据，馈出回路电量数据(重组)使能1-馈出回路电量数据(重组)使能4的每一位表示一个字数据。例如：要达到“馈出回路可变电量数据(重组)”给出的数据，则需要设置“馈出回路电量数据(重组)使能1”=0x3ff7,“馈出回路电量数据(重组)使能2”，“馈出回路电量数据(重组)使能3”，“馈出回路电量数据(重组)使能4”都为0. |  | WORD | 单字
41585 | A271 | 馈出回路电量数据(重组)使能2 | R/W |  |  | WORD | 单字
41586 | A272 | 馈出回路电量数据(重组)使能3 | R/W |  |  | WORD | 单字
41587 | A273 | 馈出回路电量数据(重组)使能4 | R/W |  |  | WORD | 单字
41724 | A2FC | 主路和支路电压屏蔽值 | R/W | 当电压小于该值则电压及和电压有关数据都归零 |  | Float | 双字
41727 | A2FF | 最小值时间段 | R/W | 0：从上电开始一直比较最小值，1-65535：每隔一段时间比较最小值 | 分钟 | WORD | 单字
41728 | A300 | 主路1电流调整系数 | R/W |  | 0.001 | WORD | 单字
41729 | A301 | 主路2电流调整系数 | R/W |  | 0.001 | WORD | 单字
41730 | A302 | 主路电压谐波上上限阀值 | R/W |  | 0.01% | Float | 双字
41732 | A304 | 主路电压谐波上限阀值 | R/W |  | 0.01% | Float | 双字
41734 | A306 | 主路电流谐波上上限阀值 | R/W |  | 0.01% | Float | 双字
41736 | A308 | 主路电流谐波上限阀值 | R/W |  | 0.01% | Float | 双字
41738 | A30A | 主路漏电上上限阀值 | R/W |  | 0.001 | WORD | 单字
41739 | A30B | 主路漏电上限阀值 | R/W |  | 0.001 | WORD | 单字
TCP/IP SNMP参数
41740 | A30C | 本机 SNMP端口号 | R/W |  |  | WORD | 单字 | 带网口产品才具备该功能
41741 | A30D | 陷进1 IP地址 | R/W |  |  |  | 双字
41743 | A30F | 陷进1 端口号 | R/W |  |  | WORD | 单字
41744 | A310 | 陷进2 IP地址 | R/W |  |  |  | 双字
41746 | A312 | 陷进2 端口号 | R/W |  |  | WORD | 单字
温度模块数据
41747 | A313 | 温度模块数 | R/W | 0~6 |  | WORD | 单字 | YD-DEMS-BD2-x2R4N-DA才具备该功能
41748 | A314 | 温度模块告警使能 | R/W | BIT0:上上限 BIT1:上限 BIT2:下下限 BIT3:下限 |  | WORD | 单字
41749 | A315 | 温度模块告警延时 | R/W | 高字节:一级告警延时 低字节:二级告警延时 |  | WORD | 单字
41750 | A316 | 温度模块上上限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41751 | A317 | 温度模块上限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41752 | A318 | 温度模块下下限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41753 | A319 | 温度模块下限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41754 | A31A | 温度模块1额定温度 | R/W |  | 0.1℃ | WORD | 单字
……
41897 | A3A9 | 温度模块144额定温度 | R/W |  | 0.1℃ | WORD | 单字
支路电流阈值
41898 | A3AA | 越限告警判断方式 | R/W | 0：通过电流百分比,1：通过电流值 | 判断越限告警方式 | WORD | 单字 | YD-DEMS-BD2-RHT/YD-DEMS-BD2-N才具备该功能
41899 | A3AB | 保留 | R/W |  |  | WORD | 单字
41900 | A3AC | 支路1电流上上阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41901 | A3AD | 支路1电流上阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41902 | A3AE | 支路1电流下下阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41903 | A3AF | 支路1电流下阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
… | … | … | …
42448 | A5D0 | 支路144电流上上阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
42449 | A5D1 | 支路144电流上阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
42450 | A5D2 | 支路144电流下下阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
42451 | A5D3 | 支路144电流下阈值 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
清零与校时
45056 | B000 | 电能和事件清零 | W | 0X5AFF全清 0X5A01清主路电能 0X5A02清主路事件 0X5A08清支路电能 0X5A10清支路事件 0X5A21清支路模块1电能 0X5A22清支路模块2电能 0X5A23清支路模块3电能 0X5A24清支路模块4电能 0X5A25清支路模块5电能 0X5A26清支路模块6电能 0x5A30 清系统时间 0x5A40 重置支路开关跳闸告警
45057 | B001 | 年/月 | W | BCD码 |  | WORD | 单字
45058 | B002 | 日/时 | W | BCD码 |  | WORD | 单字
45059 | B003 | 分/秒 | W | BCD码 |  | WORD | 单字
45060 | B004 | 恢复出厂默认值 | W | 0X5AFF 命令 |  | WORD | 单字
继电器参数 (写0x05)
继电器动作
45312 | B100 | 控制K1继电器 | W | FF00 表示 写入1闭合DO |  | WORD | 单字
45313 | B101 | 控制K2继电器 | W | FF00 表示 写入1闭合DO |  | WORD | 单字