## 新建 XLS 工作表
序号 | 配电柜位置 | 配电柜名称 | 空开通断干接点数量 | 防雷干接点数量 | 干接点数量分层小计 | 智能电量仪
1 | B区2层调光室 | 1#80K-1 | 2 | 1 |  | 2
2 | B区2层调光室 | 1#80K-2 | 1 | 1 |  | 1
3 | B区2层调光室 | 2#80K-1 | 2 | 1 |  | 2
4 | B区2层调光室 | 2#80K-2 | 1 | 1 | 10 | 1
5 | 主楼6层 | 3#300K-1 | 2 | 1 |  | 2
6 | 主楼6层 | 3#300K-2 | 1 | 1 |  | 1
7 | 主楼6层 | 4#300K-1 | 2 | 1 |  | 2
8 | 主楼6层 | 4#300K-2 | 1 | 1 | 10 | 1
9 | 主楼9层 | 5#60K-1 | 2 | 1 |  | 2
10 | 主楼9层 | 5#60K-2 | 1 | 1 |  | 1
11 | 主楼9层 | 6#60K-1 | 2 | 1 |  | 2
12 | 主楼9层 | 6#60K-2 | 1 | 1 | 10 | 1
13 | 主楼11层 | 7#300K-1 | 2 | 1 |  | 2
14 | 主楼11层 | 7#300K-2 | 1 | 1 |  | 1
15 | 主楼11层 | 8#300K-1 | 2 | 1 |  | 2
16 | 主楼11层 | 8#300K-2 | 1 | 1 | 10 | 1
17 | 主楼12层 | 9#400K-1 | 2 | 1 |  | 2
18 | 主楼12层 | 9#400K-2 | 1 | 1 |  | 1
19 | 主楼12层 | 10#400K-1 | 1 | 1 |  | 1
20 | 主楼12层 | 10#400K-2 | 1 | 1 | 9 | 1
21 | 主8层 | 11#500K-1 | 2 | 1 |  | 2
22 | 主8层 | 11#500K-2 | 1 | 1 |  | 1
23 | 主8层 | 12#500K-1 | 1 | 1 |  | 1
24 | 主8层 | 12#500K-2 | 1 | 1 | 9 | 1
34
每个机房的智慧主机只有8路干接点输入接口，目前统计的每个房间的智慧主机要接入4台配电柜的干接点信号，目前智慧主机不能满足现场干接点的接入数量！！！