## Sheet1
MODBUS协议说明（版本号：V1.03）
1、实时数据
功能码: | 0X03
寄存器号 | 存储内容 | 寄存器长度 | 实际存储情况 | 寄存器内容 | 备注 | 倍率 |  | 表1.1
0 | 1号电池电压 | 32位(4个字节) | 前2个字节为告警字节,共16位,告警类型判断见表1.1,后2个字节存放电压数据 | 单电池电压信息 | 高字节在前，低字节在后，如下寄存器存放情况类似 | 电压/1000.00 |  | 单电池电压告警判断 | 低字节 | 位7 | 位6 | 位5 | 位4 | 位3 | 位2 | 位1 | 位0
1 | 2号电池电压 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
… | … | [8 empty] | 标称放电电压 |  | 标称浮充电压 | 浮充电压下限 | 浮充电压上限
511 | 512号电池电压 | [7 empty] | 高字节 | 位15 | 位14 | 位13 | 位12 | 位11 | 位10 | 位9 | 位8
512 |  |  |  |  | 保留 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
513 | [9 empty] | (NC)不在线 |  |  | 充电电压下限 | 充电电压上限
…
1023
1024 | 1号电池内阻变化率 | 32位(4个字节) | 存放电内阻变化率数据 | 内阻变化率信息 | 内阻变化率+“%”
1025 | 2号电池内阻变化率
… | …
1535 | 512号电池内阻变化率 | [6 empty] | 表1.2
1536 | 1号电池内阻 | 32位(4个字节) | 前2个字节为告警字节,共16位,告警类型判断见表1.2,后2个字节存放内阻数据 | 内阻信息 |  | 内阻/100.00 |  | 单电池内阻告警判断 | 位数 | 位15 |  | … | 位8 | … | 位6 | … | 位0
1537 | 2号电池内阻 | [7 empty] | 值 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
… | … | [7 empty] | 告警类型 | (NC)不在线 |  |  | 内阻异常告警 |  | 单电池标称内阻告警
2047 | 512号电池内阻
2048 |  |  |  |  | 保留
2049
2050 | 电池组温度 | 32位(4个字节) | 后3个字节存放组温度数据 | 电池组信息 |  | 组温度/100.00
2051 |  |  |  |  | 保留 |  |  | 表1.3
2052 | [7 empty] | 组电流告警 | 字节位数 | 位7 | … | … | … | 位3 | 位2 | 位1 | 位0
2053 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2054 | [9 empty] | (NC)不在线 | [5 empty] | 组放电电流上限 | 组充电电流上限
2055 | CM设备日期(年/月/日) | 32位(4个字节) | 2字节（年）+1字节（月）+1字节（日） | 时间信息 | CM设备时间存放于2-4个字节，第1个字节暂未使用
2056 | CM设备时间(小时/分/秒) | 32位(4个字节) | 1字节（时）+1字节（分）+1字节（秒）
2057 |  |  |  |  | 保留
2058
2059
2060
2061
2062 | [7 empty] | 表1.4
2063 | [7 empty] | 组电压告警 | 字节位数(1个字节) | 位7 | 位6 | 位5 | 位4 | 位3 | 位2 | 位1 | 位0
2064 | 1组电池数 | 32位(4个字节) | 存放该组电池数量 | 电池数量信息 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2065 | 组电流 | 32位(4个字节) | 组电流前1个字节为告警字节,共8位，告警类型见表1.3,后3个字节存放组电流数据(高位在前低位在后，例如二进制位“1000 0000 0001”表示“-1”) | 电流信息 | 共7个电流，6个分支电流,分支电流寄存器的最高位为“1”则表示该串电流“NC” | 组电流/100.00 |  |  |  | (NC)不在线 |  |  |  |  | 组电压下限告警 | 组电压上限告警
2066 | 分电流(第1串) | [5 empty] | 2
… | …
2071 | 分电流(第6串)
2072 | 电池类别 | 32位(4个字节) |  | 基本配置信息 | 按电池电压分为2V/6V/12V | 1
2073 | 电池串数 | 32位(4个字节) |  |  | 电池串数最大为6串 | 1
2074 | 电池总数 | 32位(4个字节) |  |  | 每串电池数*电池串数 = 电池总数 | 1
2075 | 单电池标称容量 | 32位(4个字节) |  |  | 表征电池的AH数 | 1
2076 | 电池传感器类型 | 32位(4个字节) |  |  | 常见的为“100A”“200A”“400A” | 1
2077 | 放电状态电流阀值 | 32位(4个字节) |  |  | 反向电流超过此值视为放电状态(A) | 1
2078 | 充电状态电流阀值 | 32位(4个字节) |  |  | 正向电流超过此值视为充电状态(A) | 1
2079 | 内阻测试日期 | 32位(4个字节) | 低30bit对应1--30日，为1则表示测试 |  | 每个月内选择进行内阻测试的日期 | 1
2080 | 内阻测试时间（时/分） | 32位(4个字节) | 最低字节表示分钟，次低字节表示小时 |  |  | 1
2081 | 单电池标称放电电压 | 32位(4个字节) |  | 告警阀值信息 | 单位（mV） | 1
2082 | 单电池标称浮充电压 | 32位(4个字节) |  |  | 单位（mV） | 1
2083 | 单电池浮充电压上限 | 32位(4个字节) |  |  | 单位（mV） | 1
2084 | 单电池浮充电压下限 | 32位(4个字节) |  |  | 单位（mV） | 1
2085 | 单电池充电电压上限 | 32位(4个字节) |  |  | 单位（mV） | 1
2086 | 单电池充电电压下限 | 32位(4个字节) |  |  | 单位（mV） | 1
2087 | 单电池内阻变化率上限 | 32位(4个字节) |  |  | 单位（%） | 1
2088 | 单电池标称内阻 | 32位(4个字节) |  |  | 单位（mΩ） | 1
2089 | 单电池温度上限 | 32位(4个字节) |  |  | 单位（℃） | 1
2090 | 组放电电流上限 | 32位(4个字节) |  |  | 单位（A） | 1
2091 | 组充电电流上限 | 32位(4个字节) |  |  | 单位（A） | 1
2092 | 组电压上限 | 32位(4个字节) |  |  | 单位（V） | 1
2093 | 组电压下限 | 32位(4个字节) |  |  | 单位（V） | 1
2094 | IP地址 | 32位(4个字节) | 例：0xc0a80102对应192.168.1.2 | TCP/IP信息 | TCP/IP相关配置信息 | 1
2095 | 网关 | 32位(4个字节) | 同上 |  |  | 1
2096 | 子网掩码 | 32位(4个字节) | 同上 |  |  | 1
2097 | 端口号 | 32位(4个字节) | 例：0x00000c1b表示端口号3099 |  |  | 1
2098 |  |  |  |  | 保留
…
2134
2135 | 电池组组电压 | 32位(4个字节) | 结构与组电流类似,告警判断见表1.4 | 电池组组电压 | 组电压没有"NC"告警 | 电压/1000.00
2136 |  |  |  |  | 保留
…
2145 | 总告警 | 32位(4个字节) | 只用了最低字节,为1则告警,为0则正常 |  | 新增
… |  |  |  |  | 保留
3071 | [7 empty] | 表1.5
3072 | 1号电池温度 | 32位(4个字节) | 前2个字节的为告警字节，共16位,告警判断见表1.5,后2个字节存放电池温度数据 | 电池温度数据 | 单电池温度 | 温度/100.00 |  | 单电池温度告警 | 字节位数 | 位15 | 位14 | 位13 | 位12 | … | 位2 | 位1 | 位0
3073 | 2号电池温度 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | … | 0 | 0 | 0
3074 | 3号电池温度 | [8 empty] | (NC)不在线 |  | 温度上限告警
.. | ..
3584 | 512号电池温度
说明： | 1、如果是"不在线告警"，则该栏位数据显示"NC"，如1号单电池电压高字节第16位=1，则1号电池电压数据为'NC'，状态为“不在线告警”
2、如果同一个电池的内阻告警状态为NC，则内阻变化率显示数值也为'NC'
3、本说明书只提供NC告警说明
4、上表倍率一栏如未加说明，则倍率为1
版本说明：1.在V1.02版本上增加了基本配置信息、告警阀值信息、TCP/IP配置信息寄存器组。