MODBUS数据发送、接收说明

一、通讯方式

采用MODBUS的RTU通讯方式，串口通讯协议如下：

- 波特率：9600

- 奇偶校验：无

- 数据位：8

- 停止位：1

说明：寄存器为32位（4个字节，每个字节9位），通信使用主—从方式，即主设备(一般为PC机)发送查询命令。从设备(CM设备)作出相应回复，参考如图：

二、采集内容

需要向CM设备采集如下数据，需要多次采集才能得到完整的相关信息。

1）、电池个数：既电压、内阻、内阻变化率、温度的寄存器长度。

2）、单电池电压及NC告警

3）、单电池内阻及NC告警

4）、单电池温度及NC告警

5）、单电池内阻变化率（NC告警有内阻确定）

6）、电池组数据：电池组温度，CM设备日期

7）、串电流：10串电流，每串1个总电流，6个分支电流，共70个电流，

需要判断NC告警。

8）、串电压：10串组电压值（共10个寄存器长度）

说明：

1、每次采集的寄存器数量<=54；功能码：3；寄存器起始地址：0；校验方式：CRC16，对于收到的每个数据包都要判断检验是否正确。

2、单电池电压寄存器长度=单电池内阻长度=单电池内阻变化率长度=单电池温度长度，每个类型寄存器个数最多为512个，寄存器地址分配见”MODBUS协议.DOC”文档。

三、发送数据格式

PC向MODBUS采集数据时，发送的数据长度为8个字节，说明如下：

|  | 从设备地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器起长度 |  | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1； | 1 | 1 |

举例：如要采集的设备地址为1，寄存器起始地址为1，采集的寄存器数为50，则PC机发送的数据如下：01 03 00 01 00 32 95 DF。

四、接收数据格式

1、接收数据包格式

上位机接收到CM发送过来的格式如下：

|  | 设备地址 | 功能码 | 数据长度 | 数据1 | …… | 数据N | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 4 | …… | 4 | 2 |

说明：数据长度不包含地址，如采集的寄存器长度是20，则数据长度为20*4=80，每个数据占用4个寄存器长度，具体情况参考”MODBUS协议说明”

如上位机发送命令01 03 00 01 00 32 95 DF后,如果通讯正常的话，会收到总长度为205个自己的数据，其中数据长度为 50*4=200，另外5个字节分别为地址、功能码、数据长度、CRC校验（占两个字节）。

2、数据解包

寄存器位数：32位，每个寄存器占4个字节

2.1)、单电池电压(寄存器范围：0--511)

说明：1-2个字节存的第16位存放NC告警数据（如果第16位为1，则表示有NC告警，否则无，其它判断NC告警与此类似），3-4个字节(低16位)存放单电池电压，具体说明参见MODBUS协议”

- 低16位存放单电池电压，如低16位数据为：0AFF，转换为10进制为2815，则电压为：2815/1000.00=2.815

2.2)、温度(寄存器范围：3072--3584)

说明：1-2个字节(高16位)存放NC告警数据，3-4字节存放单电池温度数据

2.3)、内阻变化率(寄存器范围：1024--1535)

说明：将其转换为相应的10进制，再加上”%”就可以得到电池的内阻变化率，如采集到的数据为”00001100”,转换为10进制后为4352，则变化率为”4352%”

- 如果同一个电池的内阻为”NC”状态，则该电池的内阻变化率也为”NC”

2.4）、内阻(寄存器范围：1536--2047)

说明：内阻数据存放于低16位(3-4字节),内阻告警存放于高16位（1-2个字节）

2.5）、电池数(寄存器范围：2064--2064)

采集数据前需要知道当前的电池个数：

电池数=温度寄存器长度=内阻变化率寄存器长度=内阻寄存器长度=单电压寄存器长度

2.6）、电池组数据(寄存器范围：2048--2056)

说明：电池组数据共9个寄存器，其中的电池组温度，CM设备时间需要折包

- 寄存器地址2048-2054数据不需要折包

- 寄存器2055-2056存放CM设备时间，如收到的两个寄存器数据为：

“07DB0B1C 00131732”则解包后时间为“2011-11-28 19:23:50”

2.7)、组电流（串）(寄存器范围：2065--2134)

说明：共10串电流，占用70个寄存器长度，每串一个总电流，6个分支电流。每个电流占4个字节，前1个字节存放”NC”告警数据，2-4字节存放电流数据。

- 1字节存放告警数据，其中第16位存放“NC“告警数据

- 2-4字节存放串电流数据

- 每个电流需要判断是否有”NC”告警

2.8)、组电压(寄存器范围：2135--2144)

说明：组电压共10串，占用10个寄存器长度，第1个字节暂未使用，2-4字节存放组电压数据。

注：组电压没有”NC”告警

五、通讯协议补充说明

- MODBUS通讯协议定义详细说明请参考附件：modbus协议.doc

- 告警类型参见附件modbus协议.doc文档中的”告警类型列表”说明

注：以上2.7部分画双波浪线的部分为新新修改后的协议