## Slide 1
184000
5700
⚡
⚡
⚡
一次沟
二次沟
水浸
水浸
20门禁2米
20门禁2米
3600
3600
3600
3600
4000
32视频监控
32视频监控
烟感4/5处
烟感3/5处
烟感2/5处
烟感1/5处
32视频监控
32视频监控
20温湿仪（离地面1.8米）
20温湿仪（1..8米）
预留屏柜
1
2
3
4
5
6
A
B
天线埋管
（1）预留屏柜下端，50预埋管，分别通1次沟、2次沟；
（2）室内所有设备墙面安装，打膨胀螺丝固定，（机器人除外）；
（3）所有墙面预埋管应能通往一次沟或二次沟，便于并线接入到预留屏柜；
（4）房顶预留一个50孔位带弯头（防进水），用于接入房顶微气象监测单元；
（5）侧墙预留一个50孔位带弯头，用于接入通信网络及室外视频监控；
（6）视频监控预埋管，3.5米处需加墙外穿线管（向下倾斜，防进水）
施工说明：
100预埋管，带弯头
100预埋管，带弯头
32
32通墙外，向下倾斜
室外监控球机3.5米
32通墙外，向下倾斜
室外监控球机3.5米
32通墙外，向下倾斜
室外监控球机，3.5米
32通墙外，向下倾斜
室外监控球机，3.5米

## Slide 2
184000
5700
⚡
⚡
⚡
二次沟
3600
3600
3600
3600
4000
预留屏柜
1
2
3
4
5
6
A
B
进出线屏柜
一次沟
导轨
（1）红色线为导轨，需要将导轨固定在房顶上，在房屋顶部预留悬挂接口。导轨与屏柜水平距离1米。