## Sheet1
SPD02A
串口设置：9600 8N1，16CRC：低位在前，高位在后
●查询雷击计数
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 读字长度 | CRC
1Byte | 03 | 00 00 | 00 01 | 2Byte
从设备回应
从设备地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器数据 | CRC
1Byte | 03 | 02 | XX XX | 2Byte
说明：数据区2Byte，16进制数。
●查询第一路开关量状态
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 读字长度 | CRC
1Byte | 03 | 00 02 | 00 01 | 2Byte
从设备回应
从设备地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器数据 | CRC
1Byte | 03 | 02 | 00 XX | 2Byte
说明：0x00表示正常，0x01表示异常。
●查询第二路开关量状态
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 读字长度 | CRC
1Byte | 03 | 00 04 | 00 01 | 2Byte
从设备回应
从设备地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器数据 | CRC
1Byte | 03 | 02 | 00 XX | 2Byte
说明：0x00表示正常，0x01表示异常。
●查询第三路开关量状态
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 读字长度 | CRC
1Byte | 03 | 00 06 | 00 01 | 2Byte
从设备回应
从设备地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器数据 | CRC
1Byte | 03 | 02 | 00 XX | 2Byte
说明：0x00表示正常，0x01表示异常。
●查询第四路开关量状态
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 读字长度 | CRC
1Byte | 03 | 00 08 | 00 01 | 2Byte
从设备回应
从设备地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器数据 | CRC
1Byte | 03 | 02 | 00 XX | 2Byte
说明：0x00表示正常，0x01表示异常。
●查询第五路开关量状态
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 读字长度 | CRC
1Byte | 03 | 00 0A | 00 01 | 2Byte
从设备回应
从设备地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器数据 | CRC
1Byte | 03 | 02 | 00 XX | 2Byte
说明：0x00表示正常，0x01表示异常。
●修改模块地址
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 写字长度 | 字节计数 | 预置数据 | CRC
1Byte | 10 | 00 64 | 00 01 | 02 | 00 XX | 2Byte
从设备回应
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 写字长度 | CRC
1Byte | 10 | 00 64 | 00 01 | 2Byte
●清零雷击计数
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 写字长度 | 字节计数 | 预置数据 | CRC
1Byte | 10 | 00 66 | 00 01 | 02 | 00 00 | 2Byte
从设备回应
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 写字长度 | CRC
1Byte | 10 | 00 66 | 00 01 | 2Byte