交流监控通信协议

资料版本 V1.1

归档时间 2019-11-28

版权所有，保留一切权利。内容如有改动，恕不另行通知。

发布：

资料版本 V1.0  -----  发布时间2018-10-20

资料版本 V1.1  -----  发布时间2019-11-28

修改内容：

1）调整03功能码所读取的寄存器中的信息。

2）将ATS故障只用1个故障代表。

3）修改ATS控制指令。

通信协议的基本框架

- 概述

本文描述了交流监控数据上报的Modbus通讯规约标准，应用于交流监控向上级监控设备上报数据时的通讯规约。

- 适用范围

规约适用于本公司开发的交流监控，是开发、测试交流监控通讯软件的依据。

- 物理接口

交流监控系列监控提供RS485通信接口，用户可用此接口与上级监控设备联机。

通信波特率

通信波特率支持9600bps速率。

- 数据格式

1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验位。

- 通信方式

上级监控与交流监控之间以交换数据包的方式进行通信。上级监控向交流监控轮询数据，交流监控一直处于被动状态，只有上级监控要求交流监控上报数据，交流监控才能发送数据。

- 数据帧格式

上级监控（HOST）与交流监控（SLAVE）之间交换的数据信息分为两种类型：

（1）命令信息：由HOST发出到SLAVE的命令；

（2）返回信息：由SLAVE返回到HOST的响应。

数据帧格式：

| 发送顺序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | 功能码 | 数据 | CRC校验码 |
| 长度 | 8 Bit | 8 Bit | N * 8Bit | 16 Bit |

帧格式解释：

- 地址：

地址ADR为交流监控的识别标志，一个数据总线RS485上不可挂相同地址的交流监控。编址从00~99，共100个。

- 功能码

交流监控功能码03(读数据)、02（读故障量）、06（设置参数）

- 数据

上报或下设的数据，按寄存器（数据地址）进行发送，每一个寄存器由两个字节组成。

- CRC校验码

CRC（Cyclical Redundancy Check）对地址、功能码和数据进行校验，由两字节组成，CRC由传输设备生成，附加在数据帧中，如果由接收到数据计算出来的校验和与附加在数据后的校验和不一致，则有错误发生。采用CRC16(ModbusRTU)格式发送时低字节在前，高字节在后

- 命令解释

  - 查询数据 功能码03

查询数据命令帧格式

| 字段值 |  |
| --- | --- |
| 01 | 交流监控的地址 |
| 03 | 查询数据命令 功能码03 |
| 00 | 起始地址高字节 起始地址低字节，起始地址：0000 |
| 00 |  |
| 00 | 要读取数据寄存器数量 高字节 要读取数据寄存器数量 低字节 交流监控单次接收的数据个数最大为125（寄存器个数） |
| 20 |  |
| CRCLO | CRC低字节 CRC高字节 |
| CRCHI |  |

交流监控返回数据的帧格式

| 字段值 |  |
| --- | --- |
| 01 | 交流监控的地址 |
| 03 | 查询数据命令 功能码03 |
| 0E | 返回数据字节数 |
| D0Hi | 第一数据高字节 第一数据低字节 |
| D0Lo |  |
| D1Hi | 第二数据 |
| D1Lo |  |
| D2Hi | 第三数据 |
| D2Lo |  |
| D3Hi | 第四数据 |
| D3Hi |  |
| D4Hi | 第五数据 |
| D4Hi |  |
| D5Hi | 第六数据 |
| D5Hi |  |
| CRCLO | CRC低字节 CRC高字节 |
| CRCHI |  |

*********

表1遥测数据寄存器定义：

| 寄存器编号 | 高低字节 | 定义 | 放大倍率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | Hi | 1号ATS一路三相电的A相电压高字节 1号ATS一路三相电的A相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0001 | Hi | 1号ATS一路三相电的B相电压高字节 1号ATS一路三相电的B相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0002 | Hi | 1号ATS一路三相电的C相电压高字节 1号ATS一路三相电的C相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0003 | Hi | 1号ATS二路三相电的A相电压高字节 1号ATS二路三相电的A相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0004 | Hi | 1号ATS二路三相电的B相电压高字节 1号ATS二路三相电的B相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0005 | Hi | 1号ATS二路三相电的C相电压高字节 1号ATS二路三相电的C相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0006 | Hi | 1号ATS一路单相电的A相电压高字节 1号ATS一路单相电的A相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0007 | Hi | 1号ATS一路单相电的B相电压高字节 1号ATS一路单相电的B相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0008 | Hi | 1号ATS一路单相电的C相电压高字节 1号ATS一路单相电的C相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0009 | Hi | 1号ATS二路单相电的A相电压高字节 1号ATS二路单相电的A相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 000A | Hi | 1号ATS二路单相电的B相电压高字节 1号ATS二路单相电的B相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 000B | Hi | 1号ATS二路单相电的C相电压高字节 1号ATS二路单相电的C相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 000C | Hi | 1号ATS A相电流高字节 1号ATS A相电流低字节 | 10 A |
|  | Lo |  |  |
| 000D | Hi | 1号ATS B相电流高字节 1号ATS B相电流低字节 | 10 A |
|  | Lo |  |  |
| 000E | Hi | 1号ATS C相电流高字节 1号ATS C相电流低字节 | 10 A |
|  | Lo |  |  |
| 000F | Hi | 1号ATS一路工作频率高字节 1号ATS一路工作频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 0010 | Hi | 1号ATS二路工作频率高字节 1号ATS二路工作频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 0011 | Hi | 1号ATS 总有功功率高字节 1号ATS 总有功功率低字节 | 100 KW |
|  | Lo |  |  |
| 0012 | Hi | 1号ATS 总视在功率高字节 1号ATS 总视在功率低字节 | 100 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 0013 | Hi | 1号ATS 功率因素高字节 1号ATS 功率因素低字节 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 0014 | Hi | 1号ATS一路/二路 选择高字节 1：第一路；2：第二路； 1号ATS一路/二路 选择低字节 其他：都不选； | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0015 | Hi | 1号ATS控制模式高字节 1：自动； 2：远程； 1号ATS控制模式低字节 0：手动； | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0016 | Hi | 1号ATS一路工作状态高字节 1：主用； 0：备用； 1号ATS一路工作状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0017 | Hi | 1号ATS一路开关状态高字节 1：合闸； 0：分闸； 1号ATS一路开关状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0018 | Hi | 1号ATS二路工作状态高字节 1：主用； 0：备用； 1号ATS二路工作状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0019 | Hi | 1号ATS二路开关状态高字节 1：合闸； 0：分闸； 1号ATS二路开关状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 001A | Hi | 无效 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 001B | Hi | 无效 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 001C | Hi | 2号ATS一路三相电的A相电压高字节 2号ATS一路三相电的A相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 001D | Hi | 2号ATS一路三相电的B相电压高字节 2号ATS一路三相电的B相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 001E | Hi | 2号ATS一路三相电的C相电压高字节 2号ATS一路三相电的C相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 001F | Hi | 2号ATS二路三相电的A相电压高字节 2号ATS二路三相电的A相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0020 | Hi | 2号ATS二路三相电的B相电压高字节 2号ATS二路三相电的B相电压低字节 | 10 V |
|  | Hi |  |  |
| 0021 | Hi | 2号ATS二路三相电的C相电压高字节 2号ATS二路三相电的C相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0022 | Hi | 2号ATS一路单相电的A相电压高字节 2号ATS一路单相电的A相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0023 | Hi | 2号ATS一路单相电的B相电压高字节 2号ATS一路单相电的B相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0024 | Hi | 2号ATS一路单相电的C相电压高字节 2号ATS一路单相电的C相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0025 | Hi | 2号ATS二路单相电的A相电压高字节 2号ATS二路单相电的A相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0026 | Hi | 2号ATS二路单相电的B相电压高字节 2号ATS二路单相电的B相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0027 | Hi | 2号ATS二路单相电的C相电压高字节 2号ATS二路单相电的C相电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0028 | Hi | 2号ATS A相电流高字节 2号ATS A相电流低字节 | 10 A |
|  | Lo |  |  |
| 0029 | Hi | 2号ATS B相电流高字节 2号ATS B相电流低字节 | 10 A |
|  | Lo |  |  |
| 002A | Hi | 2号ATS C相电流高字节 2号ATS C相电流低字节 | 10 A |
|  | Lo |  |  |
| 002B | Hi | 2号ATS一路工作频率高字节 2号ATS一路工作频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 002C | Hi | 2号ATS二路工作频率高字节 2号ATS二路工作频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 002D | Hi | 2号ATS 总有功功率高字节 2号ATS 总有功功率低字节 | 100 KW |
|  | Lo |  |  |
| 002E | Hi | 2号ATS 总视在功率高字节 2号ATS 总视在功率低字节 | 100 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 002F | Hi | 2号ATS 功率因素高字节 2号ATS 功率因素低字节 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 0030 | Hi | 2号ATS一路/二路 选择高字节 1：第一路；2：第二路； 2号ATS一路/二路 选择低字节 其他：都不选； | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0031 | Hi | 2号ATS控制模式高字节 1：自动； 2：远程； 2号ATS控制模式低字节 0：手动； | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0032 | Hi | 2号ATS一路工作状态高字节 1：主用； 0：备用； 2号ATS一路工作状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0033 | Hi | 2号ATS一路开关状态高字节 1：合闸； 0：分闸； 2号ATS一路开关状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0034 | Hi | 2号ATS二路工作状态高字节 1：主用； 0：备用； 2号ATS二路工作状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0035 | Hi | 2号ATS二路开关状态高字节 1：合闸； 0：分闸； 2号ATS二路开关状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0036 | Hi | 无效 | 10 |
|  | Lo |  |  |
| 0037 | Hi | 无效 | 10 |
|  | Lo |  |  |
| 0038 0039 | Hi | 1段母线A相电压高16位 1段母线A相电压低16位 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 003A 003B | Hi | 1段母线B相电压高16位 1段母线B相电压低16位 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 003C 003D | Hi | 1段母线C相电压高16位 1段母线C相电压低16位 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 003E 003F | Hi | 1段母线A相电流高16位 1段母线A相电流低16位 | 1000 A |
|  | Lo |  |  |
| 0040 0041 | Hi | 1段母线B相电流高16位 1段母线B相电流低16位 | 1000 A |
|  | Lo |  |  |
| 0042 0043 | Hi | 1段母线C相电流高16位 1段母线C相电流低16位 | 1000 A |
|  | Lo |  |  |
| 0044 0045 | Hi | 1段母线合相有功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线合相有功功率低16位 | 10000 KW |
|  | Lo |  |  |
| 0046 0047 | Hi | 1段母线A相有功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线A相有功功率低16位 | 10000 KW |
|  | Lo |  |  |
| 0048 0049 | Hi | 1段母线B相有功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线B相有功功率低16位 | 10000 KW |
|  | Lo |  |  |
| 004A 004B | Hi | 1段母线C相有功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线C相有功功率低16位 | 10000 KW |
|  | Lo |  |  |
| 004C 004D | Hi | 1段母线合相无功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线合相无功功率低16位 | 10000 Kvar |
|  | Lo |  |  |
| 004E 004F | Hi | 1段母线A相无功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线A相无功功率低16位 | 10000 Kvar |
|  | Lo |  |  |
| 0050 0051 | Hi | 1段母线B相无功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线B相无功功率低16位 | 10000 Kvar |
|  | Lo |  |  |
| 0052 0053 | Hi | 1段母线C相无功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线C相无功功率低16位 | 10000 Kvar |
|  | Lo |  |  |
| 0054 0055 | Hi | 1段母线合相视在功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线合相视在功率低16位 | 10000 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 0056 0057 | Hi | 1段母线A相视在功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线A相视在功率低16位 | 10000 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 0058 0059 | Hi | 1段母线B相视在功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线B相视在功率低16位 | 10000 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 005A 005B | Hi | 1段母线C相视在功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线C相视在功率低16位 | 10000 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 005C 005D | Hi | 1段母线合相功率因数高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线合相功率因数低16位 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 005E 005F | Hi | 1段母线A相功率因数高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线A相功率因数低16位 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 0060 0061 | Hi | 1段母线B相功率因数高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线B相功率因数低16位 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 0062 0063 | Hi | 1段母线C相功率因数高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 1段母线C相功率因数低16位 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 0064 0065 | Hi | 1段母线频率高16位 1段母线频率低16位 | 100 |
|  | Lo |  |  |
| 0066 0067 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0068 0069 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 006A 006B | Hi | 2段母线A相电压高16位 2段母线A相电压低16位 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 006C 006D | Hi | 2段母线B相电压高16位 2段母线B相电压低16位 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 006E 006F | Hi | 2段母线C相电压高16位 2段母线C相电压低16位 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0070 0071 | Hi | 2段母线A相电流高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线A相电流低16位 | 1000 A |
|  | Lo |  |  |
| 0072 0073 | Hi | 2段母线B相电流高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线B相电流低16位 | 1000 A |
|  | Lo |  |  |
| 0074 0075 | Hi | 2段母线C相电流高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线C相电流低16位 | 1000 A |
|  | Lo |  |  |
| 0076 0077 | Hi | 2段母线合相有功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线合相有功功率低16位 | 10000 KW |
|  | Lo |  |  |
| 0078 0079 | Hi | 2段母线A相有功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线A相有功功率低16位 | 10000 KW |
|  | Lo |  |  |
| 007A 007B | Hi | 2段母线B相有功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线B相有功功率低16位 | 10000 KW |
|  | Lo |  |  |
| 007C 007D | Hi | 2段母线C相有功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线C相有功功率低16位 | 10000 KW |
|  | Lo |  |  |
| 007E 007F | Hi | 2段母线合相无功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线合相无功功率低16位 | 10000 Kvar |
|  | Lo |  |  |
| 0080 0081 | Hi | 2段母线A相无功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线A相无功功率低16位 | 10000 Kvar |
|  | Lo |  |  |
| 0082 0083 | Hi | 2段母线B相无功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线B相无功功率低16位 | 10000 Kvar |
|  | Lo |  |  |
| 0084 0085 | Hi | 2段母线C相无功功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线C相无功功率低16位 | 10000 Kvar |
|  | Lo |  |  |
| 0086 0087 | Hi | 2段母线合相视在功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线合相视在功率低16位 | 10000 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 0088 0089 | Hi | 2段母线A相视在功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线A相视在功率低16位 | 10000 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 008A 008B | Hi | 2段母线B相视在功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线B相视在功率低16位 | 10000 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 008C 008D | Hi | 2段母线C相视在功率高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线C相视在功率低16位 | 10000 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 008E 008F | Hi | 2段母线合相功率因数高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线合相功率因数低16位 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 0090 0091 | Hi | 2段母线A相功率因数高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线A相功率因数低16位 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 0092 0093 | Hi | 2段母线B相功率因数高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线B相功率因数低16位 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 0094 0095 | Hi | 2段母线C相功率因数高16位 数据可正负，请转换为 signed int类型 2段母线C相功率因数低16位 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 0096 0097 | Hi | 2段母线频率高16位 2段母线频率低16位 | 100 |
|  | Lo |  |  |
| 0098 0099 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 009A 009B | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 009C | Hi | 1号逆变模块输出电压高字节 1号逆变模块输出电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 009D | Hi | 1号逆变模块输出频率高字节 1号逆变模块输出频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 009E | Hi | 1号逆变模块逆变电压高字节 1号逆变模块逆变电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 009F | Hi | 1号逆变模块输出电流高字节 1号逆变模块输出电流低字节 | 10 A |
|  | Lo |  |  |
| 00A0 | Hi | 1号逆变模块输出有功功率高字节 1号逆变模块输出有功功率低字节 | 100 KW |
|  | Lo |  |  |
| 00A1 | Hi | 1号逆变模块输出视在功率高字节 1号逆变模块输出有功功率视在低字节 | 100 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 00A2 | Hi | 1号逆变模块输出功率因素高字节 1号逆变模块输出功率因素低字节 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 00A3 | Hi | 1号逆变模块负载百分比高字节 1号逆变模块负载百分比低字节 | 100 |
|  | Lo |  |  |
| 00A4 | Hi | 1号逆变模块直流输入电压高字节 1号逆变模块直流输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00A5 | Hi | 1号逆变模块旁路输入频率高字节 1号逆变模块旁路输入频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 00A6 | Hi | 1号逆变模块旁路输入电压高字节 1号逆变模块旁路输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00A7 | Hi | 1号逆变模块温度高字节 1号逆变模块温度低字节 | 10 ℃ |
|  | Lo |  |  |
| 00A8 | Hi | 1号逆变模块的状态高字节 1：开机； 0：关机； 1号逆变模块的状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00A9 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00AA | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00AB | Hi | 2号逆变模块输出电压高字节 2号逆变模块输出电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00AC | Hi | 2号逆变模块输出频率高字节 2号逆变模块输出频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 00AD | Hi | 2号逆变模块逆变电压高字节 2号逆变模块逆变电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00AE | Hi | 2号逆变模块输出电流高字节 2号逆变模块输出电流低字节 | 10 A |
|  | Lo |  |  |
| 00AF | Hi | 2号逆变模块输出有功功率高字节 2号逆变模块输出有功功率低字节 | 100 KW |
|  | Lo |  |  |
| 00B0 | Hi | 2号逆变模块输出视在功率高字节 2号逆变模块输出有功功率视在低字节 | 100 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 00B1 | Hi | 2号逆变模块输出功率因素高字节 2号逆变模块输出功率因素低字节 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 00B2 | Hi | 2号逆变模块负载百分比高字节 2号逆变模块负载百分比低字节 | 100 |
|  | Lo |  |  |
| 00B3 | Hi | 2号逆变模块直流输入电压高字节 2号逆变模块直流输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00B4 | Hi | 2号逆变模块旁路输入频率高字节 2号逆变模块旁路输入频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 00B5 | Hi | 2号逆变模块旁路输入电压高字节 2号逆变模块旁路输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00B6 | Hi | 2号逆变模块温度高字节 2号逆变模块温度低字节 | 10 ℃ |
|  | Lo |  |  |
| 00B7 | Hi | 2号逆变模块的状态高字节 1：开机； 0：关机； 2号逆变模块的状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00B8 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00B9 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00BA | Hi | 3号逆变模块输出电压高字节 3号逆变模块输出电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00BB | Hi | 3号逆变模块输出频率高字节 3号逆变模块输出频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 00BC | Hi | 3号逆变模块逆变电压高字节 3号逆变模块逆变电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00BD | Hi | 3号逆变模块输出电流高字节 3号逆变模块输出电流低字节 | 10 A |
|  | Lo |  |  |
| 00BE | Hi | 3号逆变模块输出有功功率高字节 3号逆变模块输出有功功率低字节 | 100 KW |
|  | Lo |  |  |
| 00BF | Hi | 3号逆变模块输出视在功率高字节 3号逆变模块输出有功功率视在低字节 | 100 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 00C0 | Hi | 3号逆变模块输出功率因素高字节 3号逆变模块输出功率因素低字节 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 00C1 | Hi | 3号逆变模块负载百分比高字节 3号逆变模块负载百分比低字节 | 100 |
|  | Lo |  |  |
| 00C2 | Hi | 3号逆变模块直流输入电压高字节 3号逆变模块直流输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00C3 | Hi | 3号逆变模块旁路输入频率高字节 3号逆变模块旁路输入频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 00C4 | Hi | 3号逆变模块旁路输入电压高字节 3号逆变模块旁路输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00C5 | Hi | 3号逆变模块温度高字节 3号逆变模块温度低字节 | 10 ℃ |
|  | Lo |  |  |
| 00C6 | Hi | 3号逆变模块的状态高字节 1：开机； 0：关机； 3号逆变模块的状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00C7 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00C8 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00C9 | Hi | 4号逆变模块输出电压高字节 4号逆变模块输出电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00CA | Hi | 4号逆变模块输出频率高字节 4号逆变模块输出频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 00CB | Hi | 4号逆变模块逆变电压高字节 4号逆变模块逆变电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00CC | Hi | 4号逆变模块输出电流高字节 4号逆变模块输出电流低字节 | 10 A |
|  | Lo |  |  |
| 00CD | Hi | 4号逆变模块输出有功功率高字节 4号逆变模块输出有功功率低字节 | 100 KW |
|  | Lo |  |  |
| 00CE | Hi | 4号逆变模块输出视在功率高字节 4号逆变模块输出有功功率视在低字节 | 100 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 00CF | Hi | 4号逆变模块输出功率因素高字节 4号逆变模块输出功率因素低字节 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 00D0 | Hi | 4号逆变模块负载百分比高字节 4号逆变模块负载百分比低字节 | 100 |
|  | Lo |  |  |
| 00D1 | Hi | 4号逆变模块直流输入电压高字节 4号逆变模块直流输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00D2 | Hi | 4号逆变模块旁路输入频率高字节 4号逆变模块旁路输入频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 00D3 | Hi | 4号逆变模块旁路输入电压高字节 4号逆变模块旁路输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00D4 | Hi | 4号逆变模块温度高字节 4号逆变模块温度低字节 | 10 ℃ |
|  | Lo |  |  |
| 00D5 | Hi | 4号逆变模块的状态高字节 1：开机； 0：关机； 4号逆变模块的状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00D6 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00D7 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00D8 | Hi | 5号逆变模块输出电压高字节 5号逆变模块输出电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00D9 | Hi | 5号逆变模块输出频率高字节 5号逆变模块输出频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 00DA | Hi | 5号逆变模块逆变电压高字节 5号逆变模块逆变电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00DB | Hi | 5号逆变模块输出电流高字节 5号逆变模块输出电流低字节 | 10 A |
|  | Lo |  |  |
| 00DC | Hi | 5号逆变模块输出有功功率高字节 5号逆变模块输出有功功率低字节 | 100 KW |
|  | Lo |  |  |
| 00DD | Hi | 5号逆变模块输出视在功率高字节 5号逆变模块输出有功功率视在低字节 | 100 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 00DE | Hi | 5号逆变模块输出功率因素高字节 5号逆变模块输出功率因素低字节 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 00DF | Hi | 5号逆变模块负载百分比高字节 5号逆变模块负载百分比低字节 | 100 |
|  | Lo |  |  |
| 00E0 | Hi | 5号逆变模块直流输入电压高字节 5号逆变模块直流输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00E1 | Hi | 5号逆变模块旁路输入频率高字节 5号逆变模块旁路输入频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 00E2 | Hi | 5号逆变模块旁路输入电压高字节 5号逆变模块旁路输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00E3 | Hi | 5号逆变模块温度高字节 5号逆变模块温度低字节 | 10 ℃ |
|  | Lo |  |  |
| 00E4 | Hi | 5号逆变模块的状态高字节 1：开机； 0：关机； 5号逆变模块的状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00E5 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00E6 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00E7 | Hi | 6号逆变模块输出电压高字节 6号逆变模块输出电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00E8 | Hi | 6号逆变模块输出频率高字节 6号逆变模块输出频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 00E9 | Hi | 6号逆变模块逆变电压高字节 6号逆变模块逆变电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00EA | Hi | 6号逆变模块输出电流高字节 6号逆变模块输出电流低字节 | 10 A |
|  | Lo |  |  |
| 00EB | Hi | 6号逆变模块输出有功功率高字节 6号逆变模块输出有功功率低字节 | 100 KW |
|  | Lo |  |  |
| 00EC | Hi | 6号逆变模块输出视在功率高字节 6号逆变模块输出有功功率视在低字节 | 100 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 00ED | Hi | 6号逆变模块输出功率因素高字节 6号逆变模块输出功率因素低字节 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 00EE | Hi | 6号逆变模块负载百分比高字节 6号逆变模块负载百分比低字节 | 100 |
|  | Lo |  |  |
| 00EF | Hi | 6号逆变模块直流输入电压高字节 6号逆变模块直流输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00F0 | Hi | 6号逆变模块旁路输入频率高字节 6号逆变模块旁路输入频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 00F1 | Hi | 6号逆变模块旁路输入电压高字节 6号逆变模块旁路输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00F2 | Hi | 6号逆变模块温度高字节 6号逆变模块温度低字节 | 10 ℃ |
|  | Lo |  |  |
| 00F3 | Hi | 6号逆变模块的状态高字节 1：开机； 0：关机； 6号逆变模块的状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00F4 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00F5 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 00F6 | Hi | 7号逆变模块输出电压高字节 7号逆变模块输出电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00F7 | Hi | 7号逆变模块输出频率高字节 7号逆变模块输出频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 00F8 | Hi | 7号逆变模块逆变电压高字节 7号逆变模块逆变电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00F9 | Hi | 7号逆变模块输出电流高字节 7号逆变模块输出电流低字节 | 100 KA |
|  | Lo |  |  |
| 00FA | Hi | 7号逆变模块输出有功功率高字节 7号逆变模块输出有功功率低字节 | 100 KW |
|  | Lo |  |  |
| 00FB | Hi | 7号逆变模块输出视在功率高字节 7号逆变模块输出有功功率视在低字节 | 1 VA |
|  | Lo |  |  |
| 00FC | Hi | 7号逆变模块输出功率因素高字节 7号逆变模块输出功率因素低字节 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 00FD | Hi | 7号逆变模块负载百分比高字节 7号逆变模块负载百分比低字节 | 100 |
|  | Lo |  |  |
| 00FE | Hi | 7号逆变模块直流输入电压高字节 7号逆变模块直流输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 00FF | Hi | 7号逆变模块旁路输入频率高字节 7号逆变模块旁路输入频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 0100 | Hi | 7号逆变模块旁路输入电压高字节 7号逆变模块旁路输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0101 | Hi | 7号逆变模块温度高字节 7号逆变模块温度低字节 | 10 ℃ |
|  | Lo |  |  |
| 0102 | Hi | 7号逆变模块的状态高字节 1：开机； 0：关机； 7号逆变模块的状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0103 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0104 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0105 | Hi | 8号逆变模块输出电压高字节 8号逆变模块输出电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0106 | Hi | 8号逆变模块输出频率高字节 8号逆变模块输出频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 0107 | Hi | 8号逆变模块逆变电压高字节 8号逆变模块逆变电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0108 | Hi | 8号逆变模块输出电流高字节 8号逆变模块输出电流低字节 | 10 A |
|  | Lo |  |  |
| 0109 | Hi | 8号逆变模块输出有功功率高字节 8号逆变模块输出有功功率低字节 | 100 KW |
|  | Lo |  |  |
| 010A | Hi | 8号逆变模块输出视在功率高字节 8号逆变模块输出有功功率视在低字节 | 100 KVA |
|  | Lo |  |  |
| 010B | Hi | 8号逆变模块输出功率因素高字节 8号逆变模块输出功率因素低字节 | 1000 |
|  | Lo |  |  |
| 010C | Hi | 8号逆变模块负载百分比高字节 8号逆变模块负载百分比低字节 | 100 |
|  | Lo |  |  |
| 010D | Hi | 8号逆变模块直流输入电压高字节 8号逆变模块直流输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 010E | Hi | 8号逆变模块旁路输入频率高字节 8号逆变模块旁路输入频率低字节 | 10 HZ |
|  | Lo |  |  |
| 010F | Hi | 8号逆变模块旁路输入电压高字节 8号逆变模块旁路输入电压低字节 | 10 V |
|  | Lo |  |  |
| 0110 | Hi | 8号逆变模块温度高字节 8号逆变模块温度低字节 | 10 ℃ |
|  | Lo |  |  |
| 0111 | Hi | 8号逆变模块的状态高字节 1：开机； 0：关机； 8号逆变模块的状态低字节 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0112 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |
| 0113 | Hi | 无效 无效 | 1 |
|  | Lo |  |  |

注：

（1）母线数据每个都用两个寄存器来表示。

（2）放大系数为10:

实际值计算如下：

Data=(DHi*100H+ DLo)/10)

如：Hi＝0EH、Lo＝D8H

电压Uab=(0EH*100H+ D8H)=3800/10=380V

（3）放大系数为1000:

实际值计算如下

Data=(DHi*100H+ DLo)/1000)

如：Hi＝34H、Lo＝FCH

则：Data为(34H*100H+FCH)/1000=13564/100=13.564

实例图示：

  - 查询告警量 功能码02

| 字段值 |  |
| --- | --- |
| 01 | 交流监控的地址 |
| 02 | 查询告警量 功能码02 |
| 70 | 起始地址高字节 起始地址低字节，起始地址：7000 |
| 00 |  |
| 00 | 要读取数据寄存器数量 高字节 要读取数据寄存器数量 低字节 交流监控单次接收的数据个数最大为125（寄存器个数 |
| 02 |  |
| CRCLO | CRC低字节 CRC高字节 |
| CRCHI |  |

交流监控返回数据的帧格式：

| 字段值 |  |
| --- | --- |
| 01 | 交流监控的地址 |
| 02 | 告警量功能码02 |
| 04 | 返回4个字节 |
| DO | 数据1 |
| D1 | 数据2 |
| D2 | 数据3 |
| D3 | 数据4 |
| CRCLO | CRC低字节 CRC高字节 |
| CRCHI |  |

实例图示：

表2 遥信定义

注：0为正常，1为故障；

| 寄存器地址 | 高低字节 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 7000 | Hi | Bit8-Bit15：交流主屏09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 交流主屏01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7001 | Hi | Bit8-Bit15：交流主屏25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 交流主屏17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7002 | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 交流主屏33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7003 | Hi | Bit8-Bit15：1#馈线屏1#模块第09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 1#馈线屏1#模块第01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7004 | Hi | Bit8-Bit15：1#馈线屏1#模块第25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 1#馈线屏1#模块第17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7005 | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 1#馈线屏1#模块第33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7006 | Hi | Bit8-Bit15：1#馈线屏2#模块第09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 1#馈线屏2#模块第01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7007 | Hi | Bit8-Bit15：1#馈线屏2#模块第25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 1#馈线屏2#模块第17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7008 | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 1#馈线屏2#模块第33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7009 | Hi | Bit8-Bit15：1#馈线屏3#模块第09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 1#馈线屏3#模块第01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 700A | Hi | Bit8-Bit15：1#馈线屏3#模块第25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 1#馈线屏3#模块第17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 700B | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 1#馈线屏3#模块第33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 700C | Hi | Bit8-Bit15：2#馈线屏1#模块第09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 2#馈线屏1#模块第01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 700D | Hi | Bit8-Bit15：2#馈线屏1#模块第25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 2#馈线屏1#模块第17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 700E | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 2#馈线屏1#模块第33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 700F | Hi | Bit8-Bit15：2#馈线屏2#模块第09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 2#馈线屏2#模块第01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7010 | Hi | Bit8-Bit15：2#馈线屏2#模块第25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 2#馈线屏2#模块第17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7011 | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 2#馈线屏2#模块第33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7012 | Hi | Bit8-Bit15：2#馈线屏3#模块第09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 2#馈线屏3#模块第01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7013 | Hi | Bit8-Bit15：2#馈线屏3#模块第25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 2#馈线屏3#模块第17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7014 | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 2#馈线屏3#模块第33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7015 | Hi | Bit8-Bit15：3#馈线屏1#模块第09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 3#馈线屏1#模块第01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7016 | Hi | Bit8-Bit15：3#馈线屏1#模块第25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 3#馈线屏1#模块第17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7017 | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 3#馈线屏1#模块第33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7018 | Hi | Bit8-Bit15：3#馈线屏2#模块第09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 3#馈线屏2#模块第01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7019 | Hi | Bit8-Bit15：3#馈线屏2#模块第25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 3#馈线屏2#模块第17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 701A | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 3#馈线屏2#模块第33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 701B | Hi | Bit8-Bit15：3#馈线屏3#模块第09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 3#馈线屏3#模块第01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 701C | Hi | Bit8-Bit15：3#馈线屏3#模块第25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 3#馈线屏3#模块第17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 701D | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 3#馈线屏3#模块第33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 701E | Hi | Bit8-Bit15：4#馈线屏1#模块第09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 4#馈线屏1#模块第01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 701F | Hi | Bit8-Bit15：4#馈线屏1#模块第25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 4#馈线屏1#模块第17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7020 | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 4#馈线屏1#模块第33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7021 | Hi | Bit8-Bit15：4#馈线屏2#模块第09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 4#馈线屏2#模块第01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7022 | Hi | Bit8-Bit15：4#馈线屏2#模块第25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 4#馈线屏2#模块第17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7023 | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 4#馈线屏2#模块第33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7024 | Hi | Bit8-Bit15：4#馈线屏3#模块第09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 4#馈线屏3#模块第01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7025 | Hi | Bit8-Bit15：4#馈线屏3#模块第25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 4#馈线屏3#模块第17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7026 | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 4#馈线屏3#模块第33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7027 | Hi | Bit8-Bit15：逆变屏09~16#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 逆变屏01~08#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7028 | Hi | Bit8-Bit15：逆变屏25~32#馈线支路告警 Bit0-Bit7： 逆变屏17~24#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 7029 | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 逆变屏33~40#馈线支路告警 |
|  | Lo |  |
| 702A | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0： 1号母线第一路交流停电 Bit1： 1号母线第一路交流缺相 Bit2： 1号母线第一路交流过压 Bit3： 1号母线第一路交流欠压 Bit4： 1号母线第二路交流停电 Bit5： 1号母线第二路交流缺相 Bit6： 1号母线第二路交流过压 Bit7： 1号母线第二路交流欠压 |
|  | Lo |  |
| 702B | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0： 2号母线第一路交流停电 Bit1： 2号母线第一路交流缺相 Bit2： 2号母线第一路交流过压 Bit3： 2号母线第一路交流欠压 Bit4： 2号母线第二路交流停电 Bit5： 2号母线第二路交流缺相 Bit6： 2号母线第二路交流过压 Bit7： 2号母线第二路交流欠压 |
|  | Lo |  |
| 702C | Hi | Bit8： 无效 Bit9： 无效 Bit10：无效 Bit11：无效 Bit12：无效 Bit13：无效 Bit14：无效 Bit15：无效 Bit0： 1# ATS故障 Bit1： 1# ATS故障 Bit2： 无效 Bit3： 无效 Bit4： 无效 Bit5： 无效 Bit6： 无效 Bit7： 无效 |
|  | Lo |  |
| 702D | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 无效 |
|  | Lo |  |
| 702E | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 无效 |
|  | Lo |  |
| 702F | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 无效 |
|  | Lo |  |
| 7030 | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 无效 |
|  | Lo |  |
| 7031 | Hi | Bit8-Bit15：无效 Bit0-Bit7： 无效 |
|  | Lo |  |
| 7032 | Hi | Bit8： 2#馈线屏第3支路单元通信故障 Bit9： 3#馈线屏第1支路单元通信故障 Bit10：3#馈线屏第2支路单元通信故障 Bit11：3#馈线屏第4支路单元通信故障 Bit12：4#馈线屏第1支路单元通信故障 Bit13：4#馈线屏第2支路单元通信故障 Bit14：4#馈线屏第3支路单元通信故障 Bit15：逆变屏支路单元通信故障 Bit0： 第一个交流采集模块通信故障 Bit1： 第二个交流采集模块通信故障 Bit2： 交流主屏支路单元通信故障 Bit3： 1#馈线屏第1支路单元通信故障 Bit4： 1#馈线屏第2支路单元通信故障 Bit5： 1#馈线屏第3支路单元通信故障 Bit6： 2#馈线屏第1支路单元通信故障 Bit7： 2#馈线屏第2支路单元通信故障 |
|  | Lo |  |
| 7033 | Hi | Bit8： 7#逆变模块通信故障 Bit9： 8#逆变模块通信故障 Bit10：无效 Bit11：无效 Bit12：无效 Bit13：无效 Bit14：无效 Bit15：无效 Bit0： 第一个ATS模块通信故障 Bit1： 第二个ATS模块通信故障 Bit2： 1#逆变模块通信故障 Bit3： 2#逆变模块通信故障 Bit4： 3#逆变模块通信故障 Bit5： 4#逆变模块通信故障 Bit6： 5#逆变模块通信故障 Bit7： 6#逆变模块通信故障 |
|  | Lo |  |

  - 设置参数 功能码05

| 字段值 |  |
| --- | --- |
| 01 | 交流监控的地址 |
| 05 | 设置参数功能码05 |
| 71 | 起始地址 高字节 起始地址 低字节:地址7100H 要设置不同的参数，对应不同的寄存器，参看表3 |
| 00 |  |
| 00 | 设置数据 高字节 设置数据 低字节: 数据0000H |
| 00 |  |
| CRCLO | CRC低字节 CRC高字节 |
| CRCHI |  |

交流监控返回数据的帧格式

交流监控成功接收到上级监控的参数设置命令后，将返回相同的数据。

| 字段值 |  |
| --- | --- |
| 01 | 交流监控的地址 |
| 05 | 设置参数功能码05 |
| 71 | 起始地址高字节 起始地址低字节:地址7100H |
| 00 |  |
| 00 | 设置数据 高字节 设置数据 低字节: 数据0000H |
| 00 |  |
| CRCLO | CRC低字节 CRC高字节 |
| CRCHI |  |

表3 设置寄存器定义

| DATA REG | 遥调内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7100H | 1#ATS手动模式 | 置1有效，置0无效 |
| 7101H | 1#ATS自动模式 | 置1有效，置0无效 |
| 7102H | 1#ATS远程模式 | 置1有效，置0无效 |
| 7103H | 1#ATS报警复位 | 置1有效，置0无效 |
| 7104H | 1#ATS使用1路电源 | 置1有效，置0手动 |
| 7105H | 1#ATS使用2路电源 | 置1有效，置0备用 |
| 7106H | 1#ATS全部分闸 | 置1有效，置0备用 |
| 7107H | 1#ATS预留 | 置1有效，置0无效 |
| 7108H | 1#ATS预留 | 置1有效，置0无效 |
| 7109H | 1#ATS预留 | 置1有效，置0无效 |
| 710AH | 2#ATS手动模式 | 置1有效，置0无效 |
| 710BH | 2#ATS自动模式 | 置1有效，置0无效 |
| 710CH | 2#ATS远程模式 | 置1有效，置0无效 |
| 710DH | 2#ATS报警复位 | 置1有效，置0无效 |
| 710EH | 2#ATS使用1路电源 | 置1有效，置0手动 |
| 710FH | 2#ATS使用2路电源 | 置1有效，置0备用 |
| 7110H | 2#ATS全部分闸 | 置1有效，置0备用 |
| 7111H | 2#ATS预留 | 置1有效，置0无效 |
| 7112H | 2#ATS预留 | 置1有效，置0无效 |
| 7113H | 2#ATS预留 | 置1有效，置0无效 |

注：

- 十六进制值FF00强制为1,0000H强置为0，其他值则为非法且不影响；

*要设置1#ATS的手动模式：即向7100H寄存器中写入0XFF00

对应的命令：	01 05 71 00 FF 00 97 06

交流监控返回：	01 05 71 00 FF 00 97 06

实例图示：

- CRC16校验的计算方法

CRC计算函数

WORD ModbusCRC(BYTE * pData, BYTE len)

{

BYTE byCRCHi = 0xff;

BYTE byCRCLo = 0xff;

BYTE byIdx;

WORD crc;

while(len--)

{

byIdx = byCRCHi ^* pData++;

byCRCHi = byCRCLo ^ gabyCRCHi[byIdx];

byCRCLo = gabyCRCLo[byIdx];

}

crc = byCRCHi;

crc <<= 8;

crc += byCRCLo;

return crc;

}

CRC码表高字节

BYTE gabyCRCHi[] =

{

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40

};

CRC码表低字节

BYTE  gabyCRCLo[] =

{

0x00,0xc0,0xc1,0x01,0xc3,0x03,0x02,0xc2,0xc6,0x06,0x07,0xc7,0x05,0xc5,0xc4,0x04,0xcc,0x0c,0x0d,0xcd,0x0f,0xcf,0xce,0x0e,0x0a,0xca,0xcb,0x0b,0xc9,0x09,0x08,0xc8,0xd8,0x18,0x19,0xd9,0x1b,0xdb,0xda,0x1a,0x1e,0xde,0xdf,0x1f,0xdd,0x1d,0x1c,0xdc,0x14,0xd4,0xd5,0x15,0xd7,0x17,0x16,0xd6,0xd2,0x12,0x13,0xd3,0x11,0xd1,0xd0,0x10,0xf0,0x30,0x31,0xf1,0x33,0xf3,0xf2,0x32,0x36,0xf6,0xf7,0x37,0xf5,0x35,0x34,0xf4,0x3c,0xfc,0xfd,0x3d,0xff,0x3f,0x3e,0xfe,0xfa,0x3a,0x3b,0xfb,0x39,0xf9,0xf8,0x38,0x28,0xe8,0xe9,0x29,0xeb,0x2b,0x2a,0xea,0xee,0x2e,0x2f,0xef,0x2d,0xed,0xec,0x2c,0xe4,0x24,0x25,0xe5,0x27,0xe7,0xe6,0x26,0x22,0xe2,0xe3,0x23,0xe1,0x21,0x20,0xe0,0xa0,0x60,0x61,0xa1,0x63,0xa3,0xa2,0x62,0x66,0xa6,0xa7,0x67,0xa5,0x65,0x64,0xa4,0x6c,0xac,0xad,0x6d,0xaf,0x6f,0x6e,0xae,0xaa,0x6a,0x6b,0xab,0x69,0xa9,0xa8,0x68,0x78,0xb8,0xb9,0x79,0xbb,0x7b,0x7a,0xba,0xbe,0x7e,0x7f,0xbf,0x7d,0xbd,0xbc,0x7c,0xb4,0x74,0x75,0xb5,0x77,0xb7,0xb6,0x76,0x72,0xb2,0xb3,0x73,0xb1,0x71,0x70,0xb0,0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,0x9c,0x5c,0x5d,0x9d,0x5f,0x9f,0x9e,0x5e,0x5a,0x9a,0x9b,0x5b,0x99,0x59,0x58,0x98,0x88,0x48,0x49,0x89,0x4b,0x8b,0x8a,0x4a,0x4e,0x8e,0x8f,0x4f,0x8d,0x4d,0x4c,0x8c,0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40

};