## Sheet1
十进制地址 | 十六进制地址 | 含 义
通信转换装置定值设置
0000 | 0 | 通信转换装置MODBUS地址
0001 | 1 | 电池数量
0002 | 2 | 蓄电池参数模块开始地址
0003 | 3 | 内阻采样间隔时间（min）
0004 | 4 | 手动启动电池串内阻测量(写入0x55AA，启动内阻测量)
0005 | 5 | 设置装置波特率2字节 单位bps 0:600 1:2400 2:4800 3:9600 默认波特率 4:14400 5:19200 6:38400 7:115200
0006 | 6 | 装置当前时间年
0007 | 7 | 装置当前时间月
0008 | 8 | 装置当前时间日
0009 | 9 | 装置当前时间时
0010 | A | 装置当前时间分
0011 | B | 装置当前时间秒
0012 | C | 内阻测量标志（内阻正在测量为1）
0013 | D | 硬件版本号（只读）
0014 | E | 软件版本号（只读）
单体电池数据
4352 | 1100 | 电池组第1块电池电压（3位小数）
4353 | 1101 | 电池组第2块电池电压（3位小数）
4354 | 1102 | 电池组第3块电池电压（3位小数）
... | ... | ...
4608 | 1200 | 电池组第1块电池温度值（2位小数）
4609 | 1201 | 电池组第2块电池温度值（2位小数）
4610 | 1202 | 电池组第3块电池温度值（2位小数）
| ... | ...
4864 | 1300 | 电池组第1块电池内阻值（3位小数）
4865 | 1301 | 电池组第2块电池内阻值（3位小数）
4866 | 1302 | 电池组第3块电池内阻值（3位小数）
| ... | ...
5120 | 1400 | 电池组第1块电池状态
5121 | 1401 | 电池组第2块电池状态
5122 | 1402 | 电池组第3块电池状态
电池组信息
6400 | 1900 | 内阻最后一次测量时间年
6401 | 1901 | 内阻最后一次测量时间月
6402 | 1902 | 内阻最后一次测量时间日
6403 | 1903 | 内阻最后一次测量时间时
6404 | 1904 | 内阻最后一次测量时间分
6405 | 1905 | 内阻最后一次测量时间秒