BAYKEE GROUP

UPS COMMUNICATION PROTOCOL

VERSION :

CHECKED BY :

PREPARED BY :

DATE :

FILE	:

DATE	:

|  | DATE | DESCRIPTION | MODIFY BY |
| --- | --- | --- | --- |

BAUD RATE :            2400 bps

DATA LENGTH:          8 bits

STOP BIT:                1 bit

PARITY:                NONE

本协议支持七条指令：G1，G2，G3、Q、Q1、G1AB、G2AB、G3AB、Q1AB、S<n>、S<n>R<m>和C。其中G1AB，G2AB，G3AB和Q1AB是带有地址码的命令。

所有的指令和返回数据都由ASCII字符组成，每天指令和返回数据都由回车键<cr>作为结束字符。

- 三相数据查询指令

Computer: G1<cr>

UPS:  !SSS PPP NNNN RRR.R +TT.T FF.F EE.E QQ.Q<cr>

每一段字符之间都用一个空格隔开，各段字符定义如下：

- 开头字符：！

- 电池电压：SSS

SSS取值：000-999。单位：伏

- 电池容量百分比：PPP

PPP取值：000-999。单位：%

- 电池维持时间：NNNN  (保留，现有的机器没有此功能，接收发送全为0)

NNNN取值：0000-9999。单位：分钟

- 电池充电电流：RRR.R

R取值：0-9。单位：安培

- 温度：+TT.T

T取值：0-9。单位：滠氏度

- 输入频率：FF.F

F取值：0-9。单位：Hz

- 旁路频率：EE.E

E取值：0-9。单位：Hz

- 输出频率：QQ.Q

Q取值：0-9。单位：Hz

- 停止字符：<cr>

示例：Computer：G1<cr>

UPS    ：!240 094 0000 025.0 +35.0 50.0 50.0 50.0<cr>

意义如下：电池电压为240V

电池容量为 94%

电池维持时间为0000分钟

电池充电电流为25安培

温度为35.0滠氏度

输入频率为50.0Hz

旁路频率为50.0Hz

输出频率为50.0Hz

- 三相数据查询指令

Computer: G2<cr>

UPS:  !a7s6a5a4a3a2a1a0 b7b6b5b4b3b2b1b0 c7c6c5c4c3c2c1c0<cr>

每一段字符之间都用一个空格隔开，各段字符定义如下：

- 开头字符：！

- 整流和DC的状态：<U>

<U>是二进制信息<a7s6a5a4a3a2a1a0>中的一位。”aN” 是一个ASCII字符 “1”或 “0”。

各位意义如下：

| 字节 | 具体描叙 |
| --- | --- |
| 7 | No Use |
| 6 | 1：相序错误 |
| 5 | 1：电池低压关机 |
| 4 | 1：电池低压 |
| 3 | No Use |
| 2 | 1：电池供电 |
| 1 | 1：均充 0：浮充 |
| 0 | 1：整流器工作 |

- UPS的状态：<U>

<U>是二进制信息<b7b6b5b4b3b2b1b0>中的一位。”bN” 是一个ASCII字符 “1”或 “0”。

各位意义如下：

| 字节 | 具体描叙 |
| --- | --- |
| 7 | No Use |
| 6 | No Use |
| 5 | No Use |
| 4 | 输入频率异常 |
| 3 | 1：手动旁路开 0：手动旁路关 |
| 2 | 1：市电正常 0：市电异常 |
| 1 | 1：逆变器输出 0：旁路输出 |
| 0 | 1：逆变器工作 |

- 故障信息：<U>

<U>是二进制信息<c7c6c5c4c3c2c1c0>中的一位。”cN” 是一个ASCII字符 “1”或 “0”。

各位意义如下：

| 字节 | 具体描叙 |
| --- | --- |
| 7 | No Use |
| 6 | UPS停机 |
| 5 | 1：DC总线高压停机 |
| 4 | 1：手动停机 |
| 3 | 1：过载停机 |
| 2 | 1：逆变故障停机 |
| 1 | 1：温度故障停机 |
| 0 | 1：短路故障停机 |

- 停止字符：<cr>

示例：Computer：G2<cr>

UPS    ：!00000010 00000100 00000000<cr>

意义如下：电池均充中

市电正常

- 三相数据查询指令

Computer: G3<cr>

UPS: !NNN.N/NNN.N/NNN.N PPP.P/PPP.P/PPP.P QQQ.Q/QQQ.Q/QQQ.Q SSS.S/SSS.S/SSS.S<cr>

每一段字符之间都用一个空格隔开，各段字符定义如下：

- 头字符：！

- A/B/C的输入电压：三相：NNN.N/NNN.N/NNN.N

N取值：0-9。单位：伏

- A/B/C的旁路电压：三相：PPP.P/PPP.P/PPP.P

P取值：0-9。单位：伏

- A/B/C的输出电压：三相：QQQ.Q/QQQ.Q/QQQ.Q

Q取值：0-9。单位：伏

- A/B/C的负载百份比：三相：SSS.S/SSS.S/SSS.S

S取值：0-9。单位：%

- 停止字符：<cr>

示例：Computer：G3<cr>

UPS    ：!230.1/230.2/230.3 230.1/230.2/230.3 220.0/220.0/220.0 014.0/015.0/014.0<cr>

意义如下：输入电压A/B/C为：230.1/230.2/230.3

旁路电压A/B/C为：230.1/230.2/230.3

输出电压A/B/C为：220.0/220.0/220.0

负载百分比A/B/C为：014.0/015.0/014.0

- 消除UPS报警命令：Q <cr>

当UPS出现报警信息时，蜂鸣器会发出警报声。监控设备可通过本条指令消除UPS报警声。

5.   延时关闭UPS命令：(请用户谨慎使用该命令)

Computer: S<n><cr>

UPS:  UPS将在 <n> 分钟后关闭.

d.  <n> 的取值从 .2, .3, ..., 01, 02, ..., 到 10.

示例:  S03<cr> --- (03) 分钟后关闭UPS

6.   关闭并延时开机：(请用户谨慎使用该命令)

Computer:  S<n>R<m><cr>

UPS:      UPS将在 <n> 分钟后关闭, 然后等待

<m> 分钟后重新开机

d.  <n> 的取值从 .2, .3, ..., 01, 02, ..., 到 10.

e.  <m> 的取值从 0001 到 9999

- 取消延迟关机命令：C<cr>

UPS接收到此命令后，撤消延时关机操作。即撤消第5和第六条指令。

8.  单相数据查询指令

Computer: Q1<cr>

UPS:  (MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R S.SS TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0<cr>

每一段字符之间都用一个空格隔开，各段字符定义如下：

- 开头字符：（

- 输入电压：MMM.M

M取值：0-9。单位：伏

- 故障电压：NNN.N   （用户可不用理此数据）

N取值：0-9。单位：伏

- 输出电压：PPP.P

P取值：0-9。单位：伏

- 负载容量：QQQ

Q取值：0-9。单位：%

- 输入频率：RR.R

R取值：0-9。单位：Hz

- 电池电压(指电池的单体电压，乘以六为单节电池电压)：S.SS

S取值：0-9。单位：V

- 温度：TT.T

T取值：0-9。单位：滠氏度

- UPS状态：<U>

<U>是二进制信息<b7b6b5b4b3b2b1b0>中的一位。”bN” 是一个ASCII字符 “1”或 “0”。

各位意义如下：

| 字节 | 具体描叙 |
| --- | --- |
| 7 | 1：输入异常 |
| 6 | 1：电池低压 |
| 5 | 1：旁路输出（在线UPS） |
| 4 | 1：UPS故障 |
| 3 | 0：在线UPS 1：后备UPS或EPS |
| 2 | 1：电池测试中 |
| 1 | No Use |
| 0 | No Use |

- 停止字符：<cr>  注意：<cr>是指ASCII表中的回车字符。

示例：Computer：Q1<cr>

UPS    ：(108.0 000.0 219.0 034 49.9 2.15 35.0 10000000<cr>

意义如下：

输入电压为108.0V

输出电压为219.0V

负载容量为34%

输入频率为49.9Hz

电池(单体)电压为2.15V

温度为35.0滠氏度

市电异常，电池电压正常

9.  三相数据查询指令（带地址码）

Computer: G1AB<cr>

其中G1与原G1指令兼容，AB为UPS地址码。AB的取值为：00-99

UPS:  !AB SSS PPP NNNN RRR.R +TT.T FF.F EE.E QQ.Q<cr>

每一段字符之间都用一个空格隔开，各段字符定义如下：

- 开头字符：！

- 地址码：AB

AB取值：00-99。

- 电池电压：SSS

SSS取值：000-999。单位：伏

- 电池容量百分比：PPP

PPP取值：000-999。单位：%

- 电池维持时间：NNNN

NNNN取值：0000-9999。单位：分钟

- 电池充电电流：RRR.R

R取值：0-9。单位：安培

- 温度：+TT.T

T取值：0-9。单位：滠氏度

- 输入频率：FF.F

F取值：0-9。单位：Hz

- 旁路频率：EE.E

E取值：0-9。单位：Hz

- 输出频率：QQ.Q

Q取值：0-9。单位：Hz

- 停止字符：<cr>

示例：Computer：G121<cr>

UPS    ：!21 240 094 0000 025.0 +35.0 50.0 50.0 50.0<cr>

意义如下：UPS地址码为21

电池电压为240V

电池容量为 94%

电池维持时间为0000分钟

电池充电电流为25安培

温度为35.0滠氏度

输入频率为50.0Hz

旁路频率为50.0Hz

输出频率为50.0Hz

- 三相数据查询指令（带地址码）

Computer: G2AB<cr>

其中G2与原G2指令兼容，AB为UPS地址码。AB的取值为：00-99

UPS:  !AB a7s6a5a4a3a2a1a0 b7b6b5b4b3b2b1b0 c7c6c5c4c3c2c1c0<cr>

每一段字符之间都用一个空格隔开，各段字符定义如下：

- 开头字符：！

- 地址码：AB

AB取值：00-99。

- 整流和DC的状态：<U>

<U>是二进制信息<a7s6a5a4a3a2a1a0>中的一位。”aN” 是一个ASCII字符 “1”或 “0”。

各位意义如下：

| 字节 | 具体描叙 |
| --- | --- |
| 7 | No Use |
| 6 | 相序错误 |
| 5 | 1：电池低压关机 |
| 4 | 1：电池低压 |
| 3 | 0：三进三出UPS |
| 2 | 1：电池供电 0：市电正常 |
| 1 | 1：均充 0：浮充 |
| 0 | 1：整流器工作 |

- UPS的状态：<U>

<U>是二进制信息<b7b6b5b4b3b2b1b0>中的一位。”bN” 是一个ASCII字符 “1”或 “0”。

各位意义如下：

| 字节 | 具体描叙 |
| --- | --- |
| 7 | No Use |
| 6 | No Use |
| 5 | No Use |
| 4 | 输入频率异常 |
| 3 | 0：维修旁路空开断开 |
| 2 | 1：市电正常 0：市电异常 |
| 1 | 1：逆变器输出 0：旁路输出 |
| 0 | 1：逆变器工作 |

- 故障信息：<U>

<U>是二进制信息<c7c6c5c4c3c2c1c0>中的一位。”cN” 是一个ASCII字符 “1”或 “0”。

各位意义如下：

| 字节 | 具体描叙 |
| --- | --- |
| 7 | No Use |
| 6 | UPS停机 |
| 5 | 1：DC总线高压停机 |
| 4 | 1：手动停机 |
| 3 | 1：过载停机 |
| 2 | 1：逆变故障停机 |
| 1 | 1：温度故障停机 |
| 0 | 1：短路故障停机 |

- 停止字符：<cr>

示例：Computer：G202<cr>

UPS    ：!02 00000010 00000100 00000000<cr>

意义如下：UPS地址码为02

三进三出UPS

电池均充中

市电正常

- 三相数据查询指令（带地址码）

Computer: G3AB<cr>

其中G3与原G3指令兼容，AB为UPS地址码。AB的取值为：00-99

UPS:  !AB NNN.N/NNN.N/NNN.N PPP.P/PPP.P/PPP.P QQQ.Q/QQQ.Q/QQQ.Q SSS.S/SSS.S/SSS.S<cr>

每一段字符之间都用一个空格隔开，各段字符定义如下：

- 头字符：！

- 地址码：AB

AB取值：00-99。

- A/B/C的输入电压：三相：NNN.N/NNN.N/NNN.N

N取值：0-9。单位：伏

- A/B/C的旁路电压：三相：PPP.P/PPP.P/PPP.P

P取值：0-9。单位：伏

- A/B/C的输出电压：三相：QQQ.Q/QQQ.Q/QQQ.Q

Q取值：0-9。单位：伏

- A/B/C的负载百份比：三相：SSS.S/SSS.S/SSS.S

S取值：0-9。单位：%

- 停止字符：<cr>

示例：Computer：G312<cr>

UPS    ：!12 230.1/230.2/230.3 230.1/230.2/230.3 220.0/220.0/220.0 014.0/015.0/014.0<cr>

意义如下：UPS地址码为12

输入电压A/B/C为：230.1/230.2/230.3

旁路电压A/B/C为：230.1/230.2/230.3

输出电压A/B/C为：220.0/220.0/220.0

负载百分比A/B/C为：014.0/015.0/014.0

- 单相数据查询指令（带地址码）

Computer: Q1AB<cr>

其中Q1与原Q1指令兼容，AB为UPS地址码。AB的取值为：00-99

UPS：      (AB MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R S.SS TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0<cr>

- 开头字符：（

- 地址码：AB

AB取值：00-99。

- 输入电压：MMM.M

M取值：0-9。单位：伏

- 故障电压：NNN.N   （用户可不用理此数据）

N取值：0-9。单位：伏

- 输出电压：PPP.P

P取值：0-9。单位：伏

- 负载容量：QQQ

Q取值：0-9。单位：%

- 输入频率：RR.R

R取值：0-9。单位：Hz

- 电池电压（单体）：S.SS

S取值：0-9。单位：V

- 温度：TT.T

T取值：0-9。单位：滠氏度

- UPS状态：<U>

<U>是二进制信息<b7b6b5b4b3b2b1b0>中的一位。”bN” 是一个ASCII字符 “1”或 “0”。

各位意义如下：

| 字节 | 具体描叙 |
| --- | --- |
| 7 | 1：输入异常 |
| 6 | 1：电池低压 |
| 5 | 1：UPS旁路输出（UPS） |
| 4 | 1：UPS故障 |
| 3 | 0：在线UPS 1：后备UPS或EPS |
| 2 | 1：电池测试中 |
| 1 | 1：UPS已停机 |
| 0 | No Use |

- 停止字符：<cr>

示例：Computer：Q132<cr>

UPS    ：(32 208.0 000.0 208.0 034 49.9 2.05 35.0 00110000<cr>

意义如下：UPS地址码为32

输入电压为208.0V

输出电压为208.0V

负载容量为34%

输入频率为49.9Hz

单体电池电压为2.05V

温度为35.0滠氏度

UPS故障，旁路输出

13.  厂家内部调试和设置指令:

Computer:      0xc7   Command  Para1  Para2  Verify_byte  <cr>

长度（字节）	   1       1       1      1         1         1

说明：柏克厂家内部用来进行开发、调试或设置使用的通讯协议，不对用户开放。

a.   Start byte:   命令以十六进制0xc7开头。

b.   Command:	 命令类型，1个字节长度。

c.   Para1:    参数1，1个字节长度。

d.   Para2:    参数2，1个字节长度。

e.   Verify_byte:   校验字节，1个字节长度。

f.   <cr>:        请求命令以<cr>结尾。1个字节长度。