## Table 1
序号 | 设备材料名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
4. 机房、设备间配套系统设备清单及预算
一、动环监控平台
1 | 动环监控软件 | 集中监控平台负责将下层设备传来的各种信息进行存储、处理、分析和展示，并负责将控制命令发往前端设备，实现远程控制。系统应具有强大的数据分析挖掘能力，并具备数据管理、联动管理、告警管理、报表管理、权限管理、日志管理和组态配置等功能； 集中监控平台应具有强大的集成与被集成能力，通过标准通讯协议实现不同系统间的互联互通； 支持通过 WEB 浏览器、移动终端等多种方式访问系统平台，便于运维人员随时随地了解全网网点机房的运行状况； 系统采用 B/S 架构，无需任何插件，直接通过 WEB 浏览器进行访问、浏览和操作； 支持矢量化缩放，并具备分辨率自适应能力，可适用于不同的展示终端； 系统提供标准的设备页面，展示设备运行拓扑、运行参数、运行状态、资产信息及控制内容，并支持在页面中查看所有测点的实时及历史曲线； 系统支持根据业务需求自动/手动生成报表，并可以导出 EXCEL、PDF； 系统支持电话通知功能；短信通知功能；声光告警功能； SNMP 北向接口； 温湿度传感器软件接口； 区域式漏水软件接口； 普通空调软件接口； 烟感监测软件接口； | 套 | 1 | 迈世 | OM-V1.0 | 机房监控集中管理平台针对多个机房、不同地域的机房动力环境集中监管需求而设计，利用专网、公网、无线等通讯技术，根据用户管理应用的实际需要，灵活部署，实现分层级综合监控管理。 功能特点 1、支持上千个机房的集中监控，对分布在各地的多个机房实现跨区域集中监控管理 ； 2、具有在线或离线电子地图功能，直观掌握多个机房监控动态 ； 3、支持内嵌3D机房图管理，直观浏览机房监控设备运行状态； 4、完全IE方式浏览和管理，采用B/S架构，方便维护和升级； 5、具有完整的日志管理查询功能，提供完善管理系统； 6、具有资产管理功能，包括资产登记、资产查询、资产备份、维修记录等； 7、支持多种方式报警，包括短信报警、电话报警、微信报警、网页报警、邮件报警、App报警 等； 8、支持多用户管理权限功能； 9、支持机房能耗分析PUE统计功能； 10、支持监控设备曲线趋势图、柱形图展示； 11、嵌入强大的报表输出系统。 12、多级报警等级灵活设置 13、支持二次开发，OEM 具体要求如下： 1）、完整软件包，WEB界面，B/S架构，WIN8风格，软件稳定可靠，功能强大，可实现机房动力环境的全面监控和管理，支持多用户，丰富的报表，操作简单易用，界面美观，信息全面，用户可通过该软件实时掌握机房的运行状况，电子邮件报警与手机短信报警报警功能。 2）、采用嵌入式系统平台，隔绝病毒且稳定可靠，监控采集主机设备要求采用最为安全可靠的嵌入式系统平台，如Power PC linux，ARM linux等，保证系统的可靠性及避免病毒的影响。 3）、B/S架构，免客户端安装，无需加载控件系统要求实现的机房设备集中管理化要求，软件系统需支持多客户端的访问，方便各级管理人员的登陆，系统需支持B/S技术构架，免客户端安装,通过IE等网页浏览器，不能够加载控件。 4）、效率高，稳定安全，可同时支持5个客户端同时访问流程，数据加载不超过5秒。 5）、监控软件功能： （1）监控基本要求： ①兼容多品牌多型号的UPS、精密空调等； ②机房动力、环境、空调、安防设备分区管理，分区展示； ★③程序具有机房的地图展示功能，能够做到形象逼真的告警预警。 ④各个所监控的量都要具有snmp功能 （2）扩展要求： ①只需要扩展的传感器，在线连接至主机即可实现新增扩展设备的增加，即插即用。 ②通过WEB监控界面上的设置功能，简单的在线勾选配置即可实现新增扩展设备的增加，可自由定义操作。 （3）可根据告警设置进行多种形式的告警，具有至少4种告警联动机制（短信/电话语音/声光/邮件）。每一个告警都可进行关联不同类型的告警方式。并且需要有定时发送机房状态功能（平安短信功能），并且具有失效时间设定（免打扰模式）。 （4）能够按照实际情况进行设定使用，可以灵活设置报警的条件。对每种监控量的报警设置中，可按报警类别的不同进行不同的设置，也可根据需要对相关告警量的上下限阀值设置进行调整。 （5）具有多用户管理权限，避免人员误操作。 （6）具有账户密码找回功能，避免人员忘记密码又无法找回。 （7）具有远程自测、关机及重启UPS功能,能够定时任务进行此类操作,并具有相关的记录报表. （8）具有普通空调远程控制，远程调温，支持空调时间设定双机切换工作，具有来电自启动功能。 （9）完善的历史记录，并且具有事件处理记录功能，可导出形成报表。 ★（10）具有时间一键同步功能，无须繁琐设置。 （11）具有一键备份/还原功能。 （12）具有温湿度校准功能。 （13）具有检测存储容量功能，清楚的知道自身的存储状态。 （14）每次告警的详情都有记录，每次告警解决也必须有记录，每次告警必须有持续时间的记录。 ★（15）必须提供针对本次项目生产厂家或总代理商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺书原件，需提供★软件检测报告★智慧机房软件著作权登记证书★动力和环境监控平台软件登记证书★智慧机房软件产品登记证书★获得CE认证★ISO 9000认证★产品验报告 ★蓄电池内阻监测系统软件著作权
2 | 服务器 | 1、国产品牌，含导轨； 2、≥1 颗 CPU；单颗核数≥8 核； 3、≥16G DDR4 内存； 4、≥2*900G SAS 硬盘+1T 硬盘；（7200 转）； 5、N+1 冗余风扇；1+1 冗余电源； 6、含 centos 7.2 操作系统； 7、含 2 个 232 接口； 8、1*千兆双口电口网卡； | 台 | 1 | 华为 | 2288HV5 | 华为2288HV5 3106 16G 1.2TSAS 2.5 10K*2+1T S3008-1G 550W*2 2个 232串口
3 | XTM 有线语音猫 | XTM 语音猫是搭配 LGU 使用的具有数据传输和语音功能的一款终端设备；符合全球电话线要求；可实现 LGU 的语音告警、语音通话等功能，具有音质效果好、功耗低、性能稳定、传输速度快等特点。 调试方式 V.92，V.90，V.34，V.32bis，V.29FC，V.23，V.22bis，V.22，Bell 212A，V.21，Bell 103； 数据纠错 MNP2-4 & ITU V.42； 数据压缩 V.44，V.42bis，& MNP5； 工作方式 异步/同步； 终端机吞吐量 115200/57600/38400/19200/14400/9600/4800/2400/1200/600/300 等； 总位元 8bits； 停止位 1bit； | 个 | 1 | 迈世 | OM-B5 | 1.支持全网通的4G、3G、2G网络 2.支持短信、电话、语音报警功能 3.工业设计，体积小巧 4.坚固的金属外壳，抗电磁干扰性能优良 5.拨号上网、短消息、CSD和传真功能 6.硬件看门狗设计 7.DC 7~48V 宽电压设计，低功耗 8.RS-232/RS-485/TTL 9.功耗 （1）空闲 25mA@12V （2）工作 85mA@12V （3）峰值 170mA@12V 10.温度 （1）工作 -30℃ to +75℃ （2）极限 -40℃ to +85℃ （3）存储 -45℃ to +85℃ 11.湿度 0% ~ 95% 相对湿度 12.体积 75mm x 50/72mm(安装孔) x 16mm 13.质量 125g
4 | 4G 全网通短信猫 | 输出功率 Class4(2W@900MHz)，Class1(1W@1800/1900MHz)； 输入电压 5V～32V； 输入电流 5mA 待机状态；140mA 在 GSM900MHz@12V 通话状态；100mA 在 GSM1800/1900MHz@12V 通话状态； 温度范围 －20℃～55℃工作状态，－25℃～70℃保存状态； | 个 | 1 | 迈世 |  | 此产品已集成到动环报警主机B5无需报价。
5 | 壁挂式音箱 | 有源壁挂音箱，功能强大，多种端口输入，非平衡输入解决远距离传输信号干扰，左右声道立体声转换。 输出功率 25W×2@8Ω； 输入灵敏度 0.7V； 输出频响 70Hz-20KHz/1W±0.5dB； 谐波失真 20Hz-20KHz/1W 0.05%；； 阻尼系数 >200@8Ω/400Hz； 转换速率 30V/US； 信噪比 >95dB(无计权)； 放大器类型 AB 类； 指示类型 电源、通道信号； 保护类型 过温保护、过载保护、开关机静音； 高音调节 ±10dB； 低音调节 ±10dB； 输入类型 欧式平衡、莲花座、立体声 3.5 插孔； 适用电源 220V-240V/50Hz-60Hz； | 个 | 1 | 客户自购
6 | 声光报警器 | ABS 外壳，抗冲击、耐热、耐低温、耐化学腐蚀及电气性能优良； 联网报警，超大报警音量； 额定工作电压(V/DC) 12V； 工作电压范围(V) 9-15V； 工作电流范围(mA) ≤300； 工作温度(℃) -20~+60℃； 声压(dB) ≥108±3dB/30CM； 连续工作时间 ≥45minDC12V； 闪灯次数(分钟) 200±30； | 个 | 1 | 迈世 | OM-D2 | OM-D2声光报警器是一款实用的报警工具，发出现场高响度警报声，起到惊吓盗贼和通知管理员的作用，可通过自身开关量接口实现远程控制，使用本产品当远程监控地点报警时可以快速得知，能让管理员及时处理异常。1、流线型外观设计，具装饰性 2、通用红色警灯设置，威慑力强 3、ABS外壳，具备一定阻燃性能 4、多种安装方式可选，灵活方便 5、独立超高音喇叭设计，超大报警音量 6、外观优美、声音响亮、适合安装于走廊、窗外等地方 7、具备防拆功能，周期性进行自我功能状态检测，并向报警主机周期性进行性能状态汇报 8、能发出布防与撤防应答声，可与主机、门磁、紧急按钮等配套使用，起高音求救和吓阻作用 性能参数 产品型号 OM-D2 闪灯频率 70次/分钟 工作温度(℃) -20~+60℃ 工作电压 DC12V 防拆功能 有 报警电流 280mA 防护等级 IP55 声音类型 压电警报音 物理尺寸 210mm×130mm×78mm 报警响度 108±3dB @1m 产品认证 CE FCC ROHS 光源材料 疝气灯管
7 | USB 转 4 路 DO 模块 | USB 转 DO 模块 | 个 | 1 | 迈世 |  | 此产品已集成到动环主机与探测器上无需报价。
一、1-4#监舍楼
1 | 现场采集单元 | 软硬件一体化设计，19 英寸 1U 高机架式设计，220VAC&240VDC 单电源供电，提供 2 路 RS485/RS232 串口输入，2路 RS485 串口输入，2 路 AI（支持 0~5V/0~20mA），2 路 DI，2 路 DO，2 路红外发射，1 路输出电源 12V/ 1A，1 路百兆网口；4GB eMMC Flash（可通过预留 TF 卡扩展存储）；测点总数在 1000 以内； | 台 | 4 | 迈世 | OM-A6 X300 | OM-A6 X系列是一款适应各种机房动力环境监控应用的高性能一体化监控主机。 监控对象： 市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、普通空调、温湿度、漏水、新风机、除湿机、消防、烟雾、防雷、视频、门禁、红外人体探测、路由器、交换机、服务器等 报警方式：短信、电话、声光、邮件、微信、语音；系统基于低功耗的32位飞思卡尔工业级ARM嵌入式芯片，Linux操作系统，大容量存储器，提供便捷的嵌入式WEB服务，无需依赖网络、上位机软件即可完成供配电、UPS、蓄电池、温湿度、空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、视频、服务器、路由器、交换机等进行集中监控管理，通过短信、电话、邮件、声光、微信进行报警。主机为各种传感器提供工作电源，停电状态下能够使用内置的后备电源独立为主机和传感器提供电，可以直接使用IE浏览器进行监控管理，系统内建完善的TCP/IP功能，双网口设计可实现灵活组网或跨平台无缝集成。1、ARM架构——飞思卡尔工业级芯片，稳定运行保障 2、Linux操作系统 3、软硬件高度一体化 4、接口丰富 8路RS485、4路RS232、8路DI、3路AI、2路网络口 5、Web后台——输入地址直接访问后台，拒绝复杂操作 6、短信交互、布防、撤防、报警确认、继电器控制 7、1U机架设计，前后可换向安装，适合各种机柜机箱 8、完美兼容99%第三方产品接入 9、支持云平台远程管理 10、微信小程序，随时随地掌握机房健康状况 11、无风扇，超静音，双侧风道散热口 12、支持三大协议：B接口、IEC 61850、光芒104，无缝对接铁塔、铁路、电信、电力平台 13、全金属机壳 防尘、防静电、抗干扰；规格型号 OM-A6 X系列 云平台 中移动OneNet物联网平台 系统架构 ARM 移动终端 微信小程序 操作系统 Linux USB接口 1路USB接口 监控软件 智慧机房平台软件V1.0 指示灯 3个指示灯，分别为电源指示、系统运行指示、系统故障指示 内置服务 WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST 供电电源 AC 220V，内置72W/30min后备锂电池电源可选 内置协议 B接口、IEC 61850、光芒104，支持电信、铁路、电力、铁塔平台 物理尺寸 433mm×320mm×26mm 网络接口 2个10M/100M/1000M自适应，物理接口：RJ-45 工作环境 温度：-10至70℃ ；湿度：10%至95%（无凝结） 串口接口 共12路，RJ45接口，带12VDC供电，RS485、RS232可选 重量 2.5Kg DI输入 8路光耦隔离开关量输入， RJ-45接口，带12V供电 产品认证 CE FCC ROHS 短信互动 报警确认、布防、撤防、继电器控制 产品选型 OM-X100、OM-X300
2 | 智能温湿度传感器 | 测温范围：－20～60℃； 温度精度：± 0.3℃（全量程内）（出厂调教± 0.1℃，25℃时）； 测湿范围：100％RH； 湿度精度：± 3%RH（25℃时）； 分 辨 率：温度：0.1℃； 湿 度：0.1%RH； 供电电源：9～30VDC ； 采集周期：不小于 200ms； 通讯距离：大于 1000 米； 工作环境：－20～60℃；10～95%RH 无冷凝； 存储温度：－40～80℃； 整机功耗：小于 0.2W； | 个 | 16 | 迈世 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器OM-TH-B801采用瑞士Sensirion集成芯片设计方案，配置大液晶显示，适用于室内环境温度、湿度测量。产品精度高、成本低、外形美观、安装方便、长期稳定性好。温湿度传感器OM-TH-B801可以设置温湿度上下阈值范围来进行报警设置，通过RS485接口与其他监控系统结合，实现环境温湿度的自动控制。1、温度、湿度误差校正设置 2、温湿度上下限阈值范围报警设置 3、自带按键操作设置 4、支持协议自动设置 5、配置两个RJ45接口，方便级联 6、1路DO报警输出，实现联动控制 7、大屏幕高亮度LCD显示，观察直观、操作简单 8、RS485接口，采用标准MODBUS协议，便于远程监控系统集成 9、模块化结构，接线端子与RJ45接线方式可选，安装、维护方便 产品型号 OM-TH-B801 报警设置 温湿度上下限阈值范围设置 通信接口 RS485 MODBUS-RTU协议 输出 1路DO 波特率 默认9600，可选2400,4800,9600 数据格式N ,8,1 连接 4线，最大通讯距离1200m，RJ45端子直接连接 监测面积 10-20平方米 工作电源 12VDC 温度范围 -20℃～70℃ 外形尺寸 80*80*30mm 湿度范围 0～100%RH EMC指标 EFT(脉冲群) 差模±2KV ESD(静电) 接触放电±6KV ，空气放电±8KV 温度精度 误差<±0.5℃，在25℃时测试 材料 ABS塑料 湿度精度 误差<±5%RH， 在25℃时测试 认证 CE FCC ROHS
3 | 智能空调遥控器 | 工作环境条件 输入电源 7.5V～15VDC，额定：12VDC；功耗 平均电流小于 20mA；温度范围 -10℃～50℃；湿度范围 10%～90%RH； 红外遥控功能 遥控发射通道 1 2； 存储命令数 64/32；载波频率 30KHz～50KHz 可设定，出厂默认 38KHz； 遥控距离 5～10 米； 空调监控 空调运行电流 0～20A； 空调运行状态 实时空调运行状态； 温度测量 测量范围 -20℃～80℃； 测量精度 误差：<±0.5℃，在 25℃时测试； 通信接口 接口方式 RS485； 通信协议 标准 MODBUS RTU 协议； 通信速率 9600、4800、2400bps 可选择，默认 9600bps； 地址设置 0～255，默认 1； EMC 指标 EFT 差模±2KV； ESD 接触放电±6KV ，空气放电±8KV； | 个 | 16 | 迈世 | OM-ACA-A801 | 在机房监控系统、楼宇智能系统、电力监控系统等智能化应用系统中，用户为了节约成本投入，普通空调的应用非常广泛，但普通空调由于不带通讯接口，不能直接接入到远程监控系统中实现智能化管理。空调远程控制器OM-ACA-A801是专门针对普通空调实现远程监控而开发的具有自学习功能的“万能”遥控器，它具有RS485通讯接口、温湿度采集、工作电流采集、自学习等多种功能，通过自学习原空调遥控器的的各种控制命令后，监控系统通过RS485接口可以采集环境温湿度、远程开关机、设置温度、设置运行模式等多种操作，从而实现对普通空调的远程监测和控制。可适用于任意品牌的普通空调以及其他红外遥控设备。1、有线、无线组网方式 2、可常年7*24小时连续工作 3、可适用市面上所有带红外遥控的普通空调 4、不用拆装原空调与供电线路（不检测电流的情况下） 5、多种通讯波特率供用户选择，更改波特率方便，适用于不同场合 6、功能涵盖环境温湿度采集、远程开关机、设置温度、设置运行模式多种操作 7、可定时开关机、达到温度下限自动关机和温度自动调节功能，如客户调低空调的温度，设备可自动恢复设定的温度 8、故障检测功能：可检测制冷系统存在的故障，并发出报警，如雪种不足、过滤网脏、机组脏、压缩机损坏、冷疑风机损坏等影响制冷效果的关键元器件；产品型号 OM-ACA-A801 DO接口 2路继电器输出接口（可联动声光报警、风机） 通信接口 1路 RS485 MODBUS-RTU标准规约，可选DLT645规约 来电启动 可设置空调来电自启动，自启动时间可自定义 波特率 默认9600，可选2400,4800,9600 数据格式N ,8,1 自动控制 可自动控制空调的开启时间及温度、模式设置； 供电电源 12VDC 300mA 工作环境 温度：-10℃～70℃，湿度：10%～95% 出风口温度 1路出风口温度检测，标配线长1米 产品尺寸 160x100x30mm 回风口温度 1路回风口温度检测，标配线长1米 净重 200g 红外信号发射 1路红外发射接口，载波频率38～42KHz，标配线长1米 认证 CE FCC ROHS DI接口 2路DI（可连接烟雾，红外，门磁等）
4 | 烟感探测器 | 供电电压 直流 12V； 静态电流 <8Ma； 报警电流 <40Ma； 输出形式 继电器常开/常闭输出； 输出触点容量 3A/125VAC 或 3A/28VDC； 工作温度 -10°C~+50°C； 环境湿度 <95%(无凝结)； 执行标准 GB4715-2005； | 个 | 16 | 迈世 | OM-ACC-A101 | 本产品为光电式感烟探测器，是根据感应烟雾颗粒的原理来工作。采用独特的机构设计以及光电信号处理技术，具有防尘、防虫、抗外界光线干扰等特点，从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢性阴燃或明燃产生的可见烟雾，有较好的反应。本产品为非编码型烟雾探测器，具有一对开关量输出触点，可根据实际需要选择常开或常闭输出，正常工作时，指示灯每隔9秒闪烁一次；报警时，指示灯常亮，同时报警输出触点动作。 1、断电复位/自动复位可选 2、电源无极性输入 3、报警输出 N.C/N.O可选 4、智能逻辑控制，滤除各种误报 5、联网输出/LED指示报警 6、SMT工艺制造，稳定性强 7、防尘、防虫、抗白光干扰设计 8、金属屏蔽罩，抗射频干扰（20V/m -1GHz）产品型号 OM-ACC-A101 安装方式 吸顶安装 工作电压 DC9V-35V 安装高度 2.5~6米 待机电流 12mA（继电器常闭），500uA （继电器常开） 报警输出 常闭/常开可选，接点容量DC28V 100mA 报警电流 10mA （继电器常闭），18mA （继电器常开） 复位方式 自动复位/断电复位可选 报警指示 红色LED常亮 覆盖区域 当空间高度为6m~12m，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米；空间高度为6m以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计 传感器 红外光电传感器 符合标准 GB50116-98 工作温度 -10°C~ +50°C 外型尺寸 100mm（直径）*46mm（高度） 环境温度 最大95%RH（无凝结现象） 灵敏度 0.5dB/m（±0.1 dB/m） 抗RF干扰 10MHz~1GHz 20V/m 产品认证 第三方检测认证报告
5 | 8 路隔离数字量输入模块 | 输入通道 8； 隔离 6 路差分和 2 路单端隔离； 隔离电压 5000Vrms； 数字电平 0 1VMax； 数字电平 1 4V～30V； 输入阻抗 3Kohms； 输出信号 RS485； 功耗 0.6W； 电源输入 10V～30V； 带 LED 显示； 安装方式 导轨式安装； 温度环境 工作：-10～55℃，存贮：-40～85℃； 湿度环境 5%～95%RH，不结露，无腐蚀性气体； 海拔 ≤3000m； | 个 | 4 | 迈世 |  | 此产品已集成到动环主机与探测器上无需报价。
6 | 采集监控软件 | 包含逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS 状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限流、整流器温度过高等状态；输出相电压、输出相电流、输出线电压、旁路线电压、电池电压、电池电流、视在功 率、有功功率、输出负载率、电池充电容量、电池后备时间、电池温度、旁路频率、逆变频率、零线电流等参 数；一般不通过监控系统对 UPS 进行控制，避免由此带来的断电风险。（实际可监测的内容与该设备通讯协议规 定的内容一致） | 套 | 4 | 迈世 | 定制 | UPS数据采集模块
7 | 模块箱 | 最大模块安装数量 单排可安装 2 个，最多叠加 2 个，共 4 个模块； 工作温度 0～50℃； 安装方式 挂墙安装或就地安装； | 个 | 4 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此模块箱
8 | 工业电源 | DC12V/6.2A | 个 | 4 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此电源
二、1-2#高度戒备楼
1 | 现场采集单元 | 软硬件一体化设计，19 英寸 1U 高机架式设计，220VAC&240VDC 单电源供电，提供 2 路 RS485/RS232 串口输入，2路 RS485 串口输入，2 路 AI（支持 0~5V/0~20mA），2 路 DI，2 路 DＯ，2 路红外发射，1 路输出电源 12V/ 1A，1 路百兆网口；4GB eMMC Flash（可通过预留 TF 卡扩展存储）；测点总数在 1000 以内 | 台 | 6 | 迈世 | OM-A6 X300 | OM-A6 X系列是一款适应各种机房动力环境监控应用的高性能一体化监控主机。 监控对象： 市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、普通空调、温湿度、漏水、新风机、除湿机、消防、烟雾、防雷、视频、门禁、红外人体探测、路由器、交换机、服务器等 报警方式：短信、电话、声光、邮件、微信、语音；系统基于低功耗的32位飞思卡尔工业级ARM嵌入式芯片，Linux操作系统，大容量存储器，提供便捷的嵌入式WEB服务，无需依赖网络、上位机软件即可完成供配电、UPS、蓄电池、温湿度、空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、视频、服务器、路由器、交换机等进行集中监控管理，通过短信、电话、邮件、声光、微信进行报警。主机为各种传感器提供工作电源，停电状态下能够使用内置的后备电源独立为主机和传感器提供电，可以直接使用IE浏览器进行监控管理，系统内建完善的TCP/IP功能，双网口设计可实现灵活组网或跨平台无缝集成。1、ARM架构——飞思卡尔工业级芯片，稳定运行保障 2、Linux操作系统 3、软硬件高度一体化 4、接口丰富 8路RS485、4路RS232、8路DI、3路AI、2路网络口 5、Web后台——输入地址直接访问后台，拒绝复杂操作 6、短信交互、布防、撤防、报警确认、继电器控制 7、1U机架设计，前后可换向安装，适合各种机柜机箱 8、完美兼容99%第三方产品接入 9、支持云平台远程管理 10、微信小程序，随时随地掌握机房健康状况 11、无风扇，超静音，双侧风道散热口 12、支持三大协议：B接口、IEC 61850、光芒104，无缝对接铁塔、铁路、电信、电力平台 13、全金属机壳 防尘、防静电、抗干扰；规格型号 OM-A6 X系列 云平台 中移动OneNet物联网平台 系统架构 ARM 移动终端 微信小程序 操作系统 Linux USB接口 1路USB接口 监控软件 智慧机房平台软件V1.0 指示灯 3个指示灯，分别为电源指示、系统运行指示、系统故障指示 内置服务 WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST 供电电源 AC 220V，内置72W/30min后备锂电池电源可选 内置协议 B接口、IEC 61850、光芒104，支持电信、铁路、电力、铁塔平台 物理尺寸 433mm×320mm×26mm 网络接口 2个10M/100M/1000M自适应，物理接口：RJ-45 工作环境 温度：-10至70℃ ；湿度：10%至95%（无凝结） 串口接口 共12路，RJ45接口，带12VDC供电，RS485、RS232可选 重量 2.5Kg DI输入 8路光耦隔离开关量输入， RJ-45接口，带12V供电 产品认证 CE FCC ROHS 短信互动 报警确认、布防、撤防、继电器控制 产品选型 OM-X100、OM-X300
2 | 智能温湿度传感器 | 测温范围：－20 60℃； 温度精度：± 0.3℃（全量程内）（出厂调教± 0.1℃，25℃时）； 测湿范围：100％RH； 湿度精度：± 3%RH（25℃时）； 分 辨 率：温度：0.1℃； 湿 度：0.1%RH； 供电电源：9 30VDC ； 采集周期：不小于 200ms； 通讯距离：大于 1000 米； 工作环境：－20 60℃ 10 95%RH 无冷凝； 存储温度：－40 80℃； 整机功耗：小于 0.2W； | 个 | 18 | 迈世 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器OM-TH-B801采用瑞士Sensirion集成芯片设计方案，配置大液晶显示，适用于室内环境温度、湿度测量。产品精度高、成本低、外形美观、安装方便、长期稳定性好。温湿度传感器OM-TH-B801可以设置温湿度上下阈值范围来进行报警设置，通过RS485接口与其他监控系统结合，实现环境温湿度的自动控制。1、温度、湿度误差校正设置 2、温湿度上下限阈值范围报警设置 3、自带按键操作设置 4、支持协议自动设置 5、配置两个RJ45接口，方便级联 6、1路DO报警输出，实现联动控制 7、大屏幕高亮度LCD显示，观察直观、操作简单 8、RS485接口，采用标准MODBUS协议，便于远程监控系统集成 9、模块化结构，接线端子与RJ45接线方式可选，安装、维护方便 产品型号 OM-TH-B801 报警设置 温湿度上下限阈值范围设置 通信接口 RS485 MODBUS-RTU协议 输出 1路DO 波特率 默认9600，可选2400,4800,9600 数据格式N ,8,1 连接 4线，最大通讯距离1200m，RJ45端子直接连接 监测面积 10-20平方米 工作电源 12VDC 温度范围 -20℃～70℃ 外形尺寸 80*80*30mm 湿度范围 0～100%RH EMC指标 EFT(脉冲群) 差模±2KV ESD(静电) 接触放电±6KV ，空气放电±8KV 温度精度 误差<±0.5℃，在25℃时测试 材料 ABS塑料 湿度精度 误差<±5%RH， 在25℃时测试 认证 CE FCC ROHS
3 | 智能空调遥控器 | 工作环境条件 输入电源 7.5V～15VDC，额定：12VDC；功耗 平均电流小于 20mA；温度范围 -10℃～50℃；湿度范围 10%～90%RH； 红外遥控功能 遥控发射通道 1 2； 存储命令数 64/32；载波频率 30KHz～50KHz 可设定，出厂默认 38KHz； 遥控距离 5～10 米； 空调监控 空调运行电流 0～20A； 空调运行状态 实时空调运行状态； 温度测量 测量范围 -20℃～80℃； 测量精度 误差：<±0.5℃，在 25℃时测试； 通信接口 接口方式 RS485； 通信协议 标准 MODBUS RTU 协议； 通信速率 9600、4800、2400bps 可选择，默认 9600bps； 地址设置 0～255，默认 1； EMC 指标 EFT 差模±2KV； ESD 接触放电±6KV ，空气放电±8KV | 个 | 18 | 迈世 | OM-ACA-A801 | 在机房监控系统、楼宇智能系统、电力监控系统等智能化应用系统中，用户为了节约成本投入，普通空调的应用非常广泛，但普通空调由于不带通讯接口，不能直接接入到远程监控系统中实现智能化管理。空调远程控制器OM-ACA-A801是专门针对普通空调实现远程监控而开发的具有自学习功能的“万能”遥控器，它具有RS485通讯接口、温湿度采集、工作电流采集、自学习等多种功能，通过自学习原空调遥控器的的各种控制命令后，监控系统通过RS485接口可以采集环境温湿度、远程开关机、设置温度、设置运行模式等多种操作，从而实现对普通空调的远程监测和控制。可适用于任意品牌的普通空调以及其他红外遥控设备。1、有线、无线组网方式 2、可常年7*24小时连续工作 3、可适用市面上所有带红外遥控的普通空调 4、不用拆装原空调与供电线路（不检测电流的情况下） 5、多种通讯波特率供用户选择，更改波特率方便，适用于不同场合 6、功能涵盖环境温湿度采集、远程开关机、设置温度、设置运行模式多种操作 7、可定时开关机、达到温度下限自动关机和温度自动调节功能，如客户调低空调的温度，设备可自动恢复设定的温度 8、故障检测功能：可检测制冷系统存在的故障，并发出报警，如雪种不足、过滤网脏、机组脏、压缩机损坏、冷疑风机损坏等影响制冷效果的关键元器件；产品型号 OM-ACA-A801 DO接口 2路继电器输出接口（可联动声光报警、风机） 通信接口 1路 RS485 MODBUS-RTU标准规约，可选DLT645规约 来电启动 可设置空调来电自启动，自启动时间可自定义 波特率 默认9600，可选2400,4800,9600 数据格式N ,8,1 自动控制 可自动控制空调的开启时间及温度、模式设置； 供电电源 12VDC 300mA 工作环境 温度：-10℃～70℃，湿度：10%～95% 出风口温度 1路出风口温度检测，标配线长1米 产品尺寸 160x100x30mm 回风口温度 1路回风口温度检测，标配线长1米 净重 200g 红外信号发射 1路红外发射接口，载波频率38～42KHz，标配线长1米 认证 CE FCC ROHS DI接口 2路DI（可连接烟雾，红外，门磁等）
4 | 烟感探测器 | 供电电压 直流 12V； 静态电流 <8Ma； 报警电流 <40Ma； 输出形式 继电器常开/常闭输出； 输出触点容量 3A/125VAC 或 3A/28VDC； 工作温度 -10°C~+50°C； 环境湿度 <95%(无凝结)； 执行标准 GB4715-2005； | 个 | 18 | 迈世 | OM-ACC-A101 | 本产品为光电式感烟探测器，是根据感应烟雾颗粒的原理来工作。采用独特的机构设计以及光电信号处理技术，具有防尘、防虫、抗外界光线干扰等特点，从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢性阴燃或明燃产生的可见烟雾，有较好的反应。本产品为非编码型烟雾探测器，具有一对开关量输出触点，可根据实际需要选择常开或常闭输出，正常工作时，指示灯每隔9秒闪烁一次；报警时，指示灯常亮，同时报警输出触点动作。 1、断电复位/自动复位可选 2、电源无极性输入 3、报警输出 N.C/N.O可选 4、智能逻辑控制，滤除各种误报 5、联网输出/LED指示报警 6、SMT工艺制造，稳定性强 7、防尘、防虫、抗白光干扰设计 8、金属屏蔽罩，抗射频干扰（20V/m -1GHz）产品型号 OM-ACC-A101 安装方式 吸顶安装 工作电压 DC9V-35V 安装高度 2.5~6米 待机电流 12mA（继电器常闭），500uA （继电器常开） 报警输出 常闭/常开可选，接点容量DC28V 100mA 报警电流 10mA （继电器常闭），18mA （继电器常开） 复位方式 自动复位/断电复位可选 报警指示 红色LED常亮 覆盖区域 当空间高度为6m~12m，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米；空间高度为6m以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计 传感器 红外光电传感器 符合标准 GB50116-98 工作温度 -10°C~ +50°C 外型尺寸 100mm（直径）*46mm（高度） 环境温度 最大95%RH（无凝结现象） 灵敏度 0.5dB/m（±0.1 dB/m） 抗RF干扰 10MHz~1GHz 20V/m 产品认证 第三方检测认证报告
5 | 8 路隔离数字量输入模块 | 输入通道 8； 隔离 6 路差分和 2 路单端隔离； 隔离电压 5000Vrms； 数字电平 0 1VMax； 数字电平 1 4V～30V； 输入阻抗 3Kohms； 输出信号 RS485； 功耗 0.6W； 电源输入 10V～30V； 带 LED 显示； | 个 | 6 | 迈世 |  | 此产品已集成到动环主机与探测器上无需报价。
6 | 采集监控软件 | 包含逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS 状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限流、整流器温度过高等状态；输出相电压、输出相电流、输出线电压、旁路线电压、电池电压、电池电流、视在功 率、有功功率、输出负载率、电池充电容量、电池后备时间、电池温度、旁路频率、逆变频率、零线电流等参 数；一般不通过监控系统对 UPS 进行控制，避免由此带来的断电风险。（实际可监测的内容与该设备通讯协议规 定的内容一致） | 套 | 6 | 迈世 | 定制 | UPS数据采集模块
7 | 模块箱 | 最大模块安装数量 单排可安装 2 个，最多叠加 2 个，共 4 个模块； 工作温度 0～50℃； 安装方式 挂墙安装或就地安装； | 个 | 6 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此模块箱
8 | 工业电源 | DC12V/6.2A | 个 | 6 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此电源
三、AB 门
1 | 现场采集单元 | 软硬件一体化设计，19 英寸 1U 高机架式设计，220VAC&240VDC 单电源供电，提供 2 路 RS485/RS232 串口输入，2路 RS485 串口输入，2 路 AI（支持 0~5V/0~20mA），2 路 DI，2 路 DＯ，2 路红外发射，1 路输出电源 12V/ 1A，1 路百兆网口；4GB eMMC Flash（可通过预留 TF 卡扩展存储）；测点总数在 1000 以内 | 台 | 1 | 迈世 | OM-A6 X300 | OM-A6 X系列是一款适应各种机房动力环境监控应用的高性能一体化监控主机。 监控对象： 市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、普通空调、温湿度、漏水、新风机、除湿机、消防、烟雾、防雷、视频、门禁、红外人体探测、路由器、交换机、服务器等 报警方式：短信、电话、声光、邮件、微信、语音；系统基于低功耗的32位飞思卡尔工业级ARM嵌入式芯片，Linux操作系统，大容量存储器，提供便捷的嵌入式WEB服务，无需依赖网络、上位机软件即可完成供配电、UPS、蓄电池、温湿度、空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、视频、服务器、路由器、交换机等进行集中监控管理，通过短信、电话、邮件、声光、微信进行报警。主机为各种传感器提供工作电源，停电状态下能够使用内置的后备电源独立为主机和传感器提供电，可以直接使用IE浏览器进行监控管理，系统内建完善的TCP/IP功能，双网口设计可实现灵活组网或跨平台无缝集成。1、ARM架构——飞思卡尔工业级芯片，稳定运行保障 2、Linux操作系统 3、软硬件高度一体化 4、接口丰富 8路RS485、4路RS232、8路DI、3路AI、2路网络口 5、Web后台——输入地址直接访问后台，拒绝复杂操作 6、短信交互、布防、撤防、报警确认、继电器控制 7、1U机架设计，前后可换向安装，适合各种机柜机箱 8、完美兼容99%第三方产品接入 9、支持云平台远程管理 10、微信小程序，随时随地掌握机房健康状况 11、无风扇，超静音，双侧风道散热口 12、支持三大协议：B接口、IEC 61850、光芒104，无缝对接铁塔、铁路、电信、电力平台 13、全金属机壳 防尘、防静电、抗干扰；规格型号 OM-A6 X系列 云平台 中移动OneNet物联网平台 系统架构 ARM 移动终端 微信小程序 操作系统 Linux USB接口 1路USB接口 监控软件 智慧机房平台软件V1.0 指示灯 3个指示灯，分别为电源指示、系统运行指示、系统故障指示 内置服务 WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST 供电电源 AC 220V，内置72W/30min后备锂电池电源可选 内置协议 B接口、IEC 61850、光芒104，支持电信、铁路、电力、铁塔平台 物理尺寸 433mm×320mm×26mm 网络接口 2个10M/100M/1000M自适应，物理接口：RJ-45 工作环境 温度：-10至70℃ ；湿度：10%至95%（无凝结） 串口接口 共12路，RJ45接口，带12VDC供电，RS485、RS232可选 重量 2.5Kg DI输入 8路光耦隔离开关量输入， RJ-45接口，带12V供电 产品认证 CE FCC ROHS 短信互动 报警确认、布防、撤防、继电器控制 产品选型 OM-X100、OM-X300
2 | 智能温湿度传感器 | 测温范围：－20 60℃； 温度精度：± 0.3℃（全量程内）（出厂调教± 0.1℃，25℃时）； 测湿范围：100％RH； 湿度精度：± 3%RH（25℃时）； 分 辨 率：温度：0.1℃； 湿 度：0.1%RH； 供电电源：9 30VDC ； 采集周期：不小于 200ms； 通讯距离：大于 1000 米； 工作环境：－20 60℃ 10 95%RH 无冷凝； 存储温度：－40 80℃； 整机功耗：小于 0.2W； | 个 | 1 | 迈世 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器OM-TH-B801采用瑞士Sensirion集成芯片设计方案，配置大液晶显示，适用于室内环境温度、湿度测量。产品精度高、成本低、外形美观、安装方便、长期稳定性好。温湿度传感器OM-TH-B801可以设置温湿度上下阈值范围来进行报警设置，通过RS485接口与其他监控系统结合，实现环境温湿度的自动控制。1、温度、湿度误差校正设置 2、温湿度上下限阈值范围报警设置 3、自带按键操作设置 4、支持协议自动设置 5、配置两个RJ45接口，方便级联 6、1路DO报警输出，实现联动控制 7、大屏幕高亮度LCD显示，观察直观、操作简单 8、RS485接口，采用标准MODBUS协议，便于远程监控系统集成 9、模块化结构，接线端子与RJ45接线方式可选，安装、维护方便 产品型号 OM-TH-B801 报警设置 温湿度上下限阈值范围设置 通信接口 RS485 MODBUS-RTU协议 输出 1路DO 波特率 默认9600，可选2400,4800,9600 数据格式N ,8,1 连接 4线，最大通讯距离1200m，RJ45端子直接连接 监测面积 10-20平方米 工作电源 12VDC 温度范围 -20℃～70℃ 外形尺寸 80*80*30mm 湿度范围 0～100%RH EMC指标 EFT(脉冲群) 差模±2KV ESD(静电) 接触放电±6KV ，空气放电±8KV 温度精度 误差<±0.5℃，在25℃时测试 材料 ABS塑料 湿度精度 误差<±5%RH， 在25℃时测试 认证 CE FCC ROHS
3 | 智能空调遥控器 | 工作环境条件 输入电源 7.5V～15VDC，额定：12VDC；功耗 平均电流小于 20mA；温度范围 -10℃～50℃；湿度范围 10%～90%RH； 红外遥控功能 遥控发射通道 1 2； 存储命令数 64/32；载波频率 30KHz～50KHz 可设定，出厂默认 38KHz； 遥控距离 5～10 米； 空调监控 空调运行电流 0～20A； 空调运行状态 实时空调运行状态； 温度测量 测量范围 -20℃～80℃； | 个 | 1 | 迈世 | OM-ACA-A801 | 在机房监控系统、楼宇智能系统、电力监控系统等智能化应用系统中，用户为了节约成本投入，普通空调的应用非常广泛，但普通空调由于不带通讯接口，不能直接接入到远程监控系统中实现智能化管理。空调远程控制器OM-ACA-A801是专门针对普通空调实现远程监控而开发的具有自学习功能的“万能”遥控器，它具有RS485通讯接口、温湿度采集、工作电流采集、自学习等多种功能，通过自学习原空调遥控器的的各种控制命令后，监控系统通过RS485接口可以采集环境温湿度、远程开关机、设置温度、设置运行模式等多种操作，从而实现对普通空调的远程监测和控制。可适用于任意品牌的普通空调以及其他红外遥控设备。1、有线、无线组网方式 2、可常年7*24小时连续工作 3、可适用市面上所有带红外遥控的普通空调 4、不用拆装原空调与供电线路（不检测电流的情况下） 5、多种通讯波特率供用户选择，更改波特率方便，适用于不同场合 6、功能涵盖环境温湿度采集、远程开关机、设置温度、设置运行模式多种操作 7、可定时开关机、达到温度下限自动关机和温度自动调节功能，如客户调低空调的温度，设备可自动恢复设定的温度 8、故障检测功能：可检测制冷系统存在的故障，并发出报警，如雪种不足、过滤网脏、机组脏、压缩机损坏、冷疑风机损坏等影响制冷效果的关键元器件；产品型号 OM-ACA-A801 DO接口 2路继电器输出接口（可联动声光报警、风机） 通信接口 1路 RS485 MODBUS-RTU标准规约，可选DLT645规约 来电启动 可设置空调来电自启动，自启动时间可自定义 波特率 默认9600，可选2400,4800,9600 数据格式N ,8,1 自动控制 可自动控制空调的开启时间及温度、模式设置； 供电电源 12VDC 300mA 工作环境 温度：-10℃～70℃，湿度：10%～95% 出风口温度 1路出风口温度检测，标配线长1米 产品尺寸 160x100x30mm 回风口温度 1路回风口温度检测，标配线长1米 净重 200g 红外信号发射 1路红外发射接口，载波频率38～42KHz，标配线长1米 认证 CE FCC ROHS DI接口 2路DI（可连接烟雾，红外，门磁等）
4 | 烟感探测器 | 供电电压 直流 12V； 静态电流 <8Ma； 报警电流 <40Ma； 输出形式 继电器常开/常闭输出； 输出触点容量 3A/125VAC 或 3A/28VDC； 工作温度 -10°C~+50°C； 环境湿度 <95%(无凝结)； 执行标准 GB4715-2005； | 个 | 1 | 迈世 | OM-ACC-A101 | 本产品为光电式感烟探测器，是根据感应烟雾颗粒的原理来工作。采用独特的机构设计以及光电信号处理技术，具有防尘、防虫、抗外界光线干扰等特点，从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢性阴燃或明燃产生的可见烟雾，有较好的反应。本产品为非编码型烟雾探测器，具有一对开关量输出触点，可根据实际需要选择常开或常闭输出，正常工作时，指示灯每隔9秒闪烁一次；报警时，指示灯常亮，同时报警输出触点动作。 1、断电复位/自动复位可选 2、电源无极性输入 3、报警输出 N.C/N.O可选 4、智能逻辑控制，滤除各种误报 5、联网输出/LED指示报警 6、SMT工艺制造，稳定性强 7、防尘、防虫、抗白光干扰设计 8、金属屏蔽罩，抗射频干扰（20V/m -1GHz）产品型号 OM-ACC-A101 安装方式 吸顶安装 工作电压 DC9V-35V 安装高度 2.5~6米 待机电流 12mA（继电器常闭），500uA （继电器常开） 报警输出 常闭/常开可选，接点容量DC28V 100mA 报警电流 10mA （继电器常闭），18mA （继电器常开） 复位方式 自动复位/断电复位可选 报警指示 红色LED常亮 覆盖区域 当空间高度为6m~12m，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米；空间高度为6m以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计 传感器 红外光电传感器 符合标准 GB50116-98 工作温度 -10°C~ +50°C 外型尺寸 100mm（直径）*46mm（高度） 环境温度 最大95%RH（无凝结现象） 灵敏度 0.5dB/m（±0.1 dB/m） 抗RF干扰 10MHz~1GHz 20V/m 产品认证 第三方检测认证报告
5 | 8 路隔离数字量输入模块 | 输入通道 8； 隔离 6 路差分和 2 路单端隔离； 隔离电压 5000Vrms； 数字电平 0 1VMax； 数字电平 1 4V～30V； 输入阻抗 3Kohms； 输出信号 RS485； 功耗 0.6W； 电源输入 10V～30V； 带 LED 显示； 安装方式 导轨式安装； 温度环境 工作：-10～55℃，存贮：-40～85℃； 湿度环境 5%～95%RH，不结露，无腐蚀性气体； 海拔 ≤3000m； | 个 | 1 | 迈世 |  | 此产品已集成到动环主机与探测器上无需报价。
6 | 采集监控软件 | 包含逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS 状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限流、整流器温度过高等状态；输出相电压、输出相电流、输出线电压、旁路线电压、电池电压、电池电流、视在功 率、有功功率、输出负载率、电池充电容量、电池后备时间、电池温度、旁路频率、逆变频率、零线电流等参 数；一般不通过监控系统对 UPS 进行控制，避免由此带来的断电风险。（实际可监测的内容与该设备通讯协议规 定的内容一致） | 套 | 1 | 迈世 | 定制 | UPS数据采集模块
7 | 模块箱 | 最大模块安装数量 单排可安装 2 个，最多叠加 2 个，共 4 个模块； 工作温度 0～50℃； 安装方式 挂墙安装或就地安装； | 个 | 1 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此模块箱
8 | 工业电源 | DC12V/6.2A | 个 | 1 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此电源
四、医务楼
1 | 现场采集单元 | 软硬件一体化设计，19 英寸 1U 高机架式设计，220VAC&240VDC 单电源供电，提供 2 路 RS485/RS232 串口输入，2路 RS485 串口输入，2 路 AI（支持 0~5V/0~20mA），2 路 DI，2 路 DO，2 路红外发射，1 路输出电源 12V/ 1A，1 路百兆网口；4GB eMMC Flash（可通过预留 TF 卡扩展存储）；测点总数在 1000 以内； | 台 | 1 | 迈世 | OM-A6 X300 | OM-A6 X系列是一款适应各种机房动力环境监控应用的高性能一体化监控主机。 监控对象： 市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、普通空调、温湿度、漏水、新风机、除湿机、消防、烟雾、防雷、视频、门禁、红外人体探测、路由器、交换机、服务器等 报警方式：短信、电话、声光、邮件、微信、语音；系统基于低功耗的32位飞思卡尔工业级ARM嵌入式芯片，Linux操作系统，大容量存储器，提供便捷的嵌入式WEB服务，无需依赖网络、上位机软件即可完成供配电、UPS、蓄电池、温湿度、空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、视频、服务器、路由器、交换机等进行集中监控管理，通过短信、电话、邮件、声光、微信进行报警。主机为各种传感器提供工作电源，停电状态下能够使用内置的后备电源独立为主机和传感器提供电，可以直接使用IE浏览器进行监控管理，系统内建完善的TCP/IP功能，双网口设计可实现灵活组网或跨平台无缝集成。1、ARM架构——飞思卡尔工业级芯片，稳定运行保障 2、Linux操作系统 3、软硬件高度一体化 4、接口丰富 8路RS485、4路RS232、8路DI、3路AI、2路网络口 5、Web后台——输入地址直接访问后台，拒绝复杂操作 6、短信交互、布防、撤防、报警确认、继电器控制 7、1U机架设计，前后可换向安装，适合各种机柜机箱 8、完美兼容99%第三方产品接入 9、支持云平台远程管理 10、微信小程序，随时随地掌握机房健康状况 11、无风扇，超静音，双侧风道散热口 12、支持三大协议：B接口、IEC 61850、光芒104，无缝对接铁塔、铁路、电信、电力平台 13、全金属机壳 防尘、防静电、抗干扰；规格型号 OM-A6 X系列 云平台 中移动OneNet物联网平台 系统架构 ARM 移动终端 微信小程序 操作系统 Linux USB接口 1路USB接口 监控软件 智慧机房平台软件V1.0 指示灯 3个指示灯，分别为电源指示、系统运行指示、系统故障指示 内置服务 WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST 供电电源 AC 220V，内置72W/30min后备锂电池电源可选 内置协议 B接口、IEC 61850、光芒104，支持电信、铁路、电力、铁塔平台 物理尺寸 433mm×320mm×26mm 网络接口 2个10M/100M/1000M自适应，物理接口：RJ-45 工作环境 温度：-10至70℃ ；湿度：10%至95%（无凝结） 串口接口 共12路，RJ45接口，带12VDC供电，RS485、RS232可选 重量 2.5Kg DI输入 8路光耦隔离开关量输入， RJ-45接口，带12V供电 产品认证 CE FCC ROHS 短信互动 报警确认、布防、撤防、继电器控制 产品选型 OM-X100、OM-X300
2 | 智能温湿度传感器 | 测温范围：－20～60℃； 温度精度：± 0.3℃（全量程内）（出厂调教± 0.1℃，25℃时）； 测湿范围：100％RH； 湿度精度：± 3%RH（25℃时）； 分 辨 率：温度：0.1℃； 湿 度：0.1%RH； 供电电源：9～30VDC ； 采集周期：不小于 200ms； 通讯距离：大于 1000 米； 工作环境：－20～60℃；10～95%RH 无冷凝； 存储温度：－40～80℃； 整机功耗：小于 0.2W； | 个 | 3 | 迈世 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器OM-TH-B801采用瑞士Sensirion集成芯片设计方案，配置大液晶显示，适用于室内环境温度、湿度测量。产品精度高、成本低、外形美观、安装方便、长期稳定性好。温湿度传感器OM-TH-B801可以设置温湿度上下阈值范围来进行报警设置，通过RS485接口与其他监控系统结合，实现环境温湿度的自动控制。1、温度、湿度误差校正设置 2、温湿度上下限阈值范围报警设置 3、自带按键操作设置 4、支持协议自动设置 5、配置两个RJ45接口，方便级联 6、1路DO报警输出，实现联动控制 7、大屏幕高亮度LCD显示，观察直观、操作简单 8、RS485接口，采用标准MODBUS协议，便于远程监控系统集成 9、模块化结构，接线端子与RJ45接线方式可选，安装、维护方便 产品型号 OM-TH-B801 报警设置 温湿度上下限阈值范围设置 通信接口 RS485 MODBUS-RTU协议 输出 1路DO 波特率 默认9600，可选2400,4800,9600 数据格式N ,8,1 连接 4线，最大通讯距离1200m，RJ45端子直接连接 监测面积 10-20平方米 工作电源 12VDC 温度范围 -20℃～70℃ 外形尺寸 80*80*30mm 湿度范围 0～100%RH EMC指标 EFT(脉冲群) 差模±2KV ESD(静电) 接触放电±6KV ，空气放电±8KV 温度精度 误差<±0.5℃，在25℃时测试 材料 ABS塑料 湿度精度 误差<±5%RH， 在25℃时测试 认证 CE FCC ROHS
3 | 烟感探测器 | 供电电压 直流 12V； 静态电流 <8Ma； 报警电流 <40Ma； 输出形式 继电器常开/常闭输出； 输出触点容量 3A/125VAC 或 3A/28VDC； 工作温度 -10°C~+50°C； 环境湿度 <95%(无凝结)； 执行标准 GB4715-2005； | 个 | 3 | 迈世 | OM-ACC-A101 | 本产品为光电式感烟探测器，是根据感应烟雾颗粒的原理来工作。采用独特的机构设计以及光电信号处理技术，具有防尘、防虫、抗外界光线干扰等特点，从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢性阴燃或明燃产生的可见烟雾，有较好的反应。本产品为非编码型烟雾探测器，具有一对开关量输出触点，可根据实际需要选择常开或常闭输出，正常工作时，指示灯每隔9秒闪烁一次；报警时，指示灯常亮，同时报警输出触点动作。 1、断电复位/自动复位可选 2、电源无极性输入 3、报警输出 N.C/N.O可选 4、智能逻辑控制，滤除各种误报 5、联网输出/LED指示报警 6、SMT工艺制造，稳定性强 7、防尘、防虫、抗白光干扰设计 8、金属屏蔽罩，抗射频干扰（20V/m -1GHz）产品型号 OM-ACC-A101 安装方式 吸顶安装 工作电压 DC9V-35V 安装高度 2.5~6米 待机电流 12mA（继电器常闭），500uA （继电器常开） 报警输出 常闭/常开可选，接点容量DC28V 100mA 报警电流 10mA （继电器常闭），18mA （继电器常开） 复位方式 自动复位/断电复位可选 报警指示 红色LED常亮 覆盖区域 当空间高度为6m~12m，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米；空间高度为6m以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计 传感器 红外光电传感器 符合标准 GB50116-98 工作温度 -10°C~ +50°C 外型尺寸 100mm（直径）*46mm（高度） 环境温度 最大95%RH（无凝结现象） 灵敏度 0.5dB/m（±0.1 dB/m） 抗RF干扰 10MHz~1GHz 20V/m 产品认证 第三方检测认证报告
4 | 8 路隔离数字量输入模块 | 输入通道 8； 隔离 6 路差分和 2 路单端隔离； 隔离电压 5000Vrms； 数字电平 0 1VMax； 数字电平 1 4V～30V； 输入阻抗 3Kohms； 输出信号 RS485； 功耗 0.6W； 电源输入 10V～30V； 带 LED 显示； 安装方式 导轨式安装； 温度环境 工作：-10～55℃，存贮：-40～85℃； | 个 | 1 | 迈世 |  | 此产品已集成到动环主机与探测器上无需报价。
5 | 采集监控软件 | 包含逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS 状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限流、整流器温度过高等状态；输出相电压、输出相电流、输出线电压、旁路线电压、电池电压、电池电流、视在功 率、有功功率、输出负载率、电池充电容量、电池后备时间、电池温度、旁路频率、逆变频率、零线电流等参 数；一般不通过监控系统对 UPS 进行控制，避免由此带来的断电风险。（实际可监测的内容与该设备通讯协议规 定的内容一致） | 套 | 1 | 迈世 | 定制 | UPS数据采集模块
6 | 模块箱 | 最大模块安装数量 单排可安装 2 个，最多叠加 2 个，共 4 个模块； 工作温度 0～50℃； 安装方式 挂墙安装或就地安装； | 个 | 1 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此模块箱
7 | 工业电源 | DC12V/6.2A | 个 | 1 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此电源
五、罪犯食堂
1 | 现场采集单元 | 软硬件一体化设计，19 英寸 1U 高机架式设计，220VAC&240VDC 单电源供电，提供 2 路 RS485/RS232 串口输入，2路 RS485 串口输入，2 路 AI（支持 0~5V/0~20mA），2 路 DI，2 路 DO，2 路红外发射，1 路输出电源 12V/ 1A，1 路百兆网口；4GB eMMC Flash（可通过预留 TF 卡扩展存储）；测点总数在 1000 以内； | 台 | 1 | 迈世 | OM-A6 X300 | OM-A6 X系列是一款适应各种机房动力环境监控应用的高性能一体化监控主机。 监控对象： 市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、普通空调、温湿度、漏水、新风机、除湿机、消防、烟雾、防雷、视频、门禁、红外人体探测、路由器、交换机、服务器等 报警方式：短信、电话、声光、邮件、微信、语音；系统基于低功耗的32位飞思卡尔工业级ARM嵌入式芯片，Linux操作系统，大容量存储器，提供便捷的嵌入式WEB服务，无需依赖网络、上位机软件即可完成供配电、UPS、蓄电池、温湿度、空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、视频、服务器、路由器、交换机等进行集中监控管理，通过短信、电话、邮件、声光、微信进行报警。主机为各种传感器提供工作电源，停电状态下能够使用内置的后备电源独立为主机和传感器提供电，可以直接使用IE浏览器进行监控管理，系统内建完善的TCP/IP功能，双网口设计可实现灵活组网或跨平台无缝集成。1、ARM架构——飞思卡尔工业级芯片，稳定运行保障 2、Linux操作系统 3、软硬件高度一体化 4、接口丰富 8路RS485、4路RS232、8路DI、3路AI、2路网络口 5、Web后台——输入地址直接访问后台，拒绝复杂操作 6、短信交互、布防、撤防、报警确认、继电器控制 7、1U机架设计，前后可换向安装，适合各种机柜机箱 8、完美兼容99%第三方产品接入 9、支持云平台远程管理 10、微信小程序，随时随地掌握机房健康状况 11、无风扇，超静音，双侧风道散热口 12、支持三大协议：B接口、IEC 61850、光芒104，无缝对接铁塔、铁路、电信、电力平台 13、全金属机壳 防尘、防静电、抗干扰；规格型号 OM-A6 X系列 云平台 中移动OneNet物联网平台 系统架构 ARM 移动终端 微信小程序 操作系统 Linux USB接口 1路USB接口 监控软件 智慧机房平台软件V1.0 指示灯 3个指示灯，分别为电源指示、系统运行指示、系统故障指示 内置服务 WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST 供电电源 AC 220V，内置72W/30min后备锂电池电源可选 内置协议 B接口、IEC 61850、光芒104，支持电信、铁路、电力、铁塔平台 物理尺寸 433mm×320mm×26mm 网络接口 2个10M/100M/1000M自适应，物理接口：RJ-45 工作环境 温度：-10至70℃ ；湿度：10%至95%（无凝结） 串口接口 共12路，RJ45接口，带12VDC供电，RS485、RS232可选 重量 2.5Kg DI输入 8路光耦隔离开关量输入， RJ-45接口，带12V供电 产品认证 CE FCC ROHS 短信互动 报警确认、布防、撤防、继电器控制 产品选型 OM-X100、OM-X300
2 | 智能温湿度传感器 | 测温范围：－20～60℃； 温度精度：± 0.3℃（全量程内）（出厂调教± 0.1℃，25℃时）； 测湿范围：100％RH； 湿度精度：± 3%RH（25℃时）； 分 辨 率：温度：0.1℃； 湿 度：0.1%RH； 供电电源：9～30VDC ； 采集周期：不小于 200ms； 通讯距离：大于 1000 米； 工作环境：－20～60℃；10～95%RH 无冷凝； 存储温度：－40～80℃； 整机功耗：小于 0.2W； | 个 | 1 | 迈世 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器OM-TH-B801采用瑞士Sensirion集成芯片设计方案，配置大液晶显示，适用于室内环境温度、湿度测量。产品精度高、成本低、外形美观、安装方便、长期稳定性好。温湿度传感器OM-TH-B801可以设置温湿度上下阈值范围来进行报警设置，通过RS485接口与其他监控系统结合，实现环境温湿度的自动控制。1、温度、湿度误差校正设置 2、温湿度上下限阈值范围报警设置 3、自带按键操作设置 4、支持协议自动设置 5、配置两个RJ45接口，方便级联 6、1路DO报警输出，实现联动控制 7、大屏幕高亮度LCD显示，观察直观、操作简单 8、RS485接口，采用标准MODBUS协议，便于远程监控系统集成 9、模块化结构，接线端子与RJ45接线方式可选，安装、维护方便 产品型号 OM-TH-B801 报警设置 温湿度上下限阈值范围设置 通信接口 RS485 MODBUS-RTU协议 输出 1路DO 波特率 默认9600，可选2400,4800,9600 数据格式N ,8,1 连接 4线，最大通讯距离1200m，RJ45端子直接连接 监测面积 10-20平方米 工作电源 12VDC 温度范围 -20℃～70℃ 外形尺寸 80*80*30mm 湿度范围 0～100%RH EMC指标 EFT(脉冲群) 差模±2KV ESD(静电) 接触放电±6KV ，空气放电±8KV 温度精度 误差<±0.5℃，在25℃时测试 材料 ABS塑料 湿度精度 误差<±5%RH， 在25℃时测试 认证 CE FCC ROHS
3 | 烟感探测器 | 供电电压 直流 12V； 静态电流 <8Ma； 报警电流 <40Ma； 输出形式 继电器常开/常闭输出； 输出触点容量 3A/125VAC 或 3A/28VDC； 工作温度 -10°C~+50°C； 环境湿度 <95%(无凝结)； 执行标准 GB4715-2005； | 个 | 1 | 迈世 | OM-ACC-A101 | 本产品为光电式感烟探测器，是根据感应烟雾颗粒的原理来工作。采用独特的机构设计以及光电信号处理技术，具有防尘、防虫、抗外界光线干扰等特点，从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢性阴燃或明燃产生的可见烟雾，有较好的反应。本产品为非编码型烟雾探测器，具有一对开关量输出触点，可根据实际需要选择常开或常闭输出，正常工作时，指示灯每隔9秒闪烁一次；报警时，指示灯常亮，同时报警输出触点动作。 1、断电复位/自动复位可选 2、电源无极性输入 3、报警输出 N.C/N.O可选 4、智能逻辑控制，滤除各种误报 5、联网输出/LED指示报警 6、SMT工艺制造，稳定性强 7、防尘、防虫、抗白光干扰设计 8、金属屏蔽罩，抗射频干扰（20V/m -1GHz）产品型号 OM-ACC-A101 安装方式 吸顶安装 工作电压 DC9V-35V 安装高度 2.5~6米 待机电流 12mA（继电器常闭），500uA （继电器常开） 报警输出 常闭/常开可选，接点容量DC28V 100mA 报警电流 10mA （继电器常闭），18mA （继电器常开） 复位方式 自动复位/断电复位可选 报警指示 红色LED常亮 覆盖区域 当空间高度为6m~12m，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米；空间高度为6m以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计 传感器 红外光电传感器 符合标准 GB50116-98 工作温度 -10°C~ +50°C 外型尺寸 100mm（直径）*46mm（高度） 环境温度 最大95%RH（无凝结现象） 灵敏度 0.5dB/m（±0.1 dB/m） 抗RF干扰 10MHz~1GHz 20V/m 产品认证 第三方检测认证报告
4 | 8 路隔离数字量输 入模块 | 输入通道 8； 隔离 6 路差分和 2 路单端隔离； | 个 | 1 | 迈世 |  | 此产品已集成到动环主机与探测器上无需报价。
5 | 采集监控软件 | 包含逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS 状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限流、整流器温度过高等状态；输出相电压、输出相电流、输出线电压、旁路线电压、电池电压、电池电流、视在功 率、有功功率、输出负载率、电池充电容量、电池后备时间、电池温度、旁路频率、逆变频率、零线电流等参 数；一般不通过监控系统对 UPS 进行控制，避免由此带来的断电风险。（实际可监测的内容与该设备通讯协议规 定的内容一致） | 套 | 1 | 迈世 | 定制 | UPS数据采集模块
6 | 模块箱 | 最大模块安装数量 单排可安装 2 个，最多叠加 2 个，共 4 个模块； 工作温度 0～50℃； 安装方式 挂墙安装或就地安装； | 个 | 1 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此模块箱
7 | 工业电源 | DC12V/6.2A | 个 | 1 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此电源
六、综合楼
1 | 现场采集单元 | 软硬件一体化设计，19 英寸 1U 高机架式设计，220VAC&240VDC 单电源供电，提供 2 路 RS485/RS232 串口输入，2路 RS485 串口输入，2 路 AI（支持 0~5V/0~20mA），2 路 DI，2 路 DO，2 路红外发射，1 路输出电源 12V/ 1A，1 路百兆网口；4GB eMMC Flash（可通过预留 TF 卡扩展存储）；测点总数在 1000 以内； | 台 | 1 | 迈世 | OM-A6 X300 | OM-A6 X系列是一款适应各种机房动力环境监控应用的高性能一体化监控主机。 监控对象： 市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、普通空调、温湿度、漏水、新风机、除湿机、消防、烟雾、防雷、视频、门禁、红外人体探测、路由器、交换机、服务器等 报警方式：短信、电话、声光、邮件、微信、语音；系统基于低功耗的32位飞思卡尔工业级ARM嵌入式芯片，Linux操作系统，大容量存储器，提供便捷的嵌入式WEB服务，无需依赖网络、上位机软件即可完成供配电、UPS、蓄电池、温湿度、空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、视频、服务器、路由器、交换机等进行集中监控管理，通过短信、电话、邮件、声光、微信进行报警。主机为各种传感器提供工作电源，停电状态下能够使用内置的后备电源独立为主机和传感器提供电，可以直接使用IE浏览器进行监控管理，系统内建完善的TCP/IP功能，双网口设计可实现灵活组网或跨平台无缝集成。1、ARM架构——飞思卡尔工业级芯片，稳定运行保障 2、Linux操作系统 3、软硬件高度一体化 4、接口丰富 8路RS485、4路RS232、8路DI、3路AI、2路网络口 5、Web后台——输入地址直接访问后台，拒绝复杂操作 6、短信交互、布防、撤防、报警确认、继电器控制 7、1U机架设计，前后可换向安装，适合各种机柜机箱 8、完美兼容99%第三方产品接入 9、支持云平台远程管理 10、微信小程序，随时随地掌握机房健康状况 11、无风扇，超静音，双侧风道散热口 12、支持三大协议：B接口、IEC 61850、光芒104，无缝对接铁塔、铁路、电信、电力平台 13、全金属机壳 防尘、防静电、抗干扰；规格型号 OM-A6 X系列 云平台 中移动OneNet物联网平台 系统架构 ARM 移动终端 微信小程序 操作系统 Linux USB接口 1路USB接口 监控软件 智慧机房平台软件V1.0 指示灯 3个指示灯，分别为电源指示、系统运行指示、系统故障指示 内置服务 WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST 供电电源 AC 220V，内置72W/30min后备锂电池电源可选 内置协议 B接口、IEC 61850、光芒104，支持电信、铁路、电力、铁塔平台 物理尺寸 433mm×320mm×26mm 网络接口 2个10M/100M/1000M自适应，物理接口：RJ-45 工作环境 温度：-10至70℃ ；湿度：10%至95%（无凝结） 串口接口 共12路，RJ45接口，带12VDC供电，RS485、RS232可选 重量 2.5Kg DI输入 8路光耦隔离开关量输入， RJ-45接口，带12V供电 产品认证 CE FCC ROHS 短信互动 报警确认、布防、撤防、继电器控制 产品选型 OM-X100、OM-X300
2 | 智能温湿度传感器 | 测温范围：－20～60℃； 温度精度：± 0.3℃（全量程内）（出厂调教± 0.1℃，25℃时）； 测湿范围：100％RH； 湿度精度：± 3%RH（25℃时）； 分 辨 率：温度：0.1℃； 湿 度：0.1%RH； 供电电源：9～30VDC ； 采集周期：不小于 200ms； 通讯距离：大于 1000 米； 工作环境：－20～60℃；10～95%RH 无冷凝； 存储温度：－40～80℃； 整机功耗：小于 0.2W； | 个 | 4 | 迈世 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器OM-TH-B801采用瑞士Sensirion集成芯片设计方案，配置大液晶显示，适用于室内环境温度、湿度测量。产品精度高、成本低、外形美观、安装方便、长期稳定性好。温湿度传感器OM-TH-B801可以设置温湿度上下阈值范围来进行报警设置，通过RS485接口与其他监控系统结合，实现环境温湿度的自动控制。1、温度、湿度误差校正设置 2、温湿度上下限阈值范围报警设置 3、自带按键操作设置 4、支持协议自动设置 5、配置两个RJ45接口，方便级联 6、1路DO报警输出，实现联动控制 7、大屏幕高亮度LCD显示，观察直观、操作简单 8、RS485接口，采用标准MODBUS协议，便于远程监控系统集成 9、模块化结构，接线端子与RJ45接线方式可选，安装、维护方便 产品型号 OM-TH-B801 报警设置 温湿度上下限阈值范围设置 通信接口 RS485 MODBUS-RTU协议 输出 1路DO 波特率 默认9600，可选2400,4800,9600 数据格式N ,8,1 连接 4线，最大通讯距离1200m，RJ45端子直接连接 监测面积 10-20平方米 工作电源 12VDC 温度范围 -20℃～70℃ 外形尺寸 80*80*30mm 湿度范围 0～100%RH EMC指标 EFT(脉冲群) 差模±2KV ESD(静电) 接触放电±6KV ，空气放电±8KV 温度精度 误差<±0.5℃，在25℃时测试 材料 ABS塑料 湿度精度 误差<±5%RH， 在25℃时测试 认证 CE FCC ROHS
3 | 烟感探测器 | 供电电压 直流 12V； 静态电流 <8Ma； 报警电流 <40Ma； 输出形式 继电器常开/常闭输出； 输出触点容量 3A/125VAC 或 3A/28VDC； 工作温度 -10°C~+50°C； 环境湿度 <95%(无凝结)； 执行标准 GB4715-2005； | 个 | 4 | 迈世 | OM-ACC-A101 | 本产品为光电式感烟探测器，是根据感应烟雾颗粒的原理来工作。采用独特的机构设计以及光电信号处理技术，具有防尘、防虫、抗外界光线干扰等特点，从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢性阴燃或明燃产生的可见烟雾，有较好的反应。本产品为非编码型烟雾探测器，具有一对开关量输出触点，可根据实际需要选择常开或常闭输出，正常工作时，指示灯每隔9秒闪烁一次；报警时，指示灯常亮，同时报警输出触点动作。 1、断电复位/自动复位可选 2、电源无极性输入 3、报警输出 N.C/N.O可选 4、智能逻辑控制，滤除各种误报 5、联网输出/LED指示报警 6、SMT工艺制造，稳定性强 7、防尘、防虫、抗白光干扰设计 8、金属屏蔽罩，抗射频干扰（20V/m -1GHz）产品型号 OM-ACC-A101 安装方式 吸顶安装 工作电压 DC9V-35V 安装高度 2.5~6米 待机电流 12mA（继电器常闭），500uA （继电器常开） 报警输出 常闭/常开可选，接点容量DC28V 100mA 报警电流 10mA （继电器常闭），18mA （继电器常开） 复位方式 自动复位/断电复位可选 报警指示 红色LED常亮 覆盖区域 当空间高度为6m~12m，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米；空间高度为6m以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计 传感器 红外光电传感器 符合标准 GB50116-98 工作温度 -10°C~ +50°C 外型尺寸 100mm（直径）*46mm（高度） 环境温度 最大95%RH（无凝结现象） 灵敏度 0.5dB/m（±0.1 dB/m） 抗RF干扰 10MHz~1GHz 20V/m 产品认证 第三方检测认证报告
4 | 8 路隔离数字量输入模块 | 输入通道 8； 隔离 6 路差分和 2 路单端隔离； 隔离电压 5000Vrms； 数字电平 0 1VMax； 数字电平 1 4V～30V； 输入阻抗 3Kohms； 输出信号 RS485； 功耗 0.6W； 电源输入 10V～30V； 带 LED 显示； 安装方式 导轨式安装； 温度环境 工作：-10～55℃，存贮：-40～85℃； 湿度环境 5%～95%RH，不结露，无腐蚀性气体； 海拔 ≤3000m； | 个 | 1 | 迈世 |  | 此产品已集成到动环主机与探测器上无需报价。
5 | 采集监控软件 | 包含逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS 状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限流、整流器温度过高等状态；输出相电压、输出相电流、输出线电压、旁路线电压、电池电压、电池电流、视在功 率、有功功率、输出负载率、电池充电容量、电池后备时间、电池温度、旁路频率、逆变频率、零线电流等参 数；一般不通过监控系统对 UPS 进行控制，避免由此带来的断电风险。（实际可监测的内容与该设备通讯协议规 定的内容一致） | 套 | 1 | 迈世 | 定制 | UPS数据采集模块
6 | 模块箱 | 最大模块安装数量 单排可安装 2 个，最多叠加 2 个，共 4 个模块； 工作温度 0～50℃； 安装方式 挂墙安装或就地安装； | 个 | 1 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此模块箱
7 | 工业电源 | DC12V/6.2A | 个 | 1 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此电源
二、UPS 配电间
（1）动环系统
1 | 现场采集单元 | 软硬件一体化设计，19 英寸 1U 高机架式设计，220VAC&240VDC 单电源供电，提供 2 路 RS485/RS232 串口输 入，2 路 RS485 串口输入，2 路 AI（支持 0~5V/0~20mA），2 路 DI，2 路 DO，2 路红外发射，1 路输出电源 12V/ 1A，1 路百兆网口；4GB eMMC Flash（可通过预留 TF 卡扩展存储）；测点总数在 1000 以内； | 台 | 1 | 迈世 | OM-A6 X300 | OM-A6 X系列是一款适应各种机房动力环境监控应用的高性能一体化监控主机。 监控对象： 市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、普通空调、温湿度、漏水、新风机、除湿机、消防、烟雾、防雷、视频、门禁、红外人体探测、路由器、交换机、服务器等 报警方式：短信、电话、声光、邮件、微信、语音；系统基于低功耗的32位飞思卡尔工业级ARM嵌入式芯片，Linux操作系统，大容量存储器，提供便捷的嵌入式WEB服务，无需依赖网络、上位机软件即可完成供配电、UPS、蓄电池、温湿度、空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、视频、服务器、路由器、交换机等进行集中监控管理，通过短信、电话、邮件、声光、微信进行报警。主机为各种传感器提供工作电源，停电状态下能够使用内置的后备电源独立为主机和传感器提供电，可以直接使用IE浏览器进行监控管理，系统内建完善的TCP/IP功能，双网口设计可实现灵活组网或跨平台无缝集成。1、ARM架构——飞思卡尔工业级芯片，稳定运行保障 2、Linux操作系统 3、软硬件高度一体化 4、接口丰富 8路RS485、4路RS232、8路DI、3路AI、2路网络口 5、Web后台——输入地址直接访问后台，拒绝复杂操作 6、短信交互、布防、撤防、报警确认、继电器控制 7、1U机架设计，前后可换向安装，适合各种机柜机箱 8、完美兼容99%第三方产品接入 9、支持云平台远程管理 10、微信小程序，随时随地掌握机房健康状况 11、无风扇，超静音，双侧风道散热口 12、支持三大协议：B接口、IEC 61850、光芒104，无缝对接铁塔、铁路、电信、电力平台 13、全金属机壳 防尘、防静电、抗干扰；规格型号 OM-A6 X系列 云平台 中移动OneNet物联网平台 系统架构 ARM 移动终端 微信小程序 操作系统 Linux USB接口 1路USB接口 监控软件 智慧机房平台软件V1.0 指示灯 3个指示灯，分别为电源指示、系统运行指示、系统故障指示 内置服务 WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST 供电电源 AC 220V，内置72W/30min后备锂电池电源可选 内置协议 B接口、IEC 61850、光芒104，支持电信、铁路、电力、铁塔平台 物理尺寸 433mm×320mm×26mm 网络接口 2个10M/100M/1000M自适应，物理接口：RJ-45 工作环境 温度：-10至70℃ ；湿度：10%至95%（无凝结） 串口接口 共12路，RJ45接口，带12VDC供电，RS485、RS232可选 重量 2.5Kg DI输入 8路光耦隔离开关量输入， RJ-45接口，带12V供电 产品认证 CE FCC ROHS 短信互动 报警确认、布防、撤防、继电器控制 产品选型 OM-X100、OM-X300
2 | 智能温湿度传感器 | 测温范围：－20～60℃； 温度精度：± 0.3℃（全量程内）（出厂调教± 0.1℃，25℃时）； 测湿范围：100％RH； 湿度精度：± 3%RH（25℃时）； 分 辨 率：温度：0.1℃； 湿 度：0.1%RH； 供电电源：9～30VDC ； 采集周期：不小于 200ms； 通讯距离：大于 1000 米； 工作环境：－20～60℃；10～95%RH 无冷凝； 存储温度：－40～80℃； 整机功耗：小于 0.2W； | 个 | 1 | 迈世 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器OM-TH-B801采用瑞士Sensirion集成芯片设计方案，配置大液晶显示，适用于室内环境温度、湿度测量。产品精度高、成本低、外形美观、安装方便、长期稳定性好。温湿度传感器OM-TH-B801可以设置温湿度上下阈值范围来进行报警设置，通过RS485接口与其他监控系统结合，实现环境温湿度的自动控制。1、温度、湿度误差校正设置 2、温湿度上下限阈值范围报警设置 3、自带按键操作设置 4、支持协议自动设置 5、配置两个RJ45接口，方便级联 6、1路DO报警输出，实现联动控制 7、大屏幕高亮度LCD显示，观察直观、操作简单 8、RS485接口，采用标准MODBUS协议，便于远程监控系统集成 9、模块化结构，接线端子与RJ45接线方式可选，安装、维护方便 产品型号 OM-TH-B801 报警设置 温湿度上下限阈值范围设置 通信接口 RS485 MODBUS-RTU协议 输出 1路DO 波特率 默认9600，可选2400,4800,9600 数据格式N ,8,1 连接 4线，最大通讯距离1200m，RJ45端子直接连接 监测面积 10-20平方米 工作电源 12VDC 温度范围 -20℃～70℃ 外形尺寸 80*80*30mm 湿度范围 0～100%RH EMC指标 EFT(脉冲群) 差模±2KV ESD(静电) 接触放电±6KV ，空气放电±8KV 温度精度 误差<±0.5℃，在25℃时测试 材料 ABS塑料 湿度精度 误差<±5%RH， 在25℃时测试 认证 CE FCC ROHS
3 | 智能空调遥控器 | 工作环境条件 输入电源 7.5V～15VDC，额定：12VDC；功耗 平均电流小于 20mA；温度范围 -10℃～50℃；湿度范围 10%～90%RH； 红外遥控功能 遥控发射通道 1 2； 存储命令数 64/32；载波频率 30KHz～50KHz 可设定，出厂默认 38KHz； 遥控距离 5～10 米； 空调监控 空调运行电流 0～20A； 空调运行状态 实时空调运行状态； 温度测量 测量范围 -20℃～80℃； 测量精度 误差：<±0.5℃，在 25℃时测试； 通信接口 接口方式 RS485； 通信协议 标准 MODBUS RTU 协议； 通信速率 9600、4800、2400bps 可选择，默认 9600bps； 地址设置 0～255，默认 1； EMC 指标 EFT 差模±2KV； ESD 接触放电±6KV ，空气放电±8KV； | 个 | 1 | 迈世 | OM-ACA-A801 | 在机房监控系统、楼宇智能系统、电力监控系统等智能化应用系统中，用户为了节约成本投入，普通空调的应用非常广泛，但普通空调由于不带通讯接口，不能直接接入到远程监控系统中实现智能化管理。空调远程控制器OM-ACA-A801是专门针对普通空调实现远程监控而开发的具有自学习功能的“万能”遥控器，它具有RS485通讯接口、温湿度采集、工作电流采集、自学习等多种功能，通过自学习原空调遥控器的的各种控制命令后，监控系统通过RS485接口可以采集环境温湿度、远程开关机、设置温度、设置运行模式等多种操作，从而实现对普通空调的远程监测和控制。可适用于任意品牌的普通空调以及其他红外遥控设备。1、有线、无线组网方式 2、可常年7*24小时连续工作 3、可适用市面上所有带红外遥控的普通空调 4、不用拆装原空调与供电线路（不检测电流的情况下） 5、多种通讯波特率供用户选择，更改波特率方便，适用于不同场合 6、功能涵盖环境温湿度采集、远程开关机、设置温度、设置运行模式多种操作 7、可定时开关机、达到温度下限自动关机和温度自动调节功能，如客户调低空调的温度，设备可自动恢复设定的温度 8、故障检测功能：可检测制冷系统存在的故障，并发出报警，如雪种不足、过滤网脏、机组脏、压缩机损坏、冷疑风机损坏等影响制冷效果的关键元器件；产品型号 OM-ACA-A801 DO接口 2路继电器输出接口（可联动声光报警、风机） 通信接口 1路 RS485 MODBUS-RTU标准规约，可选DLT645规约 来电启动 可设置空调来电自启动，自启动时间可自定义 波特率 默认9600，可选2400,4800,9600 数据格式N ,8,1 自动控制 可自动控制空调的开启时间及温度、模式设置； 供电电源 12VDC 300mA 工作环境 温度：-10℃～70℃，湿度：10%～95% 出风口温度 1路出风口温度检测，标配线长1米 产品尺寸 160x100x30mm 回风口温度 1路回风口温度检测，标配线长1米 净重 200g 红外信号发射 1路红外发射接口，载波频率38～42KHz，标配线长1米 认证 CE FCC ROHS DI接口 2路DI（可连接烟雾，红外，门磁等）
4 | 烟感探测器 | 供电电压 直流 12V； 静态电流 <8Ma； 报警电流 <40Ma； 输出形式 继电器常开/常闭输出； 输出触点容量 3A/125VAC 或 3A/28VDC； 工作温度 -10°C~+50°C； 环境湿度 <95%(无凝结)； 执行标准 GB4715-2005； | 个 | 1 | 迈世 | OM-ACC-A101 | 本产品为光电式感烟探测器，是根据感应烟雾颗粒的原理来工作。采用独特的机构设计以及光电信号处理技术，具有防尘、防虫、抗外界光线干扰等特点，从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢性阴燃或明燃产生的可见烟雾，有较好的反应。本产品为非编码型烟雾探测器，具有一对开关量输出触点，可根据实际需要选择常开或常闭输出，正常工作时，指示灯每隔9秒闪烁一次；报警时，指示灯常亮，同时报警输出触点动作。 1、断电复位/自动复位可选 2、电源无极性输入 3、报警输出 N.C/N.O可选 4、智能逻辑控制，滤除各种误报 5、联网输出/LED指示报警 6、SMT工艺制造，稳定性强 7、防尘、防虫、抗白光干扰设计 8、金属屏蔽罩，抗射频干扰（20V/m -1GHz）产品型号 OM-ACC-A101 安装方式 吸顶安装 工作电压 DC9V-35V 安装高度 2.5~6米 待机电流 12mA（继电器常闭），500uA （继电器常开） 报警输出 常闭/常开可选，接点容量DC28V 100mA 报警电流 10mA （继电器常闭），18mA （继电器常开） 复位方式 自动复位/断电复位可选 报警指示 红色LED常亮 覆盖区域 当空间高度为6m~12m，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米；空间高度为6m以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计 传感器 红外光电传感器 符合标准 GB50116-98 工作温度 -10°C~ +50°C 外型尺寸 100mm（直径）*46mm（高度） 环境温度 最大95%RH（无凝结现象） 灵敏度 0.5dB/m（±0.1 dB/m） 抗RF干扰 10MHz~1GHz 20V/m 产品认证 第三方检测认证报告
5 | 8 路隔离数字量输入模块 | 输入通道 8； 隔离 6 路差分和 2 路单端隔离； 隔离电压 5000Vrms； | 个 | 1 | 迈世 |  | 此产品已集成到动环主机与探测器上无需报价。
6 | 采集监控软件 | 包含逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS 状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限 流、整流器温度过高等状态；输出相电压、输出相电流、输出线电压、旁路线电压、电池电压、电池电流、视在功率、有功功率、输出负载率、电池充电容量、电池后备时间、电池温度、旁路频率、逆变频率、零线电流等参数；一般不通过监控系统对 UPS 进行控制，避免由此带来的断电风险。（实际可监测的内容与该设备通讯 协议规定的内容一致） | 套 | 1 | 迈世 | 定制 | UPS数据采集模块
7 | 模块箱 | 最大模块安装数量 单排可安装 2 个，最多叠加 2 个，共 4 个模块； 工作温度 0～50℃； 安装方式 挂墙安装或就地安装； | 个 | 1 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此模块箱
8 | 工业电源 | DC12V/6.2A | 个 | 1 |  |  | 公司所有模块都集成在标准IU机架式动环主机上，无需此电源
总计