BUD逆变电源装置与上位机通过RS485接口传送数据。

通讯采用MODBUS协议。

该装置通信时每字节传送8个数据位,无起始位,一个停止位，无校验位。

该装置与上位机之间采用点对点的通讯方式。

通讯波特率为9600(bps)。

上位机与该装置之间采用主从应答式通讯方式。

### 上位机向该装置发遥测和遥信命令,该装置接收到此命令后立即向上传送或当前工作信息

### 通讯格式：

| 本机号 | 命令码 | 取数据地址 | 传送长度 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

### 5.2.3数据控制命令解释

| 偏移量 | 地址 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0000 |  |
| 2 | 0001 |  |
| 3 | 0002 |  |
| 4 | 0003 |  |
| 5 | 0004 |  |
| 6 | 0005 |  |
| 7 | 0006 | 旁路电压 |
| 8 | 0007 | 逆变电压 |
| 9 | 0008 | 市电电压 |
| 10 | 0009 | 电流 |
| 11 | 0010 | 直流屏电压 |
| 12 | 0011 | 市电频率 |
| 13 | 0012 | 逆变频率 |
| 14 | 0013 | 故障标志 |

### 5.2.4遥测命令

如  06为旁路电压值。     信息格式：。01 03 00 06 00 01 64 0B

其余的数据信息按顺序依次为上图

### 5.2.5遥信命令

如   13 取故障状态标志   信息格式：01 03 00 13 00 01 75 CF

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 位 | 意义 |
| --- | --- |
| D0 | 旁路故障（告警位） |
| D1 | 直流屏故障（告警位） |
| D2 | 逆变正常指示（告警位） |
| D3 | 故障指示（告警位） |
| D4 | 输出故障指示（告警位） |
| D5 | 蜂鸣器指示（告警位） |
| D6 | 备用 |
| D7 | 备用 |

D0-D7故障有效值都为1，D5除外，有效值为0；