HGM6100通讯协议

- 引言

本通讯协议详细描述了本机串行口通讯的读写命令格式及内部信息数据的定义，以便第三方开发使用。

MODBUS通讯规约允许本装置与施耐德、西门子、Modicon等多个国际知名品牌的可编程顺序装置(PLC)、RTU、SCADA系统、DCS或第三方具有MODBUS兼容的监控系统之间进行信息和数据的有效传递。只要增加一套基于PC(或工控机)的中央通讯主控显示软件(如：组态王，Intouch、FIX、synall等)就可建立一套监控系统。

- ModBus基本规则：

● 所有RS232通讯回路都应遵照主、从方式。依照这种方式，数据可以在一个主站(如：PC)和32个子站之间传递。

● 主站将初始化的装置在RS232通讯回路上传递的所有信息。

● 任何一次通讯都不能从子站开始。

● 在RS232回路上的所有通讯都以“信息帧”方式传递。

● 如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧，则不予响应。

- 数据帧格式：

通讯传输为异步方式，并以字节(数据帧)为单位。在主站和子站之间传递的每一个数据帧都是以11位的串行数据流。

数据帧格式：

| 起始位 | 1位 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 2位 |

4．通信规约：

当通信命令发送至仪器时，符合相应的地址码的设备接收通信命令，并除去地址码，读取信息，如果没有出错，则执行相应的任务，然后把执行结果返送给发送者。返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后的数据以及错误校验码(CRC)。如果出错就不发送任何信息。

●信息帧格式：

| 初始结构 | 地址码 | 功能码 | 数据区 | 错误校验 | 结束结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延时(相当于4个字节的时间) | 1字节 8位 | 1字节 8位 | N字节 N*8位 | 2字节 16位 | 延时(相当于4个字节的时间) |

●地址码(ADDRESS)：

地址码为每次通信传送的信息帧中的第一个数据帧(8位)，从0到255。单个设备的地址范围是1-247，这个字节表明由用户设定的地址码的子机将接收由主机发送来的信息，并且每个子机都有唯一的地址码，并且响应回送均以各自的地址码开始。主机发送来的地址码表明将发送到的子机地址，而子机发送的地址码表明回送的子机地址。

●功能码 (FUNCTION CODE)

功能码是每次通信传送的第二个数据。ModBus通讯规约定义功能码为1-255(01H-0FFH)。本机利用其中的一部分功能码。作为主机请求发送，通过功能码告诉子机执行什么动作。作为子机响应，子机发送的功能码与主机发送来的功能码一样，并表明子机已响应主机进行操作。如果子机发送的功能码的最高位是1(功能码>127)，则表明子机没有响应或出错。

下表列出功能码具体的含义及操作。

ModBus部分功能码

| 功能码 | 定义 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 01H | 读开关量 | 读取单个或多个开关量 |
| 03H | 读寄存器 | 读取一个或多个寄存器数据 |
| 05H | 置单个开关量 | 置单个开关量 |

- 01H 读开关量

主机可以利用功能码为01的通讯命令，读取装置内的各种开关量(如开关合闸、分闸、故障，自动或手动状态等)。

- 03H 读寄存器

主机利用功能码为03H的通讯命令，读取装置内的数值寄存器，数值寄存器内保存的是采集到的各种模拟量和参数的设定值)。功能码03H映射的数据区的输入寄存器值都是16位(2字节)。这样从装置读取的寄存器值都是2字节。一次最多可读取的寄存器数是125个。

子机响应的命令格式是子机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区的数据都是每二个字节为一组的双字节数，且高字节在前。

- 05H 置单个开关量

主机利用这条命令把单个开关量数据保存到装置内的位存储器(如控制ATS转换的开关量)。子机也用这个功能码向主机返送信息。

●数据区(DATA)：

数据区随功能码不同而不同。

- 与功能码01H对应的数据区格式：

主机发送

| 数据顺序 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 数据含义 | 起始地址 | 读开关量个数 |
| 字节数 | 2 | 2 |

子机应答：

| 数据顺序 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 数据含义 | 回送字节数 | N个开关量数据 |
| 字节数 | 1 | 1 |

- 与功能码03H对应的数据区格式：

主机发送

| 数据顺序 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 数据含义 | 起始地址 | 读寄存器个数 |
| 字节数 | 2 | 2 |

子机应答：

| 数据顺序 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 数据含义 | 回送字节数 | N个寄存器数据 |
| 字节数 | 1 | N |

- 与功能码05H对应的数据区格式：

主机发送

| 数据顺序 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 数据含义 | 开关量地址 | 强制单个开关量值 |
| 字节数 | 2 | 2 |

子机应答：

| 数据顺序 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 数据含义 | 开关量地址 | 单个开关量值 |
| 字节数 | 2 | 2 |

●错误校验码(CRC)：

主机或子机可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时，由于电子噪声或其它一些干扰，信息在传输过程中会发生细微的变化，错误校验码保证了主机或子机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验码采用CRC-16校验方法。

二字节的错误校验码，低字节在前，高字节在后。

*注意：

信息帧的格式都是相同的：地址码、功能码、数据区及错误校验码。

冗余循环码(CRC)包含2个字节，即16位二进制。CRC码由发送端计算，放置于发送信息的尾部。接收端的设备再重新计算接收信息的CRC码是否与接收到的相同，如果二者不同，则表明出错。

CRC码的计算方法是，先预置16位寄存器全为1。再逐渐把每8位数据信息进行处理。在进行CRC码计算时只用8位数据位，起始位及停止位都不参与CRC码计算。

在计算CRC码时，8位数据与寄存器的数据相异或，得到的结果向低位位移一位，用0填补最高位。再检查最低位，如果最低位为1，把寄存器的内容与预置数异或，如果最低位为0，不进行异或运算。

这个过程一直重复次。第8次移位后，下一个8位再与现在的寄存器的内容相异或，这个过程与上次一样重复8次。当所有的数据信息处理完后，最后寄存器的内容即为CRC码值。

CRC-16码的计算步骤为：

- 置16位CRC寄存器为十六进制FFFF；

- 把一个8位数据与CRC寄存器的低8位相异或，把结果放于CRC寄存器；

- 把CRC寄存器的内容右移一位，用0填补最高位，检查移出位。

- 如果最低位为0：重复第3步（再次移位）。

如果最低位为1：CRC寄存器与十六进制数A001进行异或。

- 重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理。

- 重复步骤2到5，进行下一个数据处理。

- 最后得到的CRC寄存器值即为CRC码，传送时将低8位先发送，高8位最后发送。

注：CRC码的计算从＜子机地址＞开始，除＜CRC码＞的所有字节。

●信息帧格式举例

◎功能码01H

子机地址为00，读取起始地址为0000H的20H(十进制32)个开关量

| 主机发送 | 字节数 | 举例（十六进制） |
| --- | --- | --- |
| 子机地址 | 1 | 01 送至子机01 |
| 功能码 | 1 | 01 读取开关量 |
| 起始地址 | 2 | 00 起始地址为0000 00 |
| 读取个数 | 2 | 00 读取28个开关量 1C |
| CRC码 | 2 | 3D 由主机计算得到的CRC码 C3 |

| 子机响应 | 字节数 | 举例（十六进制） |
| --- | --- | --- |
| 子机地址 | 1 | 01 返回子机地址01 |
| 功能码 | 1 | 01 读取开关量 |
| 读取字节数 | 1 | 04 返回开关量数量：28个开关量（共4个字节） |
| 数据1 | 1 | 30 地址为07－00内的内容 |
| 数据2 | 1 | 00 地址为0F－08内的内容 |
| 数据3 | 1 | 93 地址为17－10内的内容 |
| 数据4 | 1 | 0A 地址为1C－18内的内容 |
| CRC码 | 2 | 18 由子机计算得到的CRC码 26 |

开关量07–00的值用十六进制表示为30H，用二进制表示为00110000，开关量07是字节的高位，00 是低位，开关量07－00的状态是：OFF－OFF－ON－ON－OFF－OFF－OFF－OFF。

◎功能码03H

子机地址为01，起始地址为0026H的3个点

此例中点数据地址为：

| 地址 | 数据（十六进制） |
| --- | --- |
| 0026 | 0014 |
| 0028 | 0014 |
| 002A | 0005 |

| 主机发送 | 字节数 | 举例（十六进制） |
| --- | --- | --- |
| 子机地址 | 1 | 01 送至子机01 |
| 功能码 | 1 | 03 读取点寄存器 |
| 起始地址 | 2 | 00 起始地址为0026 26 |
| 读取个数 | 2 | 00 读取3个点（共6个字节） 03 |
| CRC码 | 2 | E4 由主机计算得到的CRC码 00 |

| 子机响应 | 字节数 | 举例（十六进制） |
| --- | --- | --- |
| 子机地址 | 1 | 01 返回子机地址01 |
| 功能码 | 1 | 03 读取点寄存器 |
| 读取字节数 | 1 | 06 3个点（共6个字节） |
| 点1数据 | 2 | 00 地址为0026内的内容 14 |
| 点2数据 | 2 | 00 地址为0028内的内容 14 |
| 点3数据 | 2 | 00 地址为002A内的内容 05 |
| CRC码 | 2 | 91 由子机计算得到的CRC码 71 |

◎功能码05H

子机地址为01，起始地址为0002H的1个开关量，置0002单元为1

此例中开关量数据地址为：

| 地址 | 数据（十六进制） |
| --- | --- |
| 0000 | 0 |
| 0001 | 1 |
| 0002 | 0 |

说明：十六进制值00FF强制开关量为1，0000H强制为0，其它值则为非法且不影响开关量的状态

| 主机发送 | 字节数 | 举例（十六进制） |
| --- | --- | --- |
| 子机地址 | 1 | 01 送子机地址01 |
| 功能码 | 1 | 05 强制开关量 |
| 起始地址 | 2 | 00 起始地址为0000 00 |
| 数据 | 2 | 00 开关量置1 FF |
| CRC码 | 2 | CD 由主机计算得到的CRC码 FB |

| 子机响应 | 字节数 | 举例（十六进制） |
| --- | --- | --- |
| 子机地址 | 1 | 01 返回子机地址01 |
| 功能码 | 1 | 05 强制开关量 |
| 起始地址 | 2 | 00 起始地址为0000 00 |
| 数据 | 2 | 00 开关量置1 FF |
| CRC码 | 2 | CD 由主机计算得到的CRC码 FB |

●出错处理

当装置检测到了CRC码出错以外的错误时，必须向主机返送信息，功能码的最高位置1，即子机返送的功能码是在主机发送的功能码的基础上加128。以下的这些代码表明有意外的错误发生。

从主机接收到的信息如有CRC错误，则被装置忽略。

子机返送的错误码的格式如下（CRC除外）：

| 地址码 | 1字节 |
| --- | --- |
| 功能码 | 1字节（最高位是1） |
| 错误码 | 1字节 |
| CRC码 | 2字节 |

错误功能码：

- 非法的功能码

接收到的功能码不支持

- 非法的数据地址

指定的地址超出子机的范围

- 非法的数据值

接收到主机发送的数据值超出相应地址的数据范围。

附录：地址和数据

表1：功能码01H所映射的开关量区

| 开关量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 项目(Item) | 说明 |
| 0000H | 公共报警 | 为1有效 |
| 0001H | 公共警告报警 | 为1有效 |
| 0002H | 公共停机报警 | 为1有效 |
| 0003H | 保留 | 为1有效 |
| 0004H | 保留 | 为1有效 |
| 0005H | 发电正常 | 为1有效 |
| 0006H | 市电带负载 | 为1有效 |
| 0007H | 发电带负载 | 为1有效 |
| 0008H | 紧急停机 | 为1有效 |
| 0009H | 超速报警停机 | 为1有效 |
| 000AH | 欠速报警停机 | 为1有效 |
| 000BH | 速度信号丢失停机 | 为1有效 |
| 000CH | 超频报警停机 | 为1有效 |
| 000DH | 欠频报警停机 | 为1有效 |
| 000EH | 过压报警停机 | 为1有效 |
| 000FH | 欠压报警停机 | 为1有效 |
| 0010H | 发电过流停机 | 为1有效 |
| 0011H | 起动失败 | 为1有效 |
| 0012H | 水温高报警停机 | 为1有效 |
| 0013H | 油压低报警停机 | 为1有效 |
| 0014H | 频率丢失报警 | 为1有效 |
| 0015H | 输入口停机报警 | 为1有效 |
| 0016H | 保留 | 为1有效 |
| 0017H | 保留 | 为1有效 |
| 0018H | 水温高警告报警 | 为1有效 |
| 0019H | 油压低警告报警 | 为1有效 |
| 001AH | 发电过流警告报警 | 为1有效 |
| 001BH | 停机失败警告报警 | 为1有效 |
| 001CH | 油位低警告 | 为1有效 |
| 001DH | 充电失败警告 | 为1有效 |
| 001EH | 电池电压过低警告报警 | 为1有效 |
| 001FH | 电池电压过高警告报警 | 为1有效 |
| 0020H | 输入口警告报警 | 为1有效 |
| 0021H | 保留 | 为1有效 |
| 0022H | 保留 | 为1有效 |
| 0023H | 保留 | 为1有效 |
| 0024H | 保留 | 为1有效 |
| 0025H | 保留 | 为1有效 |
| 0026H | 保留 | 为1有效 |
| 0027H | 保留 | 为1有效 |
| 0028H | 系统在测试模式 | 为1有效 |
| 0029H | 系统在自动模式 | 为1有效 |
| 002AH | 系统在手动模式 | 为1有效 |
| 002BH | 系统在停机模式 | 为1有效 |
| 002CH | 保留 | 为1有效 |
| 002DH | 保留 | 为1有效 |
| 002EH | 保留 | 为1有效 |
| 002FH | 保留 | 为1有效 |
| 0030H | 紧急停机输入 | 为1有效 |
| 0031H | 可编程输入口1 | 为1有效 |
| 0032H | 可编程输入口2 | 为1有效 |
| 0033H | 可编程输入口3 | 为1有效 |
| 0034H | 保留 | 为1有效 |
| 0035H | 保留 | 为1有效 |
| 0036H | 保留 | 为1有效 |
| 0037H | 保留 | 为1有效 |
| 0038H | 起动继电器输出 | 为1有效 |
| 0039H | 燃油继电器输出 | 为1有效 |
| 003AH | 可编程输出口1 | 为1有效 |
| 003BH | 可编程输出口2 | 为1有效 |
| 003CH | 可编程输出口3 | 为1有效 |
| 003DH | 可编程输出口4 | 为1有效 |
| 003EH | 保留 | 为1有效 |
| 003FH | 保留 | 为1有效 |
| 0040H | 市电故障 | 为1有效 |
| 0041H | 市电正常 | 为1有效 |
| 0042H | 市电过压 | 为1有效 |
| 0043H | 市电欠压 | 为1有效 |
| 0044H | 市电缺相 | 为1有效 |
| 0045H | 保留 | 为1有效 |
| 0046H | 保留 | 为1有效 |
| 0047H | 保留 | 为1有效 |

表2：功能码03H所映射的数据区

| 地址 | 项目及说明 |
| --- | --- |
| 0000H | 市电UA |
| 0001H | 市电UB |
| 0002H | 市电UC |
| 0003H | 市电UAB |
| 0004H | 市电UBC |
| 0005H | 市电UCA |
| 0006H | 市电频率 |
| 0007H | 发电UA |
| 0008H | 发电UB |
| 0009H | 发电UC |
| 000AH | 发电UAB |
| 000BH | 发电UBC |
| 000CH | 发电UCA |
| 000DH | 发电频率 |
| 000EH | A相电流 |
| 000FH | B相电流 |
| 0010H | C相电流 |
| 0011H | 水温温度值 |
| 0012H | 水温电阻值 |
| 0013H | 油压值 |
| 0014H | 油压电阻值 |
| 0015H | 液位值 |
| 0016H | 液位电阻值 |
| 0017H | 转速 |
| 0018H | 电池电压 |
| 0019H | D+电压 |
| 001AH | 有功功率 |
| 001BH | 无功功率 |
| 001CH | 视在功率 |
| 001DH | 功率因数 |
| 001EH | 保留 |
| 001FH | 保留 |
| 0020H | 保留 |
| 0021H | 保留 |
| 0022H | 控制器运行状态 |
| 0023H | 延时 |
| 0024H | 自动运行状态 0 开机 1 停机 2无延时 |
| 0025H | 延时 |
| 0026H | ATS运行状态 0无延时1转换间隔 |
| 0027H | 延时 |
| 0028H | 市电状态 0 正常 1 异常 2无延时 |
| 0029H | 延时 |
| 002AH | 油机运行累计计时（小时）高位（0-9999） |
| 002BH | 油机运行累计计时（小时）低位（0-9999） |
| 002CH | 油机运行累计计时（分钟）（0-9999） |
| 002DH | 油机运行累计计时（秒种）（0-9999） |
| 002EH | 累计开机次数 高位（0-9999） |
| 002FH | 累计开机次数 低位（0-9999） |
| 0030H | 累计电能 高位（0-9999） |
| 0031H | 累计电能 低位（0-9999） |
| 0032H | 软件版本 |
| 0033H | 保留 |

表3：功能码05H所映射的开关量区

| 开关量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址（Address） | 项目(Item) | 说明 |
| 0000H | 遥控油机处于开机状态 | 为1有效 |
| 0001H | 遥控油机处于停机状态 | 为1有效 |
| 0002H | 遥控油机处于试机状态 | 为1有效 |
| 0003H | 遥控油机处于自动状态 | 为1有效 |
| 0004H | 遥控油机处于手动状态 | 为1有效 |