## 测试报告
OM-A6-T300A温测试报告
测试时间 | 2021.4.20-2021.4.23 | 测 试 人 | ja
测试平台 | 高温测试箱 | 测试型号 | OM-A6-T300A
测试目的 | 验证板子的易用性、可靠性、稳定性
测试方法 | 在高温（70℃）下测试要超过48小时 1 WEB访问主机页面，运行其基本测试 2 主机直接使用RS485接温湿度传感器，主机检测温湿度数据 3 常温、高温（70℃）运行 4 人为频繁异常断电重启 5、高温测试后，关闭烤温箱，恢复常温继续测试大概4个小时，观察系统是否运行正常。
测试内容 | 1 WEB访问 2 温湿度传感器接入采集 3 系统断电重启运行是否正常，运行其基本测试 4 系统整机运行稳定性 5、高温测试后在常温下也按上述进行测试。
测试结果 | 高温下系统能正常工作，通过浏览器正常访问主机页面， 主机与温湿度传感器485通讯正常，页面数据采集显示正常 高温条件下系统运行正常 常温和高温下，可承受各种情况断电重启，系统无异常 综合判断给出以下结论： 系统在高温条件下，和经过高温后都能正常运行，符合设计需求。
说明：由于高温箱电流过高，供电排插经常跳闸，中间测试有中断
项目成员： 年 月 日 |  | 项目成员： 年 月 日
项目成员： 年 月 日 |  | 项目成员： 年 月 日
项目负责人： 年 月 日 |  | 部门经理： 年 月 日
副总经理： 年 月 日 |  | 总经理： 年 月 日

## 系统测试记录
测试记录
模块编号 | 1
记录说明
序号 | 测试时间 | 测试项 | 测试次数 | 正常次数 | 测试结果 | 备注
1 | 2021.4.22 | WEB访问主机 | 20 | 20 | OK | 连续运行24小时以上
2 | 2021.4.22 | 温湿度接入采集 | 5 | 5 | OK
3 | 2021.4.22 | 系统整机运行稳定性 | 5 | 5 | OK
4
5 | 2021.4.23 | 常温异常断电 | 30 | 30 | OK | 高温48小时后冷却到室温
|  | 异常断电两次来电<3s | 5 | 5 | OK
|  | 异常断电两次来电<6s | 5 | 5 | OK
|  | 异常断电两次来电10s | 5 | 5 | OK
|  | 异常断电多次来电<3s | 5 | 5 | OK
|  | 异常断电多次来电<6s | 5 | 5 | OK
|  | 异常断电多次来电10s | 5 | 5 | OK
6 | 2021.4.23 | 高温(70℃)异常断电 | 30 | 30 | OK | 高温48小时后直接在70℃下测量
|  | 异常断电两次来电<3s | 5 | 5 | OK
|  | 异常断电两次来电<6s | 5 | 5 | OK
|  | 异常断电两次来电10s | 5 | 5 | OK
|  | 异常断电多次来电<3s | 5 | 5 | OK
|  | 异常断电多次来电<6s | 5 | 5 | OK
|  | 异常断电多次来电10s | 5 | 5 | OK