通信地址表

MODBUS地址信息表（地址采用16进制数表示）

| 地址 | 命令类型 | 功能描述 | 数据范围说明 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出线圈操作 功能码: 写(0X05)(支持广播) |  |  |  |  |
| 0 | 输出线圈 | 远程复位 | 0xFF00 | 成功后自动为0 |
| 1 | 输出线圈 | 远程合闸/分闸 | 0xFF00/0x0000 |  |
| 2 | 输出线圈 | 远程锁扣/解锁 | 0xFF00/0x0000 |  |
| 3 | 输出线圈 | 自动控制/手动 | 0xFF00/0x0000 |  |
| 保持寄存器 功能码: 写(0X10) 读(0X3) |  |  |  |  |
| 0 | 保持寄存器 | 设备地址 | 1-255 | （默认为1）（0为广播地址） |
| 1 | 保持寄存器 | 波特率 | 1200 ~ 9600 | 默认为9600 |
| 2 | 保持寄存器 | 过压值 | 250 ~300（V） | 读写 00 00取消 |
| 3 | 保持寄存器 | 欠压值 | 150 ~200 (V) | 读写 00 00取消 |
| 输入寄存器 功能码(0X4) |  |  |  |  |
| 0 | 输入寄存器 | 实时电压A | 0~600(V) | 只读 |
| 1 | 输入寄存器 | 实时电压B | 0~600(V) | 只读 |
| 2 | 输入寄存器 | 实时电压C | 0~600(V) | 只读 |
| 3 | 输入寄存器 | 实时漏电 | 0~1000(mA) | 只读 |
| 4 | 输入寄存器 | 开关分/合闸状态 | 分：0xF(15),合：0xF0(240) | 只读 |
| 读线圈操作 功能码: 读(0X01) |  |  |  |  |
| 0 | 输出线圈 | 远程复位 |  | 成功后自动为0 |
| 1 | 输出线圈 | 远程合闸/分闸 | 1:合闸0:分闸 |  |
| 2 | 输出线圈 | 远程锁扣/解锁 | 1:锁扣0:解锁 |  |
| 3 | 输出线圈 | 自动控制/手动 | 1:自动0:手动 |  |

注:

标注类型的均为16位无符整型

产品出厂通信参数设置：

设备地址： 1

波特率：9600

校验方式：无效验

CRC校验： 16位CRC校验，低位在前

停止位：1

帧格式说明:

- 写线圈

发送：

| 字节序号 | 01 | 02 | 03 ~ 04 | 05 ~ 06 | 07 ~ 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 设备 地址 | 功能码05 | 线圈 地址 | 操作码 | CRC校验 |

回应：

| 字节序号 | 01 | 02 | 03 ~ 04 | 05 ~ 06 | 07 ~ 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 设备 地址 | 功能码05 | 线圈 地址 | 操作码 | CRC校验 |

- 读线圈

发送：

| 字节序号 | 01 | 02 | 03 ~ 04 | 05 ~ 06 | 07 ~ 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 设备地址 | 功能码01 | 起始地址 | 数据长度 | CRC校验 |

回应：

| 字节序号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 ~ 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 设备地址 | 功能码01 | 字节长度 | 线圈状态 | CRC校验 |

- 读保持寄存器

发送：

| 字节序号 | 01 | 02 | 03 ~ 04 | 05 ~ 06 | 07 ~ 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 设备 地址 | 功能码03 | 寄存器 地址 | 数据 长度 | CRC校验 |

回应：

| 字节序号 | 01 | 02 | 03 | 04 ~ 05 | ……… | 2n+2 ~ 2n+3 | 2n+4 ~ 2n+5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 设备 地址 | 功能码03 | 字节 长度 | 数据1 | ……… | …. 数据n | CRC校验 |

注： 数据长度以2字节为1单位;数据长度不能超过16。

发送：

| 字节序号 | 01 | 02 | 03 ~ 04 | 05 ~ 06 | 07 ~ 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 设备 地址 | 功能码01 | 寄存器 地址 | 数据 长度 | CRC校验 |

回应：

| 字节序号 | 01 | 02 | 03 | 04 ~ 05 | ……… | 2n+2 ~ 2n+3 | 2n+4 ~ 2n+5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 设备 地址 | 功能码01 | 字节 长度 | 数据1 | ……… | …. 数据n | CRC校验 |

注： 数据长度以2字节为1单位;数据长度不能超过16。

- 读输入寄存器

发送：

| 字节序号 | 01 | 02 | 03 ~ 04 | 05 ~ 06 | 07 ~ 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 设备 地址 | 功能码04 | 寄存器 地址 | 数据 长度 | CRC校验 |

回应：

| 字节序号 | 01 | 02 | 03 | 04 ~ 05 | ……… | 2n+2 ~ 2n+3 | 2n+4 ~ 2n+5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 设备 地址 | 功能码04 | 字节 长度 | 数据1 | ……… | …. 数据n | CRC校验 |

注： 数据长度以2字节为1单位;数据长度不能超过16。

- 写保持寄存器

发送：

| 字节序号 | 01 | 02 | 03 ~ 04 | 05 ~ 06 | 07 | 08 ~ 09 | ……. | 2n+6 ~ 2n+7 | 2n+8 ~ 2n+9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 设备 地址 | 功能码10 | 寄存器 地址 | 数据 长度 | 字节 长度 | 数据1 | …… | …. 数据n | CRC校验 |

回应；

| 字节序号 | 01 | 02 | 03 ~ 04 | 05 ~ 06 | 07 ~ 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 设备 地址 | 功能码10 | 寄存器 地址 | 数据 长度 | CRC校验 |

调试用示例：

读保持寄存器（读产品设定值） 0~3：（数量4个）

发送：01 03 00 00 00 04 44 09

接收：01 03 08 00 01 25 80 01 13 00 A0 73 BD

命令号 地址码 波特率  过压值 欠压值 效验码

读输入寄存器（读实时值）： 0~3：（数量4个）  //读电流电压值

发送：01 04 00 00 00 04 F1 C9

接收：01 04 08 00 D0 00 F2 00 F9 00 00 1C 24

读输入寄存器： 0~4：（数量5个）  //读所有值

发送：01 04 00 00 00 05 30 09

接收：01 04 0A 00 EA 00 EA 00 EA 00 00 00 0F 74 04

读输入寄存器： 4：（数量1个）  //读所有值

发送：01 04 00 04 00 01 70 0B

接收：01 04 02 00 0F F9 34

写保持寄存器：

发送：01 10 00 00 00 04 08 00 01 25 80 01 0E 00 AA 40 11

接收：01 10 00 00 00 04 C1 CA

说明： 修改保持寄存参数  通信地址，波特率，过压值，欠压值；

注意修改 通信地址，波特率后， 下次发送数据， 要做相应修改

写保持寄存器：

发送：01 10 00 00 00 04 08 00 02 12 c0 01 04 00 be 56 94

接收：01 10 00 00 00 04 C1 CA

说明： 修改保持寄存参数  通信地址，波特率，过压值，欠压值；

注意修改 通信地址，波特率后， 下次发送数据， 要做相应修改

写保持寄存器：

发送：02 10 00 00 00 04 08 00 01 25 80 01 00 00 b0 e3 18

接收：02 10 00 00 00 04 C1 F9

说明： 修改保持寄存参数  通信地址，波特率，过压值，欠压值；

注意修改 通信地址，波特率后， 下次发送数据， 要做相应修改

写保持寄存器：

发送：02 10 00 00 00 04 08 00 01 09 60 00 ff 00 af 15 66

接收：02 10 00 00 00 04 C1 F9

说明： 修改保持寄存参数  通信地址，波特率，过压值，欠压值；

注意修改 通信地址，波特率后， 下次发送数据， 要做相应修改

写保持寄存器：

发送：01 10 00 00 00 04 08 00 01 25 80 00 00 00 00 A0 51

接收：01 10 00 00 00 04 C1 CA

说明： 修改保持寄存参数  通信地址，波特率，过压值，欠压值；

注意修改 通信地址，波特率后， 下次发送数据， 要做相应修改

写保持寄存器：

发送：01 10 00 00 00 04 08 00 01 25 80 00 00 00 00 A0 51

地址  波特率  过压值 欠压值

接收：01 10 00 00 00 04 C1 CA

说明： 修改保持寄存参数  通信地址，波特率，过压值，欠压值；

注意修改 通信地址，波特率后， 下次发送数据， 要做相应修改

写保持寄存器：

发送：01 10 00 02 00 02 04 01 0E 00 AA 92 36//02 36

接收：01 10 00 02 00 02 E0 08

说明： 修改保持寄存参数  过压值，欠压值；

合闸命令：

发送：01 05 00 01 FF 00 DD FA

接送：01 05 00 01 FF 00 DD FA

分闸命令：

发送：01 05 00 01 00 00 9C 0A

接收：01 05 00 01 00 00 9C 0A

远程锁扣命令：

发送：01 05 00 02 FF 00 2D FA

接收：01 05 00 02 FF 00 2D FA

远程解锁命令：

发送：01 05 00 02 00 00 6C 0A

接收：01 05 00 02 00 00 6C 0A

自动控制命令：

发送：01 05 00 03 FF 00 7C 3A

接收：01 05 00 03 FF 00 7C 3A

手动控制命令：

发送：01 05 00 03 00 00 3D CA

接收：01 05 00 03 00 00 3D CA

复位命令：

发送：01 05 00 00 FF 00 CD CA

接收：01 05 00 00 FF 00 CD CA

广播复位命令：

发送：00 05 00 00 FF 00 8D EB

读寄存器状态命令：

发送：01 01 00 00 00 04 3D C9

读分合闸状态命令：

发送：01 01 00 01 00 01 AC 0A

读手自动状态命令：

发送：01 01 00 03 00 01 0D CA