## 重庆vrs 点表
上位机 点表
序号 | 名称 | PLC | 通讯地址 | 数据类型 | 范围 | 单位 | 说明
1 | 出水压力设定 | VB9800 | 40401 | 浮点数 | 0～4 | Mpa
2 | 进水压力设定 | VB9850 | 40426 | 浮点数 | 0～4
3 | 泵1状态 | VB10900 | 40951 | 整数 | 0～4 |  | 0为停止，1为故障，3为变频，4为工频。
4 | 泵2状态 | VB10902 | 40952 | 整数 | 0～4
5 | 泵3状态 | VB10904 | 40953 | 整数 | 0～4
6 | 泵4状态 | VB10906 | 40954 | 整数 | 0～4
7 | 泵5状态 | VB10908 | 40955 | 整数 | 0～4
8 | 泵6状态 | VB10910 | 40956 | 整数 | 0～4
9 | 电动阀状态 | VB10950 | 40976 | 整数 | 0～1 |  | 0为关闭，1为打开。
10 | 出水压力 | VB10600 | 40801 | 浮点数 | 0～4 | Mpa | 出水压力的当前值。
11 | 管网压力 | VB10608 | 40805 | 浮点数 | 0～4 | Mpa | 管网压力的当前值。
12 | 进水压力 | VB10604 | 40803 | 浮点数 | 0～4 | Mpa | 进水压力的当前值。
13 | 水箱液位 | VB10608 | 40805 | 浮点数 | 0～10 | M
14 | 变频器1频率 | VB10650 | 40826 | 浮点数 | 0～50 | HZ | 1#变频器的当前值。
15 | 变频器2频率 | VB10654 | 40828 | 浮点数 | 0～50 | HZ | 2#变频器的当前值。
| 变频器3频率 | VB10658 | 40830 | 浮点数 | 0～50 | HZ | 3#变频器的当前值。
| 变频器4频率 | VB10662 | 40832 | 浮点数 | 0～50 | HZ | 4#变频器的当前值。
| 变频器5频率 | VB10666 | 40834 | 浮点数 | 0～50 | HZ | 5#变频器的当前值。
| 变频器6频率 | VB10670 | 40836 | 浮点数 | 0～50 | HZ | 6#变频器的当前值。
16 | 泵1启动次数 | VB11010 | 41006 | 整数 | 0-9999 | 次
17 | 泵2启动次数 | VB11012 | 41007 | 整数 | 0-9999 | 次
18 | 泵3启动次数 | VB11014 | 41008 | 整数 | 0-9999 | 次
19 | 泵4启动次数 | VB11016 | 41009 | 整数 | 0-9999 | 次
20 | 泵5启动次数 | VB11018 | 41010 | 整数 | 0-9999 | 次
21 | 泵6启动次数 | VB11020 | 41011 | 整数 | 0-9999 | 次
22 | 内部故障 | VB11120 | 41061 | 整数 | 0-30000 | 次
23 | 外部故障 | VB11120 | 41061 | 整数 | 0-30000 | 次
24 | 总故障 | VB11120 | 41061 | 整数 | 0-30000 | 次
25 | 泵1运行时间_时 | VB12000 | 41501 | 整数 | 无限 | 时
26 | 泵2运行时间_时 | VB12002 | 41502 | 整数 | 无限 | 时
27 | 泵3运行时间_时 | VB12004 | 41503 | 整数 | 无限 | 时
28 | 泵4运行时间_时 | VB12006 | 41504 | 整数 | 无限 | 时
29 | 泵5运行时间_时 | VB12008 | 41505 | 整数 | 无限 | 时
30 | 泵6运行时间_时 | VB12010 | 41506 | 整数 | 无限 | 时
31 | 总用电量 | VB11380 | 41191 | 浮点数 |  | KW.H
32 | 总用水量 | VB11384 | 41193 | 浮点数 |  | M3
33 | A相电压 | VB11400 | 41201 | 浮点数 |  | V
34 | B相电压 | VB11404 | 41203 | 浮点数 |  | V
35 | C相电压 | VB11408 | 41205 | 浮点数 |  | V
36 | A相电流 | VB11412 | 41207 | 浮点数 |  | A
37 | B相电流 | VB11416 | 41209 | 浮点数 |  | A
38 | C相电流 | VB11420 | 41211 | 浮点数 |  | A
39 | A相有功功率 | VB11424 | 41213 | 浮点数
40 | B相有功功率 | VB11428 | 41215 | 浮点数
41 | C相有功功率 | VB11432 | 41217 | 浮点数
42 | 总有功功率 | VB11436 | 41219 | 浮点数
43 | A相功率因数 | VB11440 | 41221 | 浮点数
44 | B相功率因数 | VB11444 | 41223 | 浮点数
45 | C相功率因数 | VB11448 | 41225 | 浮点数
46 | 总功率因数 | VB11452 | 41227 | 浮点数
47 | 手动/自动状态 | VB9080 | 40041 | 整数 | 0～1 |  | 0为手动，1为自动。
48 | 泵1故障 | V9110.0 | 40056.8 | 位 |  |  | OFF为正常，ON为故障。
49 | 泵2故障 | V9110.1 | 40056.9 | 位
50 | 泵3故障 | V9111.1 | 40056.10 | 位
51 | 泵4故障 | V9110.3 | 40056.11 | 位
52 | 泵5故障 | V9110.4 | 40056.12 | 位
53 | 泵6故障 | V9110.5 | 40056.13 | 位
54 | 变频器2报警 | V9113.0 | 40057.0 | 位
55 | 变频器1报警 | V9112.0 | 40057.8 | 位
| 变频器3报警 | V9113.1 | 40057.1 | 位
| 变频器4报警 | V9113.2 | 40057.2 | 位
| 变频器5报警 | V9113.3 | 40057.3 | 位
| 变频器6报警 | V9113.4 | 40057.4 | 位
56 | 出水超压保护_硬件 | V9112.1 | 40057.9 | 位
57 | 出水超压保护_软件 | V9113.1 | 40057.10 | 位
58 | 出水压力传感器故障 | V9115.0 | 40058 | 位
59 | 进水压力传感器故障 | V9115.1 | 40058.1 | 位
60 | 管网压力传感器故障 | V9115.2 | 40058.2 | 位
61 | 水箱缺水 | V9114.0 | 40058.8 | 位
62 | 管网缺水 | V9114.1 | 40058.9 | 位
63 | 相序异常 | V9115.1 | 40058.10 | 位
64 | 爆管故障 | V9114.3 | 40058.11 | 位