综合监控系统成套设备

技术规范书

目 录

1　范围	2

2　规范性引用文件	2

3　术语和定义	3

4　总则	3

5  技术要求参数和性能要求	5

6　试验	14

7　工厂检验、监造及成品检验	15

8　包装及运输	15

9　技术服务	15

10其他	16

附录A（规范性附录）主要生产设备清单	19

附录B（规范性附录）主要试验设备清单	20

附录C（规范性附录）主要原材料产地清单	21

- 1　范围

本部分规定了综合监控系统成套设备招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于综合监控系统成套设备招标。

- 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YD_T 1363.1-2005    通信局(站)电源空调及环境集中监控管理系统 第1部分：系统技术要求

YD_T 1363.2-2005    通信局(站)电源空调及环境集中监控管理系统 第2部分：互联协议

YD_T 1363.3-2005    通信局(站)电源空调及环境集中监控管理系统 第3部分：前端智能设备协议

YD_T 1363.4-2005    通信局(站)电源空调及环境集中监控管理系统 第4部分：测试方法

YD_T 1051-2000      通信局（站）电源系统总技术要求

YDN023—96          通信电源和空调集中监控系统技术要求

GA/T75-94           安全防范工程程序与要求

GB10408.1-2000      入侵探测器通用技术条件

GB/12663-94         防盗报警控制器通用技术条件

GBJ232—82          电气装置工程施工及验收规范

GA/T74—94          安全防范系统通用图形符号

JCJ/T16-2000        民用建筑电气设计规范

GB/T 36635-2018		信息安全技术 网络安全监测基本要求与事实指南

GB/T 4943.1			信息技术设备安全 第1部分通用要求

GB/T 2423		    电工电子产品环境试验

GB/T 5169.11		电工电子产品着火危险试验 第十一部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法

GB/T 51354-2019		城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准

GB/T 12663-2001		防盗报警控制器通用技术条件

GB 8897.4-2008		原电池 第4部分：锂电池的安全要求

GB/T 14537		    量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T 191		   包装储运图示标志

GB 4208-2017或IEC 60529：2013	防护等级（IP代码）

GB/T 6388		    运输包装收发货标志

GB/T 13384			机电产品包装通用技术条件

GB/T 1528-2018		信息安全技术 移动智能终端安全检测产品安全技术要求

DL/T 645			电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T 1506-2016		高压交流电缆在线监测系统通用技术规范

GB 4943-2011        信息技术设备的安全

GB 4706.1-2005/IEC 60335-1:2004(Ed4.1)家用和类似用途电器的安全通用要求

GB 14536.13-1996    家用和类似用途电自动控制器 电动门锁的特殊要求

DL/T 687-2010     微机型防止电气误操作系统通用技术条件

GB/T 17626.2-2006/IEC 61000-4-2:2001电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.8-2006/IEC 61000-4-8:2001电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB 50314-2015    智能建筑设计标准

GBJ232-82        中国电气装置安装工程施工及验收标准

SJ 20722-1998	 热电阻温度传感器总规范

QJ 1694-1989	 热敏电阻温度传感器通用技术条件

- 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

招标人　bidder

依照《中华人民共和国招标投标法》的规定，提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

3.2

投标人　tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3

卖方（供方） seller（supplier）

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

3.4

买方（需方） buyer（purchaser）

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

- 4　总则

4.1　一般规定

4.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2　投标人须仔细阅读包括本部分在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的设备应符合招标文件所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本部分要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

4.1.3　本部分提出了对设备的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

4.1.4　本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本部分引用标准的最新版本标准和本部分要求的全新产品。

4.1.5　如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本部分的要求。

4.1.6　本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.7　本部分中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

4.1.8　本标准通用部分各条款如与专用部分有冲突，则以专用部分为准。

4.2　投标人应提供的资格文件

4.2.1　拥有权威机构颁发的质量保证体系认证证书。

4.2.2　具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。

4.2.3　有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

4.2.4　投标人应提供国家电网公司认可的专业检测机构出具的不超过五年的与所招标型号相同/相近的设备型式试验报告，型式试验报告中设备参数不得低于本次招标设备的参数，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具。

4.2.5　投标人所提供的组部件和主要材料如需向外协单位外购时，投标人应列出外协单位清单，并就其质量做出承诺。同时提供外协单位相应的例行检验报告、投标人的进厂验收证明、外协单位的相应资质证明材料和长期供货合同。

4.3　工作范围和进度要求

4.3.1　本部分适用于《综合监控装置采购标准》中所有采购的设备。具体为：提供符合本部分要求的设备、相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。

4.3.2　卖方在提供的设备数量较大或买方认为重要的配电房时，应在合同签订后不超过两周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验、包装及运输，包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。

4.3.3　投标人应满足招标文件内交货时间要求。投标人对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况，应在投标文件中提供相应的采取补救措施的应急预案。

4.4　对说明书和试验报告的要求

4.4.1　技术资料和图纸的要求

4.4.1.1　如有必要，工作开始之前，卖方应提供6份文件并经买方批准。对于买方为满足本部分的要求直接做出的修改，卖方应重新提供修改的文件。

4.4.1.2　卖方应在生产前1个月（特殊情况除外）将生产计划通知买方，如果卖方在没有得到批准文件的情况下着手进行工作，卖方应对必要修改发生的费用承担全部的责任，文件的批准应不会降低产品的质量，并且不因此减轻卖方为提供合格产品而承担的责任。

4.4.1.3　应在试验开始前1个月提交详细试验安排表。

4.4.1.4　所有经批准的文件都应有对修改内容加标注的专栏，经修改的文件应用红色箭头或其他清楚的形式指出修改的地方，应该在文件的适当地方写上买方的名称、标题、卖方的专责工程师的签名、准备日期和相应的文件编号。文件的尺寸一般应为210mm×297mm（A4纸型），同时应将修改的文件提交给买方。

4.4.2　产品说明书

4.4.2.1　提供设备的使用说明的简要概述及照片。

4.4.2.2　说明书应包括下列各项：型号、结构尺寸（附结构图）、技术参数、适用范围、使用环境、安装、维护、运输、保管及其他需注意的事项等。

4.4.3　试验报告

4.4.3.1　提供设备的出厂试验报告。

4.4.3.2　提供与所招标型号相同/相近的设备的型式试验报告。

4.4.3.3　需要时提供特殊试验报告，如阻燃试验、防白蚁试验等。

4.5　投标人应提交的技术数据和信息

4.5.1　每个投标人应提供《综合监控装置采购标准》和附录中要求的全部技术资料。

4.5.2　投标人提供的设备的特性参数和其他需要提供的信息。

4.6　应满足的标准和文件

装置至少应满足YD_T 1363.1-2005、YD/T 1051-2000、GA/T75-94、GB10408.1-2000、GB/12663-94、YD5027-96、YD5058-98、GBJ232—82、GA/T74—94、JCJ/T16-2000、GB/T 36635-2018、GB/T 4943.1、GB/T 2423、GB/T 5169.11、GB/T 51354-2019、GB/T 12663-2001、GB 8897.4-2008、GB/T 14537、GB/T 191、GB 4208-2017或IEC 60529：2013、GB/T 6388、GB/T 13384、GB/T 1528-2018、DL/T 645、DL/T 1506-2016、GB 4943-2011、GB 4706.1-2005/IEC 60335-1:2004、GB 14536.13-1996、DL/T 687-2010、GB/T 17626.2-2006/IEC 61000-4-2:2001、GB/T 17626.8-2006/IEC 61000-4-8:2001、GB 50314-2015、GBJ232-82、GB14287-2005、GB20128-2006、GB/T4718-2006、GB/T16840.1-2008、SJ 20722-1998、QJ 1694-1989、国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）等标准的要求，但不限于以上标准。

- 5  技术要求参数和性能要求

- 5.1　综合监控系统成套设备功能要求

5.1.1综合监控系统成套设备，采用各种类型的传感器、控制器和动力设备构建站内物联网络方式，并汇聚至监控主机（标准监控屏柜布置），具备对环网室、配电房环境及设备运行情况的远程监控（测）条件。

5.1.2 综合监控系统成套设备应具备以下功能：

1）门禁监控功能

系统具备门禁监控功能功能。采用“磁力锁”模式，磁力锁安装于门沿。开门门禁记录和门位状态实时上传，门禁控制器存储门禁记录不小于1000条。

大门上方设有声光报警灯，与综合监控系统相连，对站所相应监测报警项目（SF6泄漏）的状态进行亮灯提示。

2）防盗报警功能

设置防盗传感器2个，采用“红外+微波”的双鉴检测模块，探测距离10m以内，能监视进门区域、室内主要通道及人员正常活动场所。

3）火灾报警功能

火灾（烟雾）报警器安装位置，配电房安装于配电变压器上方，数量为每台配变配置1只；环网室安装于室内中间，配置2只。

4）水位越限报警功能（可联动水泵排水）

具备水位监测控制功能，控制逻辑为中水位启动水泵抽水，低水位停泵，上水位远程告警；监测装置就近布置于监控主机附近的电缆沟或集水井内，低水位距离电缆沟底或积水井底10cm。

5）SF6气体泄漏监测报警功能（可联动风机排风）

具有SF6开关设备的，应配置SF6变送器，安装于SF6开关附近距离地面10cm处，每只变送器监测半径为4m。其中SF6泄露报警阀值在10~1500ppm间自主可设，默认超过1000ppm，泄漏报警。

当发生上述报警事件时，及时上传后台，并可设置联动风机排风。

6）温湿度监测功能

环境温湿度应能联动空调和除湿机，即当环境温度超过一定值，启动空调制冷；而环境湿度超过一定值，启动除湿机除湿，并且温湿度阀值应有一定回差，防止设备频繁启停。

7）照明双联和遥控功能

在设置门禁的人员出入大门内侧，应设置双联照明面板开关，与监控主机构成双联照明控制；可通过监控主机和后台分别实现对站内照明的开启和关闭；站内照明的启闭状态，系统应能及时准确获取。

8）风机、除湿机、空调手动/自动/遥控启停，其中空调的自动控制除启停外，包括模式切换和温湿度阀值更改等。

站内应设置分别对应风机、除湿机、空调等动力设备的控制单元，可实现手动、自动和遥控启停三种控制方式，自动模式是根据室内温湿度环境参量自动启停控制；遥控模式是通过后台进行启停控制。

空调控制除了启停控制外，还可以通过监控主机和后台对其进行工作模式（制冷、除湿、制热和通风）的进行切换，以及温湿度阀值更改等。

空调的启停工作状态，系统应能及时准确获知。

9）视频监控功能，包括就地和远传实时查看、历史视频回放等

应配置网络视频监控摄像机，像素应不低于200万，支持红外夜视功能，其中球机可360度旋转且用于监视运行设备和环境，枪机主要用于监视门窗和通道；站内应具备就地存储功能；系统支持就地和远程都能实时查看、历史回放等。

10）人员进门抓拍功能

人员进出大门应配置红外对射探测器，准确感知人员进出事件，同时联动对准大门的摄像机，实施准确抓拍进出人员，并与门禁记录同步保存备查。

- 5.2　接入及远程调试要求

环网室、配电房监控主机可与传感器、控制器正常通讯，并能可靠控制风机、除湿机、水泵和空调等动力设备。

站端综合监控系统成套设备安装后，应满足：

- 环境遥测量（温湿度、气体含量等）采样上送周期在5-60min范围内任意设置，默认为15min；

- 遥信变位量、报警记录、操作记录等实时上送；

- 站端数据传输延时≤5s

- 站端设备控制延时≤5s

- 事件报警到后台记录时间差≤10s

- 操作记录数据存储时间≥6个月

- 环境监控数据存储时间≥6个月

- 报警记录数据存储时间≥6个月

- 视频监控数据存储时间≥6个月（移动侦测），≥30天（24h存储）

- 5.3　设备配置清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、监控屏柜 |  |  |
| 1 | 监控屏柜尺寸 | 800*600*2260 |
| 2 | 交换机 | 24个电口；10mbps/100mbps/1000mbps；带宽24Gbps；DC 48V供电；机架式安装。 |
| 3 | 监控主机 | 1、要求采用非PC操作系统； 2、传感器接口： 8路RS485、4路RS232、8路开关量输入，3路模拟量输入，3路数字输出 3、1路独立的RS232串口相机； 4、动环触摸屏组态输出； 5、关键运行参数及运行状态和串口相机关联，异常状态串口相机能记录现场图像数据； 6、支持2路全景摄像机； 7、传感器供电：主机能为传感器提供供电； 8、2个独立的10/100M自适应以太网接口； 9、安装方式：1U标准机架安装； 10、宽工作供电电压：交流100~240V 11、宽工作温度范围：-40°C ~ +85°C 12、带外置独立看门狗 13、支持ModbusTCP、SNMP v2.0、HTTP v1.1，系统配置灵活 14、支持多种二次集成接口（Modbus JSON等） 15、报警功能支持多方式选择、内容自定义、联动自定义、分组报警等，报警方式包含邮件、电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像； 16、报警日志记录详细，含时间、说明、位置、方式、原因、接收人、现场图像等； 17、提供CE认证、第三方检测报告、软件著作权等 18、功能要求： ⑴能实时检测市电、UPS、空调、漏水、温湿度、图像采集等设备的工作状态和各运行参数； ⑵在被盗、火灾、断电等异常状况下，完成关键数据采集、现场图像采集、报警信息发布、远程控制等操作； ⑷远程监控：WEB服务、移动终端远程监测和控制； ⑸B/S架构的嵌入式综合管理管理平台，支持二次开发； 19、符合IEC61850规约，满足环境监控平台中的SCL文件命名规范，61850不得使用规约转换器，主机对外满足规约标准及平台SCL命名规范和要求。 |
| 4 | 智能综合监控系统成套设备软件 | 本系统应具备视频监控、异常进入报警、烟雾报警、水位监控、SF6气体、温湿度监测，所监测数据通过一台综合监控主机对各种数据进行分析，并将数据传入监控系统统一平台，平台可以及时了解、控制现场各种上报数据，并可以实现对灯光、风机、空调等联动控制、通讯满足标准规约。 |
| 5 | 触摸屏 | 显示屏类型：TFT 分辨率：800×600 颜色：65K（65536色） 触摸屏类型：4线电阻式触摸屏 背光类型：LED 背光亮度：300nit（64级亮度可调） SD卡接口：SD/SDHC 工作电压：DC6~42V，带电源反接保护 功耗：5.4W，（12V，450mA） 波特率：典型值：115200bps，最小值：1200bps，最大值：230400bps 串口类型：RS232、RS485 工作温湿度：-20～70℃ ，10%～90%RH 存储温度：-30～85℃ ESD防护等级：IEC4级（接触和空气放电） 防护等级：IP65（正面） |
| 6 | 触摸屏监控软件 | 该系统主要显示现场监测设备的环境信息及告警参数，并且可以现场可以直接配置参数，控制现场设备，达到现场配置的目的。 |
| 7 | 交转直双电源切换装置 | - 切换时间小于5毫秒 - 额定电流：32A 切换时间（指启动切换到完成切换时间）：＜5ms - 切换动作时A、N相同时切换，确保N线不共用。 - 设备工作电源：AC 220V（-20% — +15%），频率：50/60HZ。 - 设备与母线连接铜排或连接线容量：不小于32A。 - 设备辅助触点容量：＞AC220V 5A；提供常开，常闭空接点。 - 设备外形尺寸：满足现场安装需要。重量：满足现场安装需要。 - 设备采用嵌入式安装。 |
| 8 | 机架式配电盘 | 2P；交直流空气开关，带保护 |
| 9 | 有害气体指示灯 | 显示SF6（六氟化硫）的报警状态，IP55防护等级 |
| 10 | 磁力锁 | 1、磁力锁：280kg 2、电源2芯线 |
| 11 | 声光报警器 | 1、红色卡扣时灯罩 2、皮带静音旋转 3、内置蜂鸣器 |
| 12 | 网络半球摄像机 | 网络摄像机，分辨率1280*1024，红外30米，支持H.265/smart265编码 |
| 13 | 硬盘录像机 | 双网口，不小于4盘位，不小于8路视频输入，带POE供电，嵌入式安装，不带风扇。 |
| 14 | 硬盘 | 3T |
| 15 | 双鉴探测器（壁挂） | 1、红外检测模块+微波检测模块 2、工作电源：12VDC 3、通讯方式：485 3、探测距离：<10m |
| 16 | 温湿度传感器 | 1、可在LCD上精确显示现场环境温湿度参数； 2、传感器接口要求使用标准RJ45接口，可直接插入五类网线水晶头进行连接，方便现场安装与后期维护； 3、测温范围：－20 ～ 80℃，精 度要求≤±0.3℃(25℃),测湿范围：0 ～ 100％RH，精度要求≤±3%RH；. 4、温湿度值设置：自定义设定环境温度、湿度上下限值，一旦超出设定范围，设备立即拔打预设的管理员电话号码报警，实现无人职守功能。 |
| 17 | 烟雾传感器 | 1、工作电压：DC9V~35V 2、待机电流：12mA （继电器常闭）500uA （继电器常开） 3、报警电流：10mA （继电器常闭）18mA （继电器常开） 4、报警指示：红色LED常亮 5、传感器：红外光电传感器 6、工作温度：-10°C~ +50°C 7、环境温度：最大95%RH（无凝结现象） 8、抗RF干扰：10MHz-1GHz 20V/m 9、报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100MA |
| 18 | 六氟化硫传感器 | 1、SF6测量范围：0-500ppm 2、测量方式：半导体传感器 3、SF6测量精度：≤读数的±3%(25℃) 4、响应时间：一般小于15秒 5、波特率：2400/4800/9600 6、通讯端口：RS485 modbus协议 7、供电电源：12V-24V DC 8、耗电：≤0.15W（@12V DC , 25℃） 9、运行温度：-30-50℃（-20-40℃持续） 10、工作湿度环境：0-100%RH(15-95%RH持续) 11、工作压力范围：0.9-1.1atm |

- 6　试验

6.1　型式试验

6.1.1 静电放电抗扰度试验

模拟可能因接触纤维地毯或乙烯基服装等而带静电的人产生的静电放电效应。

试验中，设备能正常工作，达到GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验合格判据中要求.

6.1.2　快速瞬变脉冲群抗扰度试验

模拟由于设备接通和关断时在触头处形成电弧，而产生的快速低能量瞬变效应。

试验中，设备能正常工作，达到GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 快速瞬变脉冲群抗扰度试验合格判据中要求。

6.1.3  浪涌（冲击）抗扰度试验

模拟例如接通和断开大功率感性负载，可能在供电线路上产生的高能量骚扰。

试验中，设备能正常工作，达到GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验合格判据中要求。

6.1.4  阻尼震荡磁场抗扰度试验

阻尼震荡磁场抗扰度试验保证电气设备在受到各种骚扰的影响时,能够按规定的性能继续运行。

试验中，设备能正常工作，达到GB/T 17626.10-2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼震荡磁场抗扰度试验合格判据中要求。

6.1.5  阻尼震荡波抗扰度试验

震荡波试验保证电气设备在受到各种传导、辐射电磁骚扰的影响时,能够按规定的性能继续运行。

试验中，设备能正常工作，达到GB/T 17626.18-2016 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼震荡磁场抗扰度试验合格判据中要求。

6.1.6  达到 GB/T15662-1995	导电、防静电塑料体积电阻率测试方法中要求。

6.2　在目的地的检查

6.2.1　在货物到达目的地以后，买卖双方在目的地按提货单对所收到的货物的数量进行核对，并检查由于装运和卸货时货物的外伤情况。

6.2.2　若货物的数量和外观情况与合同不符，则卖方应按买方的要求，免费为买方改正或替换货物。

- 7　工厂检验、监造及成品检验

7.1　工厂检验和监造

7.1.1　卖方应在工厂生产开始前7天用信件或电传通知买方。买方将派出监造工程师或代表到生产厂家为货物生产进行监造和为检验做监证。

10.1.2　买方的代表自始至终应有权进入制造产品的工厂和现场，卖方应向买方代表提供充分的方便，以使其不受限制地检查卖方所必须进行的检验和在生产过程中进行质量监造。买方的检查和监造并不代替或减轻卖方对检验结果和生产质量而负担的责任。

7.1.3　在产品制造过程的开始和各阶段之前，卖方应随时向买方进行报告以便能安排监造和检验。

7.1.4　除非买方用书面通知免于检验，否则不应有从制造厂发出未经检查和检验的货物，在任何情况下都只能在圆满地完成本部分中所规定的全部检验之后，才能发运这些货物。

7.1.5　若买方不派代表参加上述试验，卖方应在接到买方关于不派员到卖方和（或）其分包商工厂的通知后，或买方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

7.1.6　货物装运之前，应向买方提交6份检验报告。

7.2　成品检验

7.2.1　每台设备都应附有产品质量验收合格证和出厂试验报告。

7.2.2　买卖双方联合进行到样后的包装外观检查。

7.2.3　买卖双方联合进行产品结构尺寸检查验收。

7.2.4　如有可能，买卖双方联合按有关规定进行抽样试验。

- 8　包装及运输

8.1　成品设备的表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压，标志应字迹清楚，清晰耐磨。

8.2　物品包装必须牢固，卖方应保障物品在运输途中的安全、质量，如出现由此引起的质量问题，按买方《质量管理考核办法》执行考核。如买方对货物无特殊包装要求则按照卖家标准包装。

8.3　在运输设备时，卖方应采取防止设备磕碰的措施，例如将设备装在木箱内。卖方应对由于未将设备正确地扣紧、密封、包装和固定而造成的设备损伤负责。

8.6　设备在装卸时应采用专门的吊装工具以避免损坏设备。

8.7　在设备木箱上应有下列文字和符合标志：

a）	合同号、项目名称；

b）	收货单位；

c）	目的口岸或到站；

d）	产品名称和型号规格；

e）	设备正反面方向。

- 9　技术服务

9.1　卖方在工程现场的服务人员称为卖方的现场代表。在产品进行现场安装前，卖方应提供现场代表名单、资质，供买方认可。

9.2　卖方的现场代表应具备相应的资质和经验，以督导安装、负责调试、投运等其他各方面，并对施工质量负责。卖方应指定一名本工程的现场首席代表，其作为卖方的全权代表应具有整个工程的代表权和决定权，买方与首席代表的一切联系均应视为是与卖方的直接联系。在现场安装调试及验收期间，应至少有一名现场代表留在现场。

9.3　当买方认为现场代表的服务不能满足工程需要时，可取消对其资质的认可，卖方应及时提出替代的现场代表供买方认可，卖方承担由此引起的一切费用。因下列原因而使现场服务的时间和人员数量增加，所引起的一切费用由卖方承担：

a）	产品质量原因；

b）	现场代表的健康原因；

c）	卖方自行要求增加人日数。

- 10其他

- 10.1  组件材料配置表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、监控屏柜 |  |  |  |
| 1 | 监控屏柜 | 台 | 1 |
| 2 | 交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 监控主机 | 台 | 1 |
| 4 | 智能综合监控系统成套设备软件 | 套 | 1 |
| 5 | 触摸动环屏 | 个 | 1 |
| 6 | 触摸动环屏监控软件 | 套 | 1 |
| 7 | 交转直双电源切换装置 | 台 | 1 |
| 8 | 机架式配电盘 | 套 | 1 |
| 9 | 有害气体指示灯 | 台 | 1 |
| 10 | 显示器 | 台 | 1 |
| 二、门禁控制单元 |  |  |  |
| 1 | 磁力锁 | 套 | 1 |
| 2 | 声光报警器 | 只 | 1 |
| 三、传感器及环境控制设备 |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 台 | 4 |
| 2 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 3 |
| 4 | 双鉴探测器（壁挂） | 个 | 2 |
| 5 | 温湿度传感器 | 个 | 2 |
| 6 | 烟雾传感器 | 个 | 2 |
| 7 | 六氟化硫传感器 | 个 | 2 |

- 10.2　使用环境条件表

环境检测系统使用环境条件见表4，特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表4　使用环境条件表

| 名 称 |  | 参 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 海拔高度（m） |  | ≤4000 |
| 最高环境温度（℃） |  | +45 |
| 最低环境温度（℃） |  | -15 |
| 土壤最高环境温度（℃） |  | +35 |
| 土壤最低环境温度（℃） |  | -20 |
| 日照强度（W/cm2） |  | 0.1 |
| 湿度 | 日相对湿度平均值（％） | ≤95 |
|  | 月相对湿度平均值（％） | ≤90 |
| 最大风速（户外）（m/s）/Pa |  | 35/700 |

- 10.3　投标人应提供的设备图纸及资料表

在招投标过程中，投标人根据项目要求应提供的设备图纸及资料表，依据招标文件对设备图纸及资料进行响应。环境检测系统的设备图纸及资料表见表7。

表7　投标人应提供的设备图纸及资料表

| 项 目 | 提交份数 | 接收单位 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 |  | 投标人 | 交货前 |
| 系统结构图 | 6 |  |  |
| 安装接线图 | 6 |  |  |
| 设备包装图 | 6 |  |  |
| 起吊尺寸图 | 6 |  |  |
| 型式试验报告及出厂试验报告 |  |  |  |

- 10.4  出厂验收和第三方质检

10.4.1卖方应在设备进行出厂试验前7天通知买方进行出厂试验见证，所需费用由卖方负责。现场见证的试验项目至少包括设备通电试验、设备性能试验、设备拷机试验、设备监测试验、设备通讯试验。

10.4.2买方有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量，进行第三方测试，检测产品质量或验证卖方试验的真实性，卖方应配合招标人做好第三方测试，费用由买方承担。

10.4.3若有合同设备出厂试验或第三方检测不符合技术规范的要求，买方可以拒收该批次产品，并不承担费用，同时保留对因此造成的损失向卖方追偿的权利。

- 10.5  质量保证和索赔条款

卖方提供的产品，在正常使用条件下，应满足使用寿命大于3年的要求。若在寿命期限内发生因设备质量发生故障，买方有权就故障损失向投标人要求索赔，索赔范围包括设备修复、更换的材料费和施工费等，保留对因故障停电、故障抢修造成的其他间接损失的权利。

- 附录A（规范性附录）主要生产设备清单

主要生产设备清单见表A.1。

表A.1　主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 生产厂家 | 台 数 | 购置时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录B（规范性附录）主要试验设备清单

主要试验设备清单见表B.1。

表B.1　主要试验设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 生产厂家 | 台 数 | 购置时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录C（规范性附录）主要原材料产地清单

主要原材料产地清单见表C.1。

表C.1　主要原材料产地清单

| 序号 | 材料名称 | 型 号 | 特性/指标 | 供 货 商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：本表所列材料应同时提供卖方的资质证明文件。 |  |  |  |  |  |