## 协议说明
协议名称: CF232
1 | 通讯波特率: 9600bps
通讯字节组成: 1位起始位,8个数据位,，校验位无, 1个结束位
适用范围: RS232(远程城市联网系统使用) RS485(待定)
2 | 通讯帧字节构成:
帧头: 0xfe
通讯地址: 1(只有1台设备时)
通讯类型: 1(火灾报警系统使用)
通讯数据长度: 通讯数据未拆分前的数据长度:<64
通讯数据: 数据字节必须拆分成2个半字节各加上0x30再发送, 先发高半字节数据, 后发低半字节数据,举例:0x19->0x31 0x39
校验和: 通讯数据未拆分前的累加和, 累加和拆分成2个半字节各加上0x30再发送, 先发高半字节数据, 后发低半字节数据,举例:0xce->0x3c 0x3e
帧尾: 0xff

## 设备类型
序号 |  | 软件编号 | 批 注 | 设备 类型 | 中文名称 | 系统内 数量 | 说明
|  |  |  | 0 | 通用
|  |  |  | 0xE1 | 主电
|  |  |  | 0xE2 | 备电
| 火灾报警系统 | cOT_Smk |  | 10 | 感烟探测器
|  | cOT_Temp |  | 11 | 感温探测器
|  | cOT_SmkTemp |  | 12 | 烟温复合探测器
|  | cOT_ManulBtn |  | 13 | 手动报警按钮
|  | cOT_HydrantBtn |  | 14 | 消火栓按钮
|  | cOT_InM |  | 15 | 输入模块
|  | cOT_OutM2L |  | 16 | 2线输出模块
|  | cOT_OutM4L |  | 17 | 4线输出模块
|  | cOT_SoundLight |  | 18 | 声光报警器
|  | cOT_AreaDisp |  | 19 | 楼层显示器
|  | cOT_Isolator |  | 20 | 短路隔离器
|  | cOT_Repeator |  | 21 | 中继器
|  | cOT_DoubleSwM |  | 22 | 双切换模块
|  | cOT_Sound |  | 23 | 声警报器
|  | cOT_Light |  | 24 | 光警报器
|  | cOT_FACtrl |  | 30 | 火灾报警控制器
|  | cOT_DirectCtrlPanel |  | 33 | 专线盘
|  | cOT_DCtrlM |  | 34 | 专线模块
|  | cOT_BusCtrlPanel |  | 35 | 总线盘
|  | cOT_Lp |  | 40 | 报警总线回路
|  | cOT_LpMainB |  | 41 | 回路母板
Note on E3: 作者: 主类型: <127 7bit

## 事件类型及状态
序号 |  | 事件类型名称 | 设备 类型值 | 事件 类型值 | 事件 状态值 | 批 注 | 说明
|  | 心跳 |  | 0x65
|  | 通讯故障 |  | 0x80 | =0:消失 =1:出现
|  | 正常 |  | 0x81 | =0:消失 =1:出现
|  | 故障 |  | 0x82 | =0:消失 =1:出现
|  | 复位系统 |  | 0x83 | =0:消失 =1:出现
|  | 掉线故障 |  | 0x84 | =0:消失 =1:出现
|  | 地址重号故障 |  | 0x85 | =0:消失 =1:出现
|  | 隔离 |  | 0x86 | =0:撤销 =1:出现
|  | 火警 |  | 0x90 | =0:消失 =1:一级火警 =2:二级火警
|  | 预警 |  | 0x91 | =0:消失 =1:出现
|  | 联动 |  | 0x92 | =0:消失 =1:出现
|  | 应答 |  | 0x93 | =0:消失 =1:出现
|  | 屏蔽 |  | 0x94 | =0:消失 =1:出现
| 1#总线盘1~99 联动停止 |  | 35 | 0 | 0
| 1#总线盘1~99 联动动作 |  |  | 0 | 1
| 1#总线盘1~99 手动停止 |  |  | 0 | 2
| 1#总线盘1~99 手动启动 |  |  | 0 | 3
| 1#总线盘1~99 反馈消失 |  |  | 0 | 4
| 1#总线盘1~99 反馈出现 |  |  | 0 | 5
2#总线盘1~32
| 1#专线盘1~8 联动停止 |  | 33/34 | 0 | 0
| 1#专线盘1~8 联动启动 |  |  | 0 | 1
| 1#专线盘1~8 手动停止 |  |  | 0 | 2
| 1#专线盘1~8 手动启动 |  |  | 0 | 3
| 1#专线盘1~8 反馈消失 |  |  | 0 | 4
| 1#专线盘1~8 反馈出现 |  |  | 0 | 5
| 自动锁状态禁止 |  |  | 0 | 6
| 自动锁状态允许 |  |  | 0 | 7
| 手动锁状态禁止 |  |  | 0 | 8
| 手动锁状态允许 |  |  | 0 | 9
2#专线盘1~8
Note on G3: 作者: Hardware Object Value
Note on H3: 作者: Logical Object Value

## 模块号定义
序号 | 模块名称 | 批注 | 数量 | 模块号
1 | 内部模块地址分配
液晶板
| 回路模块 |  | 4 | 0~1
| 专线盘 |  | 20 | 8~27
| 总线盘 |  | 20 | 32~41
| 气体灭火盘 |  | 8 | 54~62

## 通讯协议及示例
通讯协议_串行通讯_CF232
数据
序号 | 协议 编号 | 协议功能 | 批注 | 帧头 | 通讯 地址 | 帧 类型 | 帧 数据 长度 | 数据 0 1 | 数据 2 3 | 数据 4 5 | 数据 6 7 | 数据 8 9 | 数据 10 11 | 数据 12 13 | 数据 14 15 | 数据 16 17 | 数据 18 19 | 数据 20 21 | 数据 22 23 | 数据 24 25 | 累积和 26 27 | 帧尾 | 日期
| CF232_1 | 火灾报警系统 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 控制 器号 | 模块号 | 回路号 | 节点号 | 设备 类型 | 事件 类型 | 事件 状态 | Sum Verify | 0xff | 2019-05-15
|  | 2019-5-12 17:13:00 1-1-1-31感烟探测器火警出现 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3c | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x30 0x31 | 0x30 0x31 | 0x32 0x31 | 0x30 0x3a | 0x39 0x30 | 0x30 0x31 | 0x30 0x31 | 0xff
|  | 2019-5-12 17:13:00 1号控制器心跳 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3c | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x31 0x3e | 0x36 0x35 | 0x30 0x30 | 0x3c 0x36 | 0xff
2019-5-12 17:13:00 2号控制器正常
控制器复原
控制器消音
火警
|  | 2019-5-12 17:13:00 1-2-9-10号地址故障出现 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3c | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x30 0x32 | 0x30 0x39 | 0x30 0x3 | 0x30 0x30 | 0x38 0x32 | 0x30 0x31 |  | 0xff
|  | 2019-5-12 17:13:00 1-2-9-10号地址故障消失 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3c | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x30 0x32 | 0x30 0x39 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x38 0x32 | 0x30 0x30 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-2回路故障出现 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x30 0x32 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x32 0x38 | 0x38 0x32 | 0x30 0x31 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:14:00 1-2回路故障消失 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3e | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x30 0x32 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x32 0x38 | 0x38 0x32 | 0x30 0x30 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-2-2-5监管报警出现 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x30 0x32 | 0x30 0x32 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x39 0x33 | 0x30 0x31 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-2-2-5监管报警撤销 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x30 0x32 | 0x30 0x32 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x39 0x33 | 0x30 0x30 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 主电故障出现 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x3e 0x31 | 0x38 0x32 | 0x30 0x31 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 主电故障恢复 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x3e 0x31 | 0x38 0x32 | 0x30 0x30 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 备电故障出现 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x3e 0x32 | 0x38 0x32 | 0x30 0x31 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 备电故障恢复 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 | 0x3e 0x32 | 0x38 0x32 | 0x30 0x30 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-2-5-10号部件隔离 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x30 0x32 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3a | 0x30 0x30 | 0x38 0x36 | 0x30 0x31 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-2-5-10号部件隔离撤销 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x30 0x32 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3a | 0x30 0x30 | 0x38 0x36 | 0x30 0x30 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-20-1总线控制自动启动 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x34 | 0x30 0x31 | 0x30 0x31 | 0x30 0x35 | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-20-1-1总线控制自动停止 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x34 | 0x30 0x31 | 0x30 0x31 | 0x30 0x35 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-20-1-1手动启动 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x34 | 0x30 0x31 | 0x30 0x31 | 0x30 0x35 | 0x30 0x30 | 0x30 0x33 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-20-1-1手动停止 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x34 | 0x30 0x31 | 0x30 0x31 | 0x30 0x35 | 0x30 0x30 | 0x30 0x32 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-20-1-1设备回答 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x34 | 0x30 0x31 | 0x30 0x31 | 0x30 0x35 | 0x30 0x30 | 0x30 0x35 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-20-1-1回答撤销 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x34 | 0x30 0x31 | 0x30 0x31 | 0x30 0x35 | 0x30 0x30 | 0x30 0x34 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-8-1多线自动停止 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x38 | 0x30 0x31 | 0x30 0x30 | 0x30 0x33 | 0x30 0x30 | 0x30 0x30 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-8-1多线自动启动 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x38 | 0x30 0x31 | 0x30 0x30 | 0x30 0x33 | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-8-1多线手动停止 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x38 | 0x30 0x31 | 0x30 0x30 | 0x30 0x33 | 0x30 0x30 | 0x30 0x32 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-8-1多线手动启动 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x38 | 0x30 0x31 | 0x30 0x30 | 0x30 0x33 | 0x30 0x30 | 0x30 0x33 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-8-1多线停止回答 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x38 | 0x30 0x31 | 0x30 0x30 | 0x30 0x33 | 0x30 0x30 | 0x30 0x34 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-8-1多线回答 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x38 | 0x30 0x31 | 0x30 0x30 | 0x30 0x33 | 0x30 0x30 | 0x30 0x35 |  | 0xff
2019-5-15 17:13:00 1-8-1多线自动启动延时
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-8-1多线线路故障 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x38 | 0x30 0x31 | 0x30 0x30 | 0x30 0x33 | 0x38 0x34 | 0x30 0x31 |  | 0xff
|  | 2019-5-15 17:13:00 1-8-1多线线路故障恢复 |  | 0xfe | 1 | 1 | 13 | 0x31 0x33 | 0x30 0x35 | 0x30 0x3f | 0x31 0x31 | 0x30 0x3d | 0x30 0x30 | 0x30 0x31 | 0x31 0x38 | 0x30 0x31 | 0x30 0x30 | 0x30 0x33 | 0x38 0x34 | 0x30 0x30 |  | 0xff
2019-5-15 17:13:00 1-8-1多线应答缺失
气体线路故障
气体线路故障恢复
气体喷洒应答
气体喷洒应答撤销
声光启动
声光停止
相关设备动作
相关设备动作停止
防火区启动
防火区停止
喷洒启动
延时启动
远程停止动作撤销
板故障
板故障恢复