无线测温Modbus通讯说明--新版

注：本说明适用于汇聚终端

双串口根：液晶根(新程序)，白壳中继（新程序），双用根

单串口根：黑壳中继（根）

一．概述

1. 汇聚终端提供两路独立的RS-485接口，第二路提供Modbus接口

2. 汇聚终端采用标准Modbus通讯协议（读写部分数据）

3. 功能码：04    寄存器：16位

4. 数据格式为： 8位数据位，无奇偶校验，1位停止位

5. 波特率的设置：可设置，默认9600

6. 汇聚终端作为从设备，根据主设备的召唤做出回应

7. 采用RTU传输模式，定点传送，含1位小数，系数0.1

8. 负数采用补码表示，例如-16.0传输码为FF60

二．通讯模型

1. 通讯方式

采用主从模式，主设备召唤数据，从设备(汇聚终端)响应召唤，回传数据。

2. 信息帧结构

| 地址码 | 功能码 | 数据区 | 错误校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8位 | 8位 | N × 8位 | 16位 |

三．通讯实例

例1：主设备召唤温度数据格式：

读取地址为1的汇聚终端的4路温度数据

发送数据为01 04 00 00 00 04 F1 C9

| 01 | 04 | 00 00 | 00 04 | F1 C9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇聚终端地址，即从设备地址 | 功能码，代表读取温度数据 | 温度起始地址 1#温度地址为0000 2#温度地址为0001 3#温度地址为0002 4#温度地址为0003 …… | 读取温度个数，表示读取4个温度数据，高字节在先 | 16位CRC校验码，高字节在先 |

例2：从汇聚终端返送温度数据格式：

返回数据为 01 04 08  00F5  FF60  00FF  00FA  A5 76

| 01 | 04 | 08 | 00F5 FF60 00FF 00FA | A5 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇聚终端地址，即从设备地址 | 功能码，代表返回温度数据 | 温度数据共占用8个字节 共传输4(=08÷2)个温度数据 | 4个温度数值： 00F5H = 245  245*0.1 = 24.5℃ FF60H = -160  -160*0.1 = -16.0℃ 00FFH = 255  255*0.1 = 25.5℃ 00FAH = 250  250*0.1 = 25.0℃ | 16位CRC校验码，高字节在先 |