## 说明
总体规范
默认状态 | 项目 | 采用规约
| 收敛器与后台软件 | Modbus RTU over Series Port / Modbus RTU over UCP/IP
| 收敛器与外接显示屏 | Modbus RTU over Series Port
| 收敛器与第三方设备 | Modbus RTU over Series Port / Modbus TCP(UDP)/IP / Modbus RTU TCP(UDP)/IP
由于MODBUS规约已经成为国际上的通讯主流协议，在国内已经有专门的机构进行兼容性认证，因此可以采用MODBUS规约的原则上就选择MODBUS规约。
MODBUS规约说明
1 工作模式 | 1. 格式
全部采用RTU方式,默认采用方式一。
方式一:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | STOP
方式二:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | STOP | STOP
方式三:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PAR | STOP
1.2 通讯速率
默认为19200BPS，可设置成1200，2400，4800，9600，..38400，56K，115K。
1.3 数据表示方法说明
所有数值（模拟量）用两个字节表示，有符号数值(如温度、电流等)高字节的最高位表示符号，1表示负，0表示正。小数点数表示如下：
| 类型 | 小数点位数 | 单位
| 电池电压 | 3 | V
| 电池内阻 | 0 | uΩ
| 连接条电阻 | 0 | uΩ
| 温度 | 1 | ℃
| 组压 | 1 | V
| 电流 | 1 | A
| 容量 | 1 | AH
| 波特率 | 0 | BPS
| 电压均差/极差值 | 0 | mV
| 剩余容量 | 0 | %
对于告警字节，每位表示一个量的状态，1时表示有报警，为0时表示正常。
2.命令格式 | 2.1 功能码： 03
数据起始地址：400001－
数据长度：不大于125
说明：读取模拟量。读取的是16位整数或者无符号整数
举例：
| MODBUS RTU请求 |  | MODBUS RTU响应 |  |  |  | Modbus TCP请求 |  | Modbus TCP响应
| 从机地址 | 11 | 从机地址 |  | 11 |  | 业务识别符高字节 | 0 | 业务识别符高字节 | 0
| 功能码 | 3 | 功能码 |  | 3 |  | 业务识别符低字节 | A0 | 业务识别符低字节 | A0
| 开始地址高字节 | 0 | 字节数 |  | 6 |  | 协议识别符高字节 | 0 | 协议识别符高字节 | 0
| 开始地址低字位 | 6B | 数据高字节（寄存器地址40108） |  | 2 |  | 协议识别符低字节 | 0 | 协议识别符低字节 | 0
| 寄存器数高字节 | 0 | 数据低字节（寄存器地址40108） |  | 2B |  | 长度高字节 | 0 | 长度高字节 | 0
| 寄存器数低字节 | 3 | 数据高字节（寄存器地址40109） |  | 2 |  | 长度低字节 | 6 | 长度低字节 | 6
| CRC低字节 | — | 数据低字节（寄存器地址40109） |  | 2B |  | 单元识别符 | 11 | 单元识别符 | 11
| CRC高字节 | — | 数据高字节（寄存器地址40110） |  | 2 |  | 功能码 | 3 | 功能码 | 3
|  |  | 数据低字节（寄存器地址40110） |  | 2B |  | 起始地址高字节 | 0 | 字节个数 | 6
|  |  | CRC低字节 |  | — |  | 起始地址低字节 | 6B | 数据高字节（寄存器地址40108） | 2
|  |  | CRC高字节 |  | — |  | 寄存器数量高字节 | 0 | 数据低字节（寄存器地址40108） | 2B
[7 empty] | 寄存器数量低字节 | 3 | 数据高字节（寄存器地址40109） | 2
| 注意：MODBUS请求中寄存器地址需加1后等于MODBUS响应中的寄存器地址。 | [7 empty] | 数据低字节（寄存器地址40109） | 2B
[9 empty] | 数据高字节（寄存器地址40110） | 2
[9 empty] | 数据低字节（寄存器地址40110） | 2B
2.2 功能码： 0x06
数据起始地址：400001－
说明： 设置单个参数。
举例：
| MODBUS RTU请求 |  | MODBUS RTU响应 |  |  |  | Modbus TCP请求 |  | Modbus TCP响应
| 从机地址 | 11 | 从机地址 |  | 11 |  | 业务识别符高字节 | 0 | 业务识别符高字节 | 0
| 功能码 | 6 | 功能码 |  | 6 |  | 业务识别符低字节 | A1 | 业务识别符低字节 | A1
| 开始地址高字节 | 0 | 寄存器地址高字节数 |  | 0 |  | 协议识别符高字节 | 0 | 协议识别符高字节 | 0
| 开始地址低字位 | 1 | 寄存器地址低字节数 |  | 1 |  | 协议识别符低字节 | 0 | 协议识别符低字节 | 0
| 寄存器数高字节 | 0 | 寄存器数高字节 |  | 0 |  | 长度高字节 | 0 | 长度高字节 | 0
| 寄存器数低字节 | 3 | 寄存器数低字节 |  | 3 |  | 长度低字节 | 6 | 长度低字节 | 6
| CRC低字节 | — | CRC低字节 |  | — |  | 单元识别符 | 11 | 单元识别符 | 11
| CRC高字节 | — | CRC高字节 |  | — |  | 功能码 | 6 | 功能码 | 6
[7 empty] | 起始地址高字节 | 0 | 起始地址高字节 | 0
[7 empty] | 起始地址低字节 | 1 | 起始地址低字节 | 1
[7 empty] | 寄存器数量高字节 | 0 | 寄存器数量高字节 | 0
| 注意：每次只能设置一个参数。 | [5 empty] | 寄存器数量低字节 | 3 | 寄存器数量低字节 | 3
2.3 功能码：0x10
数据起始地址：400001－
数据长度：不大于125
说明： 设置多个参数。
举例：
| MODBUS RTU请求 |  | MODBUS RTU响应 |  |  |  | Modbus TCP请求 |  | Modbus TCP响应
| 从机地址 | 11 | 从机地址 |  | 11 |  | 业务识别符高字节 | 0 | 业务识别符高字节 | 0
| 功能码 | 10 | 功能码 |  | 10 |  | 业务识别符低字节 | A2 | 业务识别符低字节 | A2
| 寄存器开始地址高字节 | 0 | 寄存器开始高字节 |  | 0 |  | 协议识别符高字节 | 0 | 协议识别符高字节 | 0
| 寄存器开始地址低字位 | 1 | 寄存器开始低字节 |  | 1 |  | 协议识别符低字节 | 0 | 协议识别符低字节 | 0
| 寄存器数高字节 | 0 | 寄存器数高字节 |  | 0 |  | 长度高字节 | 0 | 长度高字节 | 0
| 寄存器数低字节 | 2 | 寄存器数低字节 |  | 2 |  | 长度低字节 | B | 长度低字节 | 6
| 字节数 | 4 | CRC低字节 |  | — |  | 单元识别符 | 11 | 单元识别符 | 11
| 数据高字节 | 0 | CRC高字节 |  | — |  | 功能码 | 10 | 功能码 | 10
| 数据低字节 | 0A |  |  |  |  | 起始地址高字节 | 0 | 字节个数 | 6
| 数据高字节 | 1 |  |  |  |  | 起始地址低字节 | 1 | 起始地址高字节 | 0
| 数据低字节 | 2 |  |  |  |  | 寄存器数量高字节 | 0 | 起始地址低字节 | 1
| CRC低字节 | — |  |  |  |  | 寄存器数量低字节 | 2 | 寄存器数量高字节 | 0
| CRC高字节 | — |  |  |  |  | 字节数 | 4 | 寄存器数量低字节 | 2
[7 empty] | 数据高字节 | 0
[7 empty] | 数据低字节 | 0A
[7 empty] | 数据高字节 | 1
[7 empty] | 数据低字节 | 2
注意：每次可设置多个参数。
2.5 功能码：0x8X
说明：当从机接受到命令后有异常时将产生异常返回，功能码由原功能码加80H。
异常代码说明：
01：无效功能码
02：无效数据地址
03：无效数据
04：从机设备故障
05：收到命令
06：从机忙
举例：
| MODBUS RTU请求 |  | MODBUSRTU 响应
| 从机地址 | 11 | 从机地址 |  | 11
| 功能码 | 6 | 功能码 |  | 86
| 寄存器开始地址高字节 | 0 | 异常代码 |  | 2
| 寄存器开始地址低字位 | 1 | CRC低字节 |  | —
| 寄存器数高字节 | 0 | CRC高字节 |  | —
| 寄存器数低字节 | 2
| 字节数 | 4
| 数据高字节 | 0
| 数据低字节 | 0A
| 数据高字节 | 1
| 数据低字节 | 2
| CRC低字节 | —
| CRC高字节 | —
3 从机地址说明 | 地址高四位表示控制单元地址，低四位表示电池组号。
例如，0x23表示访问地址为2的控制单元的第3组蓄电池组数据。

## 寄存器对应表
类别 | 内容 | 参考号 | 数据地址 | 说明
单体电压 | 电压更新时间：年/月 | 400001 | 0000H | 电压更新时间
| 日/时 | 400002 | 0001H
| 分/秒 | 400003 | 0002H
单体电压 | 单体电压1# | 400004 | 0003H | 电池实时单体电压值,取3位小数点，单位：V
300 | 单体电压2# | 400005 | 0004H
| 单体电压3# | 400006 | 0005H
| …… | …… | ……
| 单体电压300# | 400303 | 012EH
单体内阻 | 内阻更新时间：年/月 | 400304 | 012FH | 内阻更新时间
| 日/时 | 400305 | 0130H
| 分/秒 | 400306 | 0131H
单体内阻 | 单体内阻1# | 400307 | 0132H | 电池最新单体内阻值，取整数，单位：μΩ
300 | 单体内阻2# | 400308 | 0133H
| 单体内阻3# | 400309 | 0134H
| …… | …… | ……
| 单体内阻300# | 400606 | 025DH
保留 | …… | 400607 | 025EH
300 | …… | 400608 | 025FH
| …… | 400609 | 0260H
| …… | …… | ……
| …… | 400906 | 0389H
电池温度 | 电池温度更新时间：年/月 | 400907 | 038AH | 电池温度更新时间
| 日/时 | 400908 | 038BH
| 分/秒 | 400909 | 038CH
电池温度 | 电池温度1# | 400910 | 038DH | 电池温度实时值，取1位小数点，单位：℃
300 | 电池温度2# | 400911 | 038EH
| 电池温度3# | 400912 | 038FH
| …… | …… | ……
| 电池温度300# | 401209 | 04B8H
剩余容量 | 剩余容量更新时间：年/月 | 401210 | 04B9H | 剩余容量更新时间
| 日/时 | 401211 | 04BAH
| 分/秒 | 401212 | 04BBH
剩余容量 | 剩余容量1#2# | 401213 | 04BCH | %,无小数点
150 | 剩余容量3#4# | 401214 | 04BDH
| …… | …… | ……
| 剩余容量299#300# | 401362 | 0551H
初始容量 | 初始容量更新时间：年/月 | 401363 | 0552H | 初始容量更新时间
| 日/时 | 401364 | 0553H
| 分/秒 | 401365 | 0554H
初始容量 | 剩余容量1#2# | 401366 | 0555H | %,无小数点
150 | 剩余容量3#4# | 401367 | 0556H
| …… | …… | ……
| 剩余容量299#300# | 401515 | 05EAH
电池报警状态 | 电池报警状态-总 | 401516 | 05EBH | 所有电池报警状态汇总,有任意一节或一节以上报警,此寄存器相应位即置位.
| 电池报警状态1# | 401517 | 05ECH | 每位表示一种状态，为0表示正常，为1表示告警。从B0开始依次表示为电压模块通信（0）、单体电压低（1）、单体电压高（2）、内阻模块通信（3）、单体内阻高（4）、连接条电阻（5）、内阻故障（6/7,00正常,01电压超限,10放电流超限,11浮充电流超限）、电池温度通信（8）、电池温度高（9）、电池温度传感器故障（10）、剩余容量低（11）、初始容量低（12）、单体电压不均（13）、单体温度不均（14）、单体内阻不均（15）
300 | 电池报警状态2# | 401518 | 05EDH
| 电池报警状态3# | 401519 | 05EEH
| …… | …… | ……
| 电池报警状态300# | 401816 | 0717H
整组电池测量量 | 组压 | 401817 | 0718H | 电池组实时总电压，取1位小数点，单位：V
16 | 充放电电流 | 401818 | 0719H | 最高位为符号位，0为正，1为负，取1位小数点，单位：A
| 充放电电流补码 | 401819 | 071AH | 充放电电流以补码形式存储(适用于部分以补码形式解析的平台)
| 浮充电流 | 401820 | 071BH | 保留
| 环境温度1 | 401821 | 071CH | 实时环境温度，取1位小数点，单位：℃
| 环境温度2 | 401822 | 071DH | 实时环境温度，取1位小数点，单位：℃
| 最高电压电池号 | 401823 | 071EH
| 最低电压电池号 | 401824 | 071FH
| 最高内阻电池号 | 401825 | 0720H
| 均差值 | 401826 | 0721H | 最大或最小值与平均值之间最大的差值，整数，单位：mV
| 极差值 | 401827 | 0722H | 最大值和最小值之间的差值，整数，单位：mV
| 按最低电池容量整组剩余容量 | 401828 | 0723H | 保留
| 按最低电池容量整组带载时间 | 401829 | 0724H | 保留
| 按组压整组剩余容量 | 401830 | 0725H | 保留
| 按组压整组带载时间 | 401831 | 0726H | 保留
| 保留 | 401832 | 0727H | 保留
整组测量量报警 | 整组电池测量量报警状态 | 401833 | 0728H | 每位表示一种状态，为0表示正常，为1表示告警。从B0开始依次表示为组压模块通信（0）、组压低（1）、组压高（2）、充放电流模块通信（3）、充放电流超限（4）、浮充电流模块通信（5）、浮充电流超限（6）、环境温度模块通信（7）、环境温度1超限（8）、环境温度1传感器（9）、环境温度2超限（10）、环境温度2传感器（11）、按最低电池整组容量低（12）、按组压整组容量低（13）、保留（14）、保留（15）
2 | 保留 | 401834 | 0729H
扩展测量量 | 纹波 | 401835 | 072AH | 电池组实时纹波电压，取整数，单位：mV
16 | 氢气含量 | 401836 | 072BH
| 保留 | 401837 | 072CH
| 保留 | 401838 | 072DH
| 保留 | 401839 | 072EH
| 保留 | 401840 | 072FH
| 保留 | 401841 | 0730H
| 保留 | 401842 | 0731H
| 保留 | 401843 | 0732H
| 保留 | 401844 | 0733H
| 保留 | 401845 | 0734H
| 保留 | 401846 | 0735H
| 保留 | 401847 | 0736H
| 保留 | 401848 | 0737H
| 保留 | 401849 | 0738H
| 保留 | 401850 | 0739H
扩展测量量报警 | 扩展测量量报警状态 | 401851 | 073AH | 每位表示一种状态，为0表示正常，为1表示告警。从B0开始依次表示为纹波模块通信（0）、纹波超限（1）、氢气模块通信（2）、氢气超限（3）、氢气传感器（4）、保留（5）、保留（6）、保留（7）、保留（8）保留（9）、保留（10）、保留（11）、保留（12）、保留（13）、保留（14）、保留（15）
2 | 保留 | 401852 | 073BH
保留 |  | 401853 | 073CH
48 |  | …… | ……
|  | 401900 | 076BH

## 记录
类别 | 内容 | 参考号 | 数据地址 | 说明
单体电压历史记录 | 记录开始指针 | 403073 | 0C00H | 第1条记录开始地址
307 | 记录长度 | 403074 | 0C01H | 记录长度,最高为24条
24 | 记录1#头字节(1) | 403075 | 0C02H | 记录年/月
7 | 记录1#头字节(2) | 403076 | 0C03H | 记录日/时
| 记录1#头字节(3) | 403077 | 0C04H | 记录分/秒
| 记录1#头字节(4) | 403078 | 0C05H | 组压
| 记录1#头字节(5) | 403079 | 0C06H | 浮充电流
| 记录1#头字节(6) | 403080 | 0C07H | 充放电电流
| 记录1#头字节(7) | 403081 | 0C08H | 环境温度
| 记录1#历史电压-电池1# | 403082 | 0C09H | 电池电压
| …… | …… | ……
| 记录1#历史电压-电池300# | 403381 | 0D34H
| 记录2#开始 | 403382 | 0D35H
| …… | …… | ……
| 记录2#结束 | 403688 | 0E67H
| …… | …… | ……
| 记录24#开始 | 410136 | 2797H
| …… | …… | ……
| 记录24#结束 | 410442 | 28C9H
组压电流历史记录 | 记录开始指针 | 410443 | 28CAH | 第1条记录开始地址
5 | 记录长度 | 410444 | 28CBH | 记录长度,最高为720条
720 | 记录1#头字节(1) | 410445 | 28CCH | 记录年/月
3 | 记录1#头字节(2) | 410446 | 28CDH | 记录日/时
| 记录1#头字节(3) | 410447 | 28CEH | 记录分/秒
| 记录1#组压 | 410448 | 28CFH | 组压
| 记录1#电流 | 410449 | 28D0H | 电流
| 记录2#开始 | 410450 | 28D1H
| …… | …… | ……
| 记录2#结束 | 410454 | 28D5H
| …… | …… | ……
| 记录720#开始 | 414040 | 36D7H
| …… | …… | ……
| 记录720#结束 | 414044 | 36DBH
单体内阻历史记录 | 记录开始指针 | 414045 | 36DCH | 第1条记录开始地址
307 | 记录长度 | 414046 | 36DDH | 记录长度,最高为12条
12 | 记录1#头字节(1) | 414047 | 36DEH | 记录年/月
7 | 记录1#头字节(2) | 414048 | 36DFH | 记录日/时
| 记录1#头字节(3) | 414049 | 36E0H | 记录分/秒
| 记录1#头字节(4) | 414050 | 36E1H | (组压)
| 记录1#头字节(5) | 414051 | 36E2H | (浮充电流)
| 记录1#头字节(6) | 414052 | 36E3H | (充放电电流)
| 记录1#头字节(7) | 414053 | 36E4H | 环境温度
| 记录1#历史内阻-电池1# | 414054 | 36E5H | 电池内阻
| …… | …… | ……
| 记录1#历史内阻-电池300# | 414353 | 3810H
| 记录2#开始 | 414354 | 3811H
| …… | …… | ……
| 记录2#结束 | 414660 | 3943H
| …… | …… | ……
| 记录12#开始 | 417424 | 440FH
| …… | …… | ……
| 记录12#结束 | 417730 | 4541H
连接条历史记录 | 记录开始指针 | 417731 | 4542H | 第1条记录开始地址
303 | 记录长度 | 417732 | 4543H | 记录长度,最高为12条
12 | 记录1#头字节(1) | 417733 | 4544H | 记录年/月
3 | 记录1#头字节(2) | 417734 | 4545H | 记录日/时
| 记录1#头字节(3) | 417735 | 4546H | 记录分/秒
| 记录1#连接条电阻1# | 417736 | 4547H | 连接条电阻
| …… | …… | ……
| 记录1#连接条电阻300# | 418035 | 4672H
| 记录2#开始 | 418036 | 4673H
| …… | …… | ……
| 记录2#结束 | 418338 | 47A1H
| …… | …… | ……
| 记录12#开始 | 421066 | 5249H
| …… | …… | ……
| 记录12#结束 | 421368 | 5377H
电池温度历史记录 | 记录开始指针 | 421369 | 5378H | 第1条记录开始地址
303 | 记录长度 | 421370 | 5379H | 记录长度,最高为15条
15 | 记录1#头字节(1) | 421371 | 537AH | 记录年/月
3 | 记录1#头字节(2) | 421372 | 537BH | 记录日/时
| 记录1#头字节(3) | 421373 | 537CH | 记录分/秒
| 记录1#电池温度-电池1# | 421374 | 537DH | 电池温度
| …… | …… | ……
| 记录1#电池温度-电池300# | 421673 | 54A8H
| 记录2#开始 | 421674 | 54A9H
| …… | …… | ……
| 记录2#结束 | 421976 | 55D7H
| …… | …… | ……
| 记录15#开始 | 425613 | 640CH
| …… | …… | ……
| 记录15#结束 | 425915 | 653AH
电池容量标记 | 电池容量未读标记 | 425916 | 653BH | 高字节为正在产生记录标志，0xF0表示正在生成记录；低字节在每条放电记录完成后+1，上限为记录长度，大于记录长度等同于0
电池容量记录 | 记录开始指针 | 425917 | 653CH | 第1条记录开始地址
36613 | 记录长度 | 425918 | 653DH | 记录长度,最高为01条
1 | 记录1#头字节(1) | 425919 | 653EH | 记录开始年/月
13 | 记录1#头字节(2) | 425920 | 653FH | 记录开始日/时
305 | 记录1#头字节(3) | 425921 | 6540H | 记录开始分/秒
120 | 记录1#头字节(4) | 425922 | 6541H | 记录结束年/月
5 | 记录1#头字节(5) | 425923 | 6542H | 记录结束日/时
| 记录1#头字节(6) | 425924 | 6543H | 记录结束分/秒
| 记录1#头字节(7) | 425925 | 6544H | 容量
| 记录1#头字节(8) | 425926 | 6545H | 最低电池号
| 记录1#头字节(9) | 425927 | 6546H | 电压
| 记录1#头字节(10) | 425928 | 6547H | 最低电池号(保留)
| 记录1#头字节(11) | 425929 | 6548H | 电压(保留)
| 记录1#头字节(12) | 425930 | 6549H | 电压记录条数
| 记录1#头字节(13) | 425931 | 654AH | 电压记录保存周期（分钟*10）
| 记录1#组压记录1# | 425932 | 654BH | 电压记录-组压
| …… | …… | ……
| 记录1#组压记录# | 426051 | 65C2H
| 记录1#电流记录1# | 426052 | 65C3H | 电压记录-电流
| …… | …… | ……
| 记录1#电流记录# | 426171 | 663AH
| 记录1#电压记录1#电池1# | 426172 | 663BH | 电压记录-电压
| …… | …… | ……
| 记录1#电压记录1#电池120# | 426291 | 66B2H
| …… | …… | ……
| 记录1#电压记录300#电池1# | 462052 | F263H
| …… | …… | ……
| 记录1#电压记录300#电池120# | 462171 | F2DAH
| 记录1#电压记录年月1# | 462172 | F2DBH
| 记录1#电压记录日时1# | 462173 | F2DCH
| 记录1#电压记录分秒1# | 462174 | F2DDH
| …… | …… | ……
| 记录1#电压记录年月120# | 462529 | F440H
| 记录1#电压记录日时120# | 462530 | F441H
| 记录1#电压记录分秒120# | 462531 | F442H
Note on A3: wwy: 每条记录长度
Note on A4: wwy: 记录条数
Note on A5: wwy: 每条记录头字节数
Note on A55: wwy: 每条记录长度
Note on A56: wwy: 记录条数
Note on A57: wwy: 每条记录头字节数
Note on A70: wwy: 每条记录长度
Note on A71: wwy: 记录条数
Note on A72: wwy: 每条记录头字节数
Note on A86: wwy: 每条容量记录字节数
Note on A87: wwy: 容量记录条数
Note on A88: wwy: 容量记录头字节长度
Note on A89: wwy: 容量记录历史电压每条记录字节数
Note on A90: wwy: 容量记录之电压记录总条数
Note on A91: wwy: 容量记录之电压记录每条头字节长度