## 温湿度Modbus寄存器地址描述
OM-TH109 温湿度Modbus寄存器地址描述
地址 | 参数 | 读写属性 | 功能码 | 数据范围 | 数据类型 | 默认值 | 单位
0000H | 温度, 实际值=读取值/10 | R | 03H\04H |  | INT16 | / | ℃
0001H | 湿度, 实际值=读取值/10 | R | 03H\04H |  | UINT16 | / | ％
0002H | 报警状态（在报警状态描述中说明） | R | 03H\04H |  | UINT16 | /
0003H | 报警功能启用, 0: 禁用 1: 启用 | R/W | 03H\04H\06H\10H |  | UINT16 | 1
0004H | 温度报警上限, 实际值=读取值/10 | R/W | 03H\04H\06H\10H |  | INT16 | 30 | ℃
0005H | 温度报警下限, 实际值=读取值/10 | R/W | 03H\04H\06H\10H |  | INT16 | 15 | ℃
0006H | 湿度报警上限, 实际值=读取值/10 | R/W | 03H\04H\06H\10H |  | UINT16 | 75 | ％
0007H | 湿度报警下限, 实际值=读取值/10 | R/W | 03H\04H\06H\10H |  | UINT16 | 35 | ％
0008H | 温度报警精度, 实际值=读取值/10 | R/W | 03H\04H\06H\10H |  | UINT16 | 2 | ℃
0009H | 湿度报警精度, 实际值=读取值/10 | R/W | 03H\04H\06H\10H |  | UINT16 | 2 | ％
000AH | 设备地址（1 - 247） | R/W | 03H\04H\06H\10H |  | UINT16 | 1
000BH | 波特率（高位） | R/W | 03H\04H\06H\10H |  | UINT16 | 9600
000CH | 波特率（低位） | R/W | 03H\04H\06H\10H
000DH | 温度校准值, 实际值=读取值/100 | R/W | 03H\04H\06H\10H |  | INT16 | 0 | ℃
000EH | 湿度校准值, 实际值=读取值/100 | R/W | 03H\04H\06H\10H |  | INT16 | 0 | ％
OM-TH100默认串口参数：
波特率：9600
数据位：8
校验位：N
停止位：1
默认设备地址：1

## 温湿度报警状态描述
OM-TH109 温湿度Modbus寄存器地址描述
位地址 | 参数
BIT0 | 温度上限告警，0正常 1告警
BIT1 | 温度下限告警，0正常 1告警
BIT2 | 湿度上限告警，0正常 1告警
BIT3 | 湿度下限告警，0正常 1告警