- 大屏展示

需了解其他项目使用用例

  - 应补充展示内容

    - 当前库房一温度值

      - 24小时稳定度（标准差值的显示）

        - 绿-24小时内文物保存环境温度值非常稳定

        - 黄-良好

        - 橙-轻度

        - 红-重度

    - 当前库房一湿度值

      - 24小时稳定度(标准差值的显示）

        - 绿-24小时内文物保存环境温度值非常稳定

        - 黄-良好

        - 橙-轻度

        - 红-重度

    - 当前库房一有害气体值列表

      - 包含12项有害气体当前值和日均浓度限值展示

      - 24小时洁净度

        - 绿-24小时内文物保存环境非常洁净

        - 黄-良好

        - 橙-轻度

        - 红-重度

    - 当前库房二温度值

      - 24小时稳定度

        - 绿-24小时内文物保存环境温度值非常稳定

        - 黄-良好

        - 橙-轻度

        - 红-重度

    - 当前库房二湿度值

      - 24小时稳定度

        - 绿-24小时内文物保存环境温度值非常稳定

        - 黄-良好

        - 橙-轻度

        - 红-重度

    - 当前库房二有害气体值列表

      - 包含12项有害气体当前值和日均浓度限值展示

      - 24小时洁净度

        - 绿-24小时内文物保存环境非常洁净

        - 黄-良好

        - 橙-轻度

        - 红-重度

    - 库房一温湿度曲线

      - 功能与

    - 库房二温湿度曲线

    - 库房一、二3D模型轮动图

    - 告警信息

      - 显示隶属于哪个库房

      - 显示是否已经处理

- 左侧树状图导航栏

  - 海口市博物馆首页/定安县博物馆首页

    - 环境监测中心

      - 库房一

      - 库房二

    - 设备调控中心

      - 库房一

      - 库房二

    - 数据统计分析

二级页面名称可计划设计

      - 环境监测数据曲线

      - 设备监测数据曲线

      - 环境与设备

      - 数据筛选查找列表

    - 告警中心

二级页面待根据展示功能设计

    - 资产登记

二级页面待根据展示功能设计

    - 系统管理

即用户权限，二级页面名称待根据展示功能设计

- 首页

需了解其他项目使用用例

  - 近期环境曲线图保留

    - 筛选功能完善

  - 上面一排是什么，可能删除几项

  - 监测到的17项值在两个库房

  - 3个设备设备当前状态和值在两个库房

  - 告警信息

  - 首页当前存在的问题

    - 1）告警总数、监控项异常项、正常性等数据均为0

    - 2）左下红框设备异常项，需要标注具体哪个设备异常

    - 3）近期数据曲线图无数据

    - 4）最新告警信息中时间一栏，格式问题

    - 5）故障总数跟圆形图标里的异常项对应不起来

    - 6）机房健康度改成文物库房环境稳定度和洁净度

    - 7）不知如何返回下图界面，应增加首页按钮

    - 8）最新告警信息定安馆有时候有数据有时候无数据，海口馆没有数据

  - 定安馆问题

  - 海口馆问题

- 环境监测中心

  - 库房一（参与下拉列表中）

3D界面的展示和功能设置待界面图形作出后再作规划

    - 页面1：当前状态将当前值以图形图标显示

      - 仪表盘或者度量计形式或其他更直观的展示表现形式（17项监测值及稳定度值和洁净度值）

洁净度值的计算：空气指标在限值内为0，当前值超过限值+1，日均值超过限值+2，第2天每天累加，当第3天日均值在限值以下清空至0

        - 给出轻度和重度值的判断范围

      - 带有警示图标及限值显示（文字显示及仪表盘显示）

      - 注释标语

      - 环境温湿度稳定性的图形表示（涉及标准差，标准差越小越稳定）

    - 页面2：参数设置

      - 将17项指标值合并为一个表格，按库房划分下拉列表

      - 表头监控项后加入一列隶属设备：库房一传感器1（1.5米）、库房一传感器2（2米）、库房二传感器1（1.5米）、库房二传感器2（2米）

    - 页面3：数据曲线

      - 整合17项监测值的数据曲线，不涉及设备连接状态

      - 红框种的文字，图表颜色标识的圆圈顺序需要一致

      - 指标下拉列表中默认显示一个项目

      - 点击此按钮无反应，需要点击此按钮也能弹出时间选择框

      - 如图所示，所有翻页按钮，需要有直接跳到最后一页，跳转到指定页的功能

      - 文字排版问题

    - 页面4：历史数据

    - 页面5：环境告警信息

这里的告警只对环境值超标进行表示，不涉及设备连接状态问题的告警

    - 页面6：整体查询（对17项环境值的整体查询，不涉及设备）

    - 指标数值包含如下

环境监测中心中所有数据内容的处理都是针对这17项

      - 温度 T

      - 湿度H

      - 空调检测温度

      - 空调检测湿度

      - 除湿机检测湿度

      - 臭氧O3

      - 二氧化碳CO2

      - 二氧化氮NO2

      - 二氧化硫SO2

      - TVOC

      - PM2.5

      - PM10

      - 一氧化碳CO

      - 甲醛CH2O

      - 氨气NH3

      - 光照LX

      - 紫外线

  - 库房二

3D界面的展示和功能设置待界面图形作出后再作规划，目前3D界面对于设备位置的体现和数值表示不是很明晰
​库房二功能同库房一

    - 页面1：当前值图标显示

      - 仪表盘或者度量计形式或其他更直观的展示表现形式（14项监测值）

      - 带有警示图标及限值显示（文字显示及仪表盘显示）

      - 注释标语

      - 环境温湿度稳定性的图形表示（涉及标准差，标准差越小越稳定）

    - 页面2：参数设置

      - 将17项指标值合并为一个表格，按库房划分下拉列表

      - 表头监控项后加入一列隶属设备：库房一传感器1（1.5米）、库房一传感器2（2米）、库房二传感器1（1.5米）、库房二传感器2（2米）

    - 页面3：数据曲线

      - 整合17项监测值的数据曲线，不涉及设备连接状态

    - 页面4：历史数据

    - 页面5：环境告警信息

这里的告警只对环境值超标进行表示，不涉及设备连接状态问题的告警

    - 页面6：整体查询（对17项环境值的整体查询，不涉及设备）

    - 指标数值包含如下

环境监测中心中所有数据内容的处理都是针对这17项

      - 温度 T

      - 湿度H

      - 空调检测温度

      - 空调检测湿度

      - 除湿机检测湿度

      - 臭氧O3

      - 二氧化碳CO2

      - 二氧化氮NO2

      - 二氧化硫SO2

      - TVOC

      - PM2.5

      - PM10

      - 一氧化碳CO

      - 甲醛CH2O

      - 氨气NH3

      - 光照LX

      - 紫外线

- 设备调控中心

  - 库房一

    - 恒温恒湿精密空调

      - 监测设备（当前状态）

        - 工作状态：正常/告警

以图形图标展示

          - 当前设定温度

          - 当前环境温度

          - 当前设定湿度

          - 当前环境湿度

          - 设备历史状态记录

        - 空调状态

        - 风机

        - 制冷

        - 制热

        - 加湿器

        - 除湿机

        - 高压报警

        - 低压报警

        - 高湿报警

        - 低温报警

        - 高湿报警

        - 低湿报警

      - 增加页面：调控设备

        - 开机

        - 关机

        - 写入设置温度（同时显示当前设定温度）

        - 写入设定湿度（同时显示当前设定湿度）

        - 例如：

      - 参数设置

      - 数据曲线

      - 历史数据

      - 告警信息

        - 查询

        - 导出

      - 整体查询

      - 定安空调一直有故障，无故障原因

        - 空调数值不准确，最高温度6494.1度，最高湿度648%（是否是故障时候的值，如何解决）

        - 需实现空调与系统联动功能，当库房温度超过最高值时自动启动空调进行制冷

        - 需要添加控制空调开关功能，调控温度功能

    - 除湿机

      - 当前页面问题

        - 1）此处应该为“设定湿度”，“当前湿度”

        - 2）温度计图标需要修改

        - 3）需要有除湿机调控功能，控制开关，控制设置除湿模式，控制设定湿度

      - 设备状态：正常/告警：告警内容：连接断开/断电/设备未开启

        - 当前设定湿度

        - 当前环境湿度

        - 当前风管温度

        - 设备历史状态纪录

      - 写入设置湿度（同时显示当前设定湿度）

与当前状态同意界面即可，但设置输入框和文字还是要醒目一些

      - 告警记录

        - 查询

        - 导出

    - 恒温恒湿储藏柜

      - 两个柜子数值并列泳道展现

        - 当前柜内温度

        - 当前柜内湿度

        - 写入设置湿度

        - 写入设置温度

        - 高温报警

          - 当前状态：正常/告警

          - 告警记录

            - 查询

            - 导出

        - 高湿报警

          - 当前状态：正常/告警

          - 告警记录

            - 查询

            - 导出

    - 空气质量传感器

      - 监测设备（当前状态）

    - 区域漏水

      - 定安区域漏水一直有故障

    - 短信报警模块

    - 声光报警器

  - 库房二功能同库房一（少一个恒温恒湿 储藏柜）

- 数据统计分析

  - 环境与设备曲线展示

曲线指标颜色应固定为与背景反差较大的颜色不要总是变

    - 多选指标

      - 14项环境监测数据

      - 设备运行/非运行状态的曲线表示

运行状态的值不一定为1，当其他对比数值比较大时也有可能是平均值的120%或者运行时以颜色区间显示

        - 空调风机运行

        - 空调制冷运行

        - 空调制热运行

        - 空调除湿运行

        - 空调检测环境温度

        - 空调检测环境湿度

        - 除湿机设定湿度

        - 除湿机检测环境湿度

    - 日期时间区间选择

      - 即当前自定义选择时间功能

    - 时间节点的下拉列表

在前一自定义选择时间范围内，计算每一小时的平均值、最大值、最小值连成曲线，标准差、方差展示在坐标轴图上

      - 小时

      - 12小时

      - 日

      - 周

      - 月

      - 季

      - 年

    - 计算值的下拉列表

      - 平均值

      - 最大值

      - 最小值

      - 标准差（可参考EXCEL)

      - 总标准差（可参考EXCEL)

      - 方差（可参考EXCEL)

      - 总体方差（可参考EXCEL)

  - 环境与设备筛选数据列表，支持搜索及导出功能，其他内容同曲线展示

- 告警中心

  - 软件告警弹窗功能的设置

  - 短信报警功能的设置

  - 声光报警功能的设置

  - 历史告警

    - 空气质量告警

      - 当前指标超过限值—

    - 设备告警

    - 告警内容

    - 告警级别

    - 告警开始和结束时间

    - 告警持续时间

    - 过期数据维护

      - 将过期数据删除

      - 或者提供移动到其他数据库或者数据表

    - 数据保护

      - 体现软件对数据库的存储和访问采取了有效的安全措施

      - 防止发生数据被破坏、窃取等事故

      - 体现安全级别控制健全

      - 防止数据截取

      - 有效审计用户操作，便于追查事故原因。（体现用户操作记录，系统操作日志）

- 资产登记

  - 库房一

  - 库房二

  - 所有资产

  - 资产编辑

- 管理中心

  - 用户权限划分应由管理员可以选择勾选定制

- 前序遗留问题

  - 1.库房设备线路平面布局图未更新

  - 2.文物库房3D图界面未出合适界面

  - 3.空调、除湿机、恒温恒湿储藏柜的调控功能未开放

  - 4.小数点位置不对的数据应更正为对的

  - 5.用户手册的更新

  - 6.定安空调检测数据总是隔一段时间就报0

  - 7.曲线坐标轴时间倒叙

  - 8.系统应有检查和测试工作

  - 9..用户权限的设置定制

  - 验收文件是不是没写完,6.30日提交全部初稿，测试计划和测试报告实施时间为6月28-7月16日三个星期三个阶段。