## 机组状态 01H
地址 | 参数 | 备注 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 精度 | 单位
0X8001 | 开/关状态 | 0：关机；1：开机 |  | 0 | 1
0X8002 | 电加湿状态 | 0：停止；1：开启 |  | 0 | 1
0X8003 | 进水电磁阀 | 0：停止；1：开启 |  | 0 | 1
0X8004 | 报警输出 | 0：停止；1：开启 |  | 0 | 1
0X8005 | 电加热1状态 | 0：停止；1：开启 |  | 0 | 1
0X8006 | 保留
0X8007 | 送风机控制 | 0：停止；1：开启 |  | 0 | 1
0X8008 | 远程开关 | 0：停止；1：开启 |  | 0 | 1
0X8009 | 回风风阀 | 0：停止；1：开启 |  | 0 | 1
0X8010 | 保留
0X8011 | 保留
0X8012 | 保留
0X8013 | 保留
0X8014 | 冷凝水水泵状态 | 0：停止；1：开启 |  | 0 | 1
0X8015 | 保留
0X8016 | 保留
0X8017 | 回风温度探头1故障 | 0：停止；1：开启 |  | 0 | 1
0X8018 | 回风湿度探头故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8019 | 送风温度探头1故障 | 0：停止；1：开启 |  | 0 | 1
0X8020 | 送风湿度探头故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8021 | 保留
0X8022 | 保留
0X8023 | 进水温度探头故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8024 | 出水温度探头故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8025 | 电源故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8026 | 缺相错误 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8027 | 风机或气流丢失故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8028 | 保留
0X8029 | 冷凝水高水位保护 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8030 | 湿膜低水位报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8031 | 加湿器故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8032 | 过滤网堵塞 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8033 | 电加热保护 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8034 | 烟雾报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8035 | 水浸报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8036 | 回风高温报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8037 | 回风低温报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8038 | 回风高湿报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8039 | 回风低湿报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8040 | 送风高温报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8041 | 送风低温报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8042 | 进水温度过高报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8043 | 进水温度过低报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8044 | 出水温度过高报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8045 | 出水温度过低报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8046 | 机组运行时间超限 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8047 | 滤网运行时间超限 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8048 | 加湿器运行时间超限 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8049 | EEPROM故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8050 | 远程通讯故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8051 | 手操器故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8052 | 本地联网通讯故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8053 | 电加热1运行时间超限 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8054 | 保留
0X8055 | 保留
0X8056 | 保留
0X8057 | 相序错误（逆相） | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8058 | 保留
0X8059 | 保留
0X8060 | 风机1转速反馈故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8061 | 风机2转速反馈故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8062 | 风机3转速反馈故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8063 | 保留
0X8064 | 保留
0X8065 | 风机4转速反馈故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8066 | 风机5转速反馈故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8067 | 风机6转速反馈故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8068 | 风机7转速反馈故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8069 | 风机8转速反馈故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8070 | 回风温度探头2故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8071 | 回风温度探头3故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8072 | 送风温度探头2故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8073 | 送风温度探头3故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8074 | 风压差传感器故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8075 | 进水压力过低报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8076 | 湿膜水位开关故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8077 | 系统排水故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8078 | 主板与扩展板通讯故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8079 | 进水压力探头故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8080 | 出水压力探头故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8081 | 风机运行时间超限 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8082 | A路电源故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8083 | B路电源故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8084 | 机柜进风温度探头1故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8085 | 机柜进风温度探头2故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8086 | 机柜进风温度探头3故障 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8087 | 机柜进风高温报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8088 | 机柜进风低温报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1
0X8089 | 高水位报警 | 0：正常；1：故障 |  | 0 | 1

## 机组状态 03H
地址 | 参数 | 备注 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 精度 | 单位
地址: 4X8001; 参数: 系统运行模式; 备注: 0：停机 B0：制冷 B1：制热 B2：加湿 B3：除湿 B4：待机；(0：非待机；1：待机) B5：故障停机（0：无；1：有） B6：手动关机（远程关机/线控器） B7：主/备（0：主；1：备） B8：断网 | 读取数值转换为2进制数值。第N位的数值表示对应功能状态。 最右第一位为B0,第二位为B1
4X8002 | 保留
4X8003 | 保留
4X8004 | 保留
4X8005 | 保留
4X8006 | 回风湿度1 | =实际值*10 |  | 100 | 950 | 0.1 | %
4X8007 | 机组运行时间 |  |  | 0 | 65535 | 1 | 小时
4X8008 | 送风温度1 | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8009 | 送风温度2 | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8010 | 送风温度3 | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8011 | 送风湿度注1 | =实际值*10 |  | 100 | 950 | 0.1 | %
4X8012 | 制冷需求 |  |  | -100 | 100 | 1 | %
4X8013 | 制热需求 |  |  | -100 | 100 | 1 | %
4X8014 | 加湿需求 |  |  | -100 | 100 | 1 | %
4X8015 | 除湿需求 |  |  | -100 | 100 | 1 | %
4X8016 | 风机控制转速1 |  |  | 0 | 100 | 1 | %
4X8017 | 冷冻水阀开度 |  |  | 0 | 100 | 1 | %
4X8018 | 输入电源电压 |  |  | 0 | 300 | 1 | V
4X8019 | 过滤网运行时间 |  |  | 0 | 65535 | 1 | 小时
4X8020 | 加湿器运行时间 |  |  | 0 | 65535 | 1 | 小时
4X8021 | 电加热1 | 运行时间 |  | 0 | 65535 | 1 | 小时
4X8022 | 保留
4X8023 | 进水温度注1 | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8024 | 出水温度注1 | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8025 | 计算温度注1 | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8026 | 计算湿度注1 | =实际值*10 |  | 100 | 950 | 0.1 | %
4X8027 | 保留
4X8028 | 回风温度1 | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8029 | 回风温度2 | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8030 | 回风温度3 | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8031 | 风机控制转速2 |  |  | 0 | 100 | 1 | %
4X8032 | 风机控制转速3 |  |  | 0 | 100 | 1 | %
4X8033 | 内风机1 | 转速 |  | 0 | 100 | 1 | %
4X8034 | 内风机2 | 转速 |  | 0 | 100 | 1 | %
4X8035 | 内风机3 | 转速 |  | 0 | 100 | 1 | %
4X8036 | 内风机4 | 转速 |  | 0 | 100 | 1 | %
4X8037 | 内风机5 | 转速 |  | 0 | 100 | 1 | %
4X8038 | 内风机6 | 转速 |  | 0 | 100 | 1 | %
4X8039 | 内风机7 | 转速 |  | 0 | 100 | 1 | %
4X8040 | 内风机8 | 转速 |  | 0 | 100 | 1 | %
4X8041 | 室内平均温度/温差(群控) | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8042 | 室内平均湿度(群控) | =实际值*10 |  | 100 | 950 | 0.1 | %
4X8043 | 从机通讯故障 | 0：无故障；1：故障 B0：保留 B1 ：1#从机通讯故障 B2 ：2#从机通讯故障 B3 ：3#从机通讯故障 B4 ：4#从机通讯故障 B5 ：5#从机通讯故障 B6 ：6#从机通讯故障 B7 ：7#从机通讯故障 B8 ：8#从机通讯故障 B9 ：9#从机通讯故障 B10：10#从机通讯故障 B11：11#从机通讯故障 B12：12#从机通讯故障 B13：13#从机通讯故障 B14：14#从机通讯故障 B15：15#从机通讯故障
4X8044 | 从机通讯故障 | 0：无故障；1：故障 B0 ：16#从机通讯故障 B1 ：17#从机通讯故障 B2 ：18#从机通讯故障 B3 ：19#从机通讯故障 B4 ：20#从机通讯故障 B5 ：21#从机通讯故障 B6 ：22#从机通讯故障 B7 ：23#从机通讯故障 B8 ：24#从机通讯故障 B9 ：25#从机通讯故障 B10：26#从机通讯故障 B11：27#从机通讯故障 B12：28#从机通讯故障 B13：29#从机通讯故障 B14：30#从机通讯故障 B15：31#从机通讯故障
4X8045 | 风压差值注1 |  |  | 0 | 1000 | 1 | Pa
4X8046 | 进水压力注1 | =实际值*10 |  | 0 | 106 | 0.1 | bar
4X8047 | 出水压力注1 | =实际值*10 |  | 0 | 106 | 0.1 | bar
4X8048 | 机柜进风温度Tmax | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8049 | 机柜进风温度1 | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8050 | 机柜进风温度2 | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8051 | 机柜进风温度3 | =实际值*10 |  | -300 | 700 | 0.1 | ℃
4X8052 | 风机运行时间 |  |  | 0 | 65535 | 1 | 小时
4X8053 | 送回风温差注1 | =实际值*10 |  |  |  | 0.1 | ℃
4X8054 | 保留
4X8055 | 保留

## 参数设定1 03H
地址 | 参数 | 备注 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 精度 | 单位
4X3501 | 回风温度设定值 | =实际值*10 | 房间级：240 列间：350 | 50 | 500 | 0.1 | ℃
4X3502 | 送风温度设定值 | =实际值*10 | 房间级：180 列间：220 | 50 | 500 | 0.1 | ℃
4X3503 | 保留
4X3504 | 回风湿度设定值 |  | 25 | 10 | 95 | 1 | %
4X3505 | 回风高温报警值 | =实际值*10 | 430 | 100 | 500 | 0.1 | ℃
4X3506 | 回风低温报警值 | =实际值*10 | 200 | 0 | 400 | 0.1 | ℃
4X3507 | 高湿报警值 |  | 70 | 10 | 95 | 1 | %
4X3508 | 低湿报警值 |  | 15 | 10 | 95 | 1 | %
4X3509 | 开/关机 | 0：关机；1：开机 | 1 | 0 | 1
4X3510 | 保留
4X3511 | 保留
4X3512 | 启动延时 |  | 2 | 0 | 240 | 1 | 秒
4X3513 | 送风湿度设定值 | =实际值*10 | 50 | 10 | 95 | 1 | %
4X3514 | 送回风温差设定值 | =实际值*10 | 130 | 0 | 250 | 0.1 | ℃
4X3515 | 机柜进风温度设定值 | =实际值*10 | 220 | 50 | 500 | 0.1 | %
4X4021 | 水浸报警方式 | 0：立即停机 1：仅告警不停机 | 0 | 0 | 1 | 1
4X4022 | 风机温度控制目标 | 0：回风控制； 1：机柜进风Tmax； 2：送风控制； 3：送回风温差控制； | 2 | 0 | 3 | 1
4X4023 | 制冷偏差(制冷控制精度) | =实际值*10 | 20 | 5 | 100 | 0.1 | ℃
4X4024 | 制热偏差(制热控制精度) | =实际值*10 | 30 | 10 | 100 | 0.1 | ℃
4X4025 | 加湿偏差(加湿控制精度) | =实际值*10 | 50 | 50 | 300 | 0.1 | %
4X4026 | 除湿偏差(除湿控制精度) | =实际值*10 | 100 | 50 | 300 | 0.1 | %
4X4027 | 风压差控制偏差 |  | 15 | 1 | 30 | 1 | Pa
4X4028 | 保留
4X4029 | 保留
4X4030 | 保留
4X4031 | 保留
4X4032 | 送风高温报警值 | =实际值*10 | 房间级：260 列间：320 | 10 | 350 | 0.1 | ℃
4X4033 | 送风低温报警值 | =实际值*10 | 房间级：80 列间：120 | 10 | 300 | 0.1 | ℃
4X4034 | 进水高温报警值 | =实际值*10 | 200 | 0 | 300 | 0.1 | ℃
4X4035 | 进水低温报警值 | =实际值*10 | 50 | 0 | 300 | 0.1 | ℃
4X4036 | 出水高温报警值 | =实际值*10 | 260 | 0 | 300 | 0.1 | ℃
4X4037 | 出水低温报警值 | =实际值*10 | 50 | 0 | 300 | 0,1 | ℃
4X4038 | 进水低压报警值 | =实际值*10 | 0 | 0 | 50 | 0.1 | bar
4X4039 | 水阀温度控制目标 | 0：回风控制； 1：机柜进风Tmax； 2：送风控制 | 2 | 0 | 2 | 1
4X4040 | 控制温度计算方式 | 0：平均温度； 1：最高温度； | 0 | 0 | 1 | 1
4X4041 | 机柜进风高温值 | =实际值*10 | 320 | 10 | 350 | 0.1 | ℃
4X4042 | 机柜进风低温值 | =实际值*10 | 120 | 10 | 300 | 0.1 | ℃
4X5041 | 温度计算模式 | 0：比例；1：PI | 1 | 0 | 1 | 1
4X5042 | 关机风机延时 | 10 | 1 | 255 | 1 | 秒
4X5043 | 开机风机延时 | 3 | 1 | 255 | 1 | 秒
4X5044 | 风机维护时间 | =实际值/100 | 440 | 10 | 655 | 100 | 小时
4X5045 | 温度控制回差（温度死区） | =实际值*10 | 5 | 5 | 50 | 0.1 | ℃
4X5046 | 湿度控制回差（湿度死区） | =实际值*10 | 30 | 0 | 100 | 0.1 | %
4X5047 | 加湿器维护时间 | =实际值/100 | 440 | 1 | 655 | 100 | 小时
4X5048 | 制冷最小运行时间 |  | 8 | 1 | 30 | 1 | 分
4X5049 | 机组维护时间 | =实际值/100 | 655 | 10 | 655 | 100 | 小时
4X5050 | 滤网维护时间 | =实际值/100 | 43 | 10 | 655 | 100 | 小时
4X5051 | 电加热维护时间 | =实际值/100 | 440 | 10 | 655 | 100 | 小时
4X5501~4X5516 | 机组型号 | 以’\0’结尾字符串
4X5517~4X5532 | 机组序列号 | 以’\0’结尾字符串