百色地调一体化电网运行智能系统建设工程

技术规范书

广西电网有限责任公司

2019年07月

目次

1总则	1

2标准	1

3工程部分	2

4基本要求	4

5技术要求	7

6技术服务	16

7 对技术建议书和设备报价的要求	20

# 1总则

1.1 本设备技术规范书适用于百色地调一体化电网运行智能系统建设工程 自动化新增动力环境监控系统（含与运行管控系统接口开发）的供货。它列出了动力环境监控系统功能设计、结构、性能、安装、检测和技术服务等方面要求。

1.2 本技术规范书提出的是最基本的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

1.3 本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。卖方为本工程提供的设备应是按最新工艺制造的、全新的、符合国际、国内标准的，以确保系统的安全稳定运行。

1.4 卖方所提供的设备应保证是最新生产的设备，并应对涉及专利、知识产权等法律条款承担义务，买方对此不承担任何责任。

1.5 第三方产品的技术、性能参数、测试数据应由产品生产厂商直接提供和确认，并由卖方对系统整体性能负责。

1.6 本技术规范书经买卖双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.7卖方据本技术规范书提供设备、备品备件、工程服务、培训等以及卖方认为必须配备的设备，应在技术建议书提出。

1.8 本技术规范书仅对设备的组成和设备性能提出基本要求，卖方可结合自己设备的特点提出技术建议书并提供该设备性能的详细资料及说明，以供买方参考。

1.9 根据本技术规范书，卖方应在投标应答书中对其中的条款逐项回答，确认满足本技术规范的要求和与本技术规范书的差异，对偏差部分单列成偏差表作详细描述。所有技术应答除书面文件外，应提供电子文档光盘或软盘一份，软件平台为Office2000。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条款提出异议，则意味着卖方提供的设备(或系统)完全满足本技术规范书的要求。

1.10 本技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

# 2标准

投标方提供的所有设备、备品备件，除本规范书中规定的技术参数和标准要求外，其余均应遵照最新版本的国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际标准化组织（ISO）及中华人民共和国国家标准，这是对设备的最低要求。如果投标方有自己的标准或规范经招标方同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定，特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得招标方同意后，才能制造。

《计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2000)。

《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）

《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2006）

# 3工程部分

3.1 工程规模

本工程机房动力环境监控系统配置1套，监控范围包括蓄电池室、自动化机房的环境监控（包括环境温湿度、电源运行状况、蓄电池运行状态、精密空调运行状况等）以及与自动化运行管控系统的接口。

3.2 供货范围

本工程设备供货范围见下表3.2-1。卖方应根据自身设备的具体情况，做出详细的设备配置，提供设备清单。

表3.2-1						供货范围

| 序号 | 设备名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境采集装置 | 双电源；交流220V；不少于8个网口、32个RS485串口；不少于60遥信40遥测20遥控；支持101、104等规约；机架式安装 | 套 | 2 | 详见第5章 |
| 2 | 蓄电池监测装置 | 可监测256只12V蓄电池运行状态 电压检测线输入阻抗不小于10kΩ（2V）； 单体蓄电池电压的检测单元必须取自主机，不应取自单节或部分蓄电池； 各单只巡检电压和电池组总电压的检测回路具有防止短路措施，电压采样线距蓄电池接线柱3～5厘米内设置短路保护熔丝，保护熔丝额定电流不超过1A，并采取防止火花逸出的措施； 装置的主机设有独立的工作电源开关。 测量精度：蓄电池电压：不低于0.2%蓄电池电流：1%0.0005C10蓄电池温度：±1℃ 能够独立使用该产品，采用中文操作界面，配置不小于5寸显示屏； 能够显示蓄电池组实时电压；蓄电池电流；蓄电池环境温度；蓄电池内阻； 各单体蓄电池实时电压值的数字显示，显示精度不少于四位半； 能显示蓄电池组的平均电压 最高与最低电压值的电池应采用醒目的显示方式。 蓄电池监测装置应能与现有运行的调度自动化监控系统进行通讯。实时传输蓄电池监测数据。包括蓄电池实时电压、电流、内阻等。 | 套 | 1 | 详见第5章 |
| 3 | 温/湿度传感器 | 测量范围 温度：-40℃~100℃；湿度：0～100%rh；测量精度 温度：±0.1℃ 湿度：±3%rh ；有效工作面积 10-30m2/只；安装方式：室内墙面安装或天花板吸顶安装 | 套 | 20 | 详见第5章 |
| 4 | 水浸传感器 | 工作温度：－20～＋50℃；20～100％RH；误报率：≤100ppm；安装方式：地面安装 | 套 | 15 | 详见第5章 |
| 5 | 红外传感器 | 探测距离＞7.5×7.5平方米 | 套 | 8 | 详见第5章 |
| 6 | 门禁控制器 | 网络门禁控制器，双门，含磁力锁 | 套 | 2 | 详见第5章 |
| 7 | 指纹读卡器 | 指纹识别读卡器 | 套 | 4 | 详见第5章 |
| 8 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 球机摄像头（网络） | 1、转速：旋转速度水平≥75°/s，垂直≥50°/s。 2、清晰度：有效像素≥2048×1536。 3、红外功能：红外灯照射距离≥50m，支持手动/自动调节亮度 4、配置网络接口 5、配电源模块 | 套 | 10 | 详见第5章 |
| 8.2 | 硬盘录像机 | 16路录像机，内置交换机（含40T硬盘） | 台 | 1 | 详见第5章 |
| 9 | 交换机 | 24电口+2SFP口 1000M 3层交换机 可管理 双电源 | 套 | 1 | 详见第5章 |
| 10 | 串口服务器 | 双电源 | 台 | 1 | 详见第5章 |
| 11 | 安装辅材 | 含信号电缆、网络线、电源线等安装辅材； | 套 | 5 |  |
| 12 | 软件接口及集成服务 | a) 支持对本级主站内部各监控对象的数据采集； b) 数据采集过程要求不影响业务系统的正常运行； c) 支持定时、周期、实时等采集功能，可对时间参数进行设置； d) 具备数据的抽取、转换、加载功能，将采集对象的数据转换成监管功能的标准数据，具体按照《网省地自动化运行监管功能数据交换标准》实现； e) 支持通过接口、服务方式和中间件等实现横向业务系统数据的采集。 f) 支持通过与机房环境监控系统接口交互的信息（如：机房环境监视数据和告警信息），实现自动监视。 g) 提供机房的平面视图，包括机房内温湿度探头、摄像头位置的显示，机房环境信息的展现和硬件设备网络连线图，可通过颜色变化反映异常状态。 h) 提供UPS电源结构视图和设备面板视图，包括UPS电源主机、蓄电池、输入配电柜、输出配电柜、机房列头柜、电气连接关系及UPS电源运行信息，可通过颜色变化反映异常状态。 i) 电源系统需采集包括本工程新增UPS主机2台、输入配电柜2面、输出配电柜1面、输出馈线柜2面、直流配电柜1面及2组蓄电池的运行信息。 i) 提供与百色供电局自动化运行管控系统的接口开发，调试。 | 套 | 1 | 详见第5章 |
| 13 | 集中供电装置 | 温湿度传感器、水浸传感器、红外传感器、门禁控制、指纹读卡器等用电终端，采用集中供电模式 | 台 | 2 |  |

投标方应为机房动力环境监控系统软设计、设备的安装及最终运行和维护提供各种技术文件和必要的说明书。如投标方对招标方系统组织进行优化配置时，应单独报价，并提供详尽的设备配置清单、方案技术说明以及必要的图纸。

投标方按上述供货范围提供设备、安装材料以及投标方认为必要的专用工具及备品备件。供货范围内的所有硬件设备之间的连接电缆(或光缆)和所需的连接设备均由投标方提供。

# 4基本要求

4.1 总体要求

a) 海拔高度：＜1000m

b) 安装地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，外磁场感应强度均不超过0.9mT。安装垂直倾斜度不超过5％。

c) 环境温度

运输和储存时的温度：-20℃～+60℃

使用时保证工作的温度：室内：-5～+40℃  室外：-30℃～+45℃

d) 湿度范围：日平均相对湿度不大于95％，月平均相对湿度不大于90%。

# 5技术要求

5.1功能要求

5.1.1采集对象

主要采集对象如下表所示。

| 监视对象 | 监视项 | 监视内容 |
| --- | --- | --- |
| 机房环境 | 性能信息 | 机房温度、机房湿度、机房视频、UPS电源输入电压/电流/频率、UPS电源输出电压/电流/频率、蓄电池电压与容量、负载百分比、列头柜开关输出功率/电流/累积电量等 |
|  | 状态信息 | 温湿度传感器、电源运行状态、空调运行状态、机房漏水探测状态、列头柜开关运行状态、门禁系统运行状态灯、红外传感器状态等 |
|  | 日志 | UPS电源告警信息等 |

5.1.2采集方式

a) 通用协议或接口采集：在监管对象上进行配置，通过TCP/IP、Syslog、SNMP Trap、Socket、WebService、JMS/CMS、ODBC、NetFlow等协议或接口进行采集。

b) 安装代理采集：在被监视对象上安装采集引擎代理程序，执行后台采集服务以及采集脚本。采集到的数据可暂存于被管服务器端，具备主动数据上传能力；如与采集器通讯中断，主动尝试重连，提供断点续传。

c) 定时轮询采集：通过ICMP、SSH定时轮询来获取被管对象的数据。

5.1.3 采集功能要求

a) 支持对本级主站内部各监控对象的数据采集；

b) 数据采集过程要求不影响业务系统的正常运行；

c) 支持定时、周期、实时等采集功能，可对时间参数进行设置；

d) 具备数据的抽取、转换、加载功能，将采集对象的数据转换成监管功能的标准数据，具体按照《网省地自动化运行监管功能数据交换标准》实现；

e) 支持通过接口、服务方式和中间件等实现横向业务系统数据的采集。

f)	支持通过与机房环境监控系统接口交互的信息（如：机房环境监视数据和告警信息），实现自动监视。

g)	提供机房的平面视图，包括机房内温湿度探头、摄像头位置的显示，机房环境信息的展现和硬件设备网络连线图，可通过颜色变化反映异常状态。

h)	提供UPS电源结构视图和设备面板视图，包括UPS电源主机、蓄电池、输入配电柜、输出配电柜、机房列头柜、电气连接关系及UPS电源运行信息，可通过颜色变化反映异常状态。

i) 电源系统需采集包括本工程新增UPS主机2台、输入配电柜2面、输出配电柜1面、输出馈线柜2面、直流配电柜1面及2组蓄电池的运行信息。

i) 提供与百色供电局自动化运行管控系统的接口开发，调试。

5.2 技术要求

5.2.1 环境监测采集装置要求

- 双电源；

- ≥8个网口；

- ≥32个RS485接口；

- ≥60遥信40遥测20遥控；

- 采集、上传规约：101、104等规约

- 机架式安装。

5.2.2 温湿度传感器要求

- 供电电压 AC220V；

- 测量范围 温度：-40℃~100℃  湿度：0～100%rh；

- 测量精度 温度：±0.5℃  湿度：±3%rh ；

- 有效工作面积 10-30m2/只；

- 安装方式室内墙面安装，天花板吸顶安装;

5.2.3水浸传感器

- 误报率：≤100ppm；

- 安装方式：地面安装

- 绝缘电阻：≥2MΩ

- 探测灵敏度：<50KΩ

5.2.4 交换机

- ≥24个10/100Base-T自适应电口；

- ≥4个千兆SFP（含模块）；

- ≥交换容量32Gbps；

- ≥包转发率14.1Mpps

- 双路交流供电；

- 机架式安装。

5.2.5 视频监控系统

球机摄像头（网络）：

- 清晰度：≥2048×1536分辨率；

- 转速：旋转速度水平≥75°/s，垂直≥50°/s；

- 红外功能：红外灯照射距离≥50m，支持手动/自动调节亮度；

- 接口：RJ-45以太网接口≥1

- 配电源模块

网络硬盘录像机：

a) 输入：不少于32路

b) 输出：不少于1路10/100m RJ-45输出

c) 接口：不少于2×RJ45、1×VGA、1×HDMI、1×USB 2.0

d) 存储接口：≥4个SATA接口；每个接口支持容量最大10TB的硬盘

e) 存储容量：≥40TB，满足16个摄像头1080P，3个月存储，容量按最大支持配置

f) 安装方式：机架式安装

g) 交流220V供电

h) 通信协议：支持IPv4、IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）等。

i) 支持抓图功能，支持与环境采集装置的对接，将视频信息传输至环境采集系统。

5.2.6 红外传感器

- 上传接口10Base-T/100Base-TX(RJ-45) ≥1

- 探测距离：＞7.5×7.5平方米；

- 工作环境：温度：-10-49℃，湿度：5%-95%

- 具备抗无线干扰，抗白光干扰；

- 具备用跳线选择高或低灵敏度等级。

- 具备上传告警状态。

5.2.7 烟感传感器

- 烟室采用防虫网设计，避免昆虫误入报警

- LED灯-显示报警器正常工作和报警状态

- 外壳采用防火ABS工程塑料，美观大方

- 性能参数:

- DC9V电池

- 工作温度: -10℃~+50℃

- 相对湿度: ≤95%RH(40℃±2℃)

- 输出形式: 声光报警 (独立型)

- 具备RJ45/RS485等多种信号传输方式

5.2.8 温感传感器

- 供电电源： DC 9V～DC28V

- 电 流 ： 静态电流 ≤800uA

- 报警电流 ≤35mA

- 定温报警 : 57.2℃

- 差温报警 : 8.3℃/分钟

- 工作温度： -10℃～+50℃

- 相对湿度： ≤95%RH(40℃±2℃)

- 继电器无源触点输出

- 触点容量2A@DC24V

- 具备RJ45/RS485等多种信号传输方式

# 6技术服务

6.1 合同签定后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

6.2供货时间：合同签定后两个月内。

6.4 技术文件

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）15 天内给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）投标方应在技术协议签订后的 10天内向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD 2004版或以上或盖公章扫描版、文字资料为Word2007版或以上）。

设计单位：广西金宇电力开发有限公司

联系人：崔宁   联系方式：18078157160

6.4.1 图纸

6.4.1.1 设备连接图所有设备都应在图上显示。

6.4.1.2要求供方的(包括外购件接线)图纸由CAD完成，图幅统一。

6.4.1.3要求供方图纸的图标中(或附录)标志:

a)工程名称

b)需方名称

c)合同号

并留有需方认可签字的区域

6.4.2说明书

6.4.2.1设备的安装、运行、维护、修理调整和全部附件的完整说明和数据。

6.4.2.2设备和所有附件的全部元件序号的完整资料。

6.4.2.3装置的检验数据。

6.4.2.4说明书使用中文。

6.4.2.5应附有8份说明书

6.4.3 其它数据

6.4.1 必要的照片，物理尺寸和屏的重量，对于装置的安装和基座的要求

6.4.2 制造商名称和商标

6.4.4 图纸的认可程序

合同签订10天内, 供方应向需方提供技术文件、图纸2份给需方，广西金宇电力开发有限公司15天内审定认可。在完成图纸审定认可后7天内，供方应提供4份全部正式图纸的最终蓝图和所有图纸的ACAD软盘（AUTOCAD2004以上版2套）及其相关的支撑软件，广西金宇电力开发有限公司2份（AUTOCAD2004以上版1套）。

6.4.5供方在发货前应提供指导手册给需方，包括:

a)运输、搬运、吊装时的注意事项。

b)现场安装步骤及注意事项。

c)现场调试步骤及注意事项。

d)各设备投运步骤及注意事项。

e)各设备操作步骤及注意事项。

f)各设备维护要求、步骤及注意事项。

6.4.6供方随货提供8份成品图纸及文件，包括：

a)产品合格证书和文件；

b)产品出厂各种试验报告；

c)产品的各种接线图，包括总装图，设备清册等(此项图纸，可由制造厂与设计院协商解决)；

d）产品的使用、维护说明书，参数值范围及特性曲线。

6.5 工厂检验

6.5.1 买方有权派人到所供设备生产工厂对所有合同设备进行检查，卖方应在工厂检验开始前提供所有合同设备的工厂测试记录。

6.5.2 卖方应提供工厂检验所必须的设施，如测试仪表、工具、图纸、参考数据和其他资料等。

6.5.3 卖方所提供的设备在发货前应在工厂进行严格和完善的测试检验，买方有权派技术专家到卖方生产厂检验和测试设备的性能和技术指标。如设备运抵安装现场后经双方检查确认有短缺或损坏、或设备安装后经测试发现存在故障及性能、技术指标达不到技术规范书中所规定的要求时，卖方应在原合同规定的期限内免费更换或修复。

6.5.4 如果买方不派人，出厂测试应由卖方执行，并应在设备发运前，将设备工厂测试数据报告提交买方审核，待买方确认后方可将设备发送。检查不合格的产品不得出厂。

6.5 工程安装、督导、调测及验收

6.5.1 卖方应派遣熟悉设备、经验丰富的技术专家和工厂技术人员指导或参加设备的安装施工，负责系统的调测和开通，对督导人员未能及时到场所引起的一切后果负全部责任，并在合同正文中做具体说明。买方有权派出自己的技术人员参加此项工作，对需要更换和修复的设备，由卖方提出技术方案经买方确认后方可实施。

6.5.2 安装：买方将负责工程设备的安装，卖方应派专门人员现场指导安装，并保证安装质量。

6.5.3测试：卖方将负责加电及初始化工作，并按合同要求对所供设备各项指标进行测试，其测试结果必须满足本技术规范书的要求，买方给以全面的配合。卖方将测试记录全部移交给买方代表，做为验收依据。试验条件和试验方法应符合DL/T459-2000和DL/T637-1997的规定要求。

6.5.4 卖方工程技术服务结束：买方将卖方移交的测试结果与本技术规范书的要求核对无误后，卖方技术专家即可撤离现场。

6.5.5 初验

设备安装完毕后，由双方对设备进行全面的功能测试及检验，包括：事故放电能力试验、负荷能力试验、连续供电试验、电压调整功能试验、电源模块并机均流试验、限流及限压特性试验、告警功能试验等。必要情况下将进行性能测试。如检测合格，双方签署初验证书，设备开始投入试运行。如任何设备不能通过初验，卖方应采取一切措施使设备在双方商定的期限内达到初验要求。

6.5.6 试运行

试运行期间若发生与本技术规范书不符或与初验记录不一致的情况时，买卖双方要进行协商，商洽试运行期间的问题如何解决，否则买方不予终验。

6.5.7 终验

a)终检是在试运行结束后对整个工程的最后验收。

b)试运行期间将对设备的故障数据、问题处理记录等进行日常的统计。

c)如试运行期间统计或测试数据表明设备在功能、性能指标或可靠性等方面不符合要求，卖方有责任及时解决，应根据问题严重程度和解决时间，顺延或重新开始试运行。

d)如试运行期间统计测试数据表明设备符合要求，将通过终验进入保修期。

6.6 包装、运输、储存

6.6.1包装

中标方提供的所用合同设备应包装牢固，保证设备免受腐蚀雨淋和振动。包装应能承受大批量搬运、装卸以及长距离空运、陆运运输。保证设备安全抵达招标方现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

a)	所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

b)	在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

c)	对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，中标方应按要求以适用于运输的方法包装。6.6.3运输和储存

设备在运输过程中，不应有剧烈振动冲击和倾倒放置。

6.6.3.1设备包装后的外形尺寸及和理量不应超国家的运输限值规定。如有特殊要求，双方可协商解决。

6.6.3.2设备发出的一周内，供方应通知需方。通知中还应指明设备名称、件数、重量、合同号、运单号、到达港及设备发运日期等。

6.6.3.3设备保管应按国家标准执行，有效保管期应不少于12个月。遇到特殊情况，供方应申明并及时告知需方。需方应遵照供方的要求进行保管。

6.6.3.4储存应符合下列条件

a) 应放在空气流通、温度在–25℃～55℃之间，月平均相对湿度不大于90%，无腐蚀性和爆炸气体的仓库内；

b)应不受阳光直射，离热源(暖气设备)不得少于2m；

c)应避免与任何有毒气体有机溶剂接触；

d)不得倒置、不得撞击。

# 7 对技术建议书和设备报价的要求

7.1 对技术建议书的要求

7.1.1 卖方应根据买方提供的工程建设范围和相关图纸、资料，并根据所供设备的特点，提出整个系统的解决方案，提供系统组织图。

7.1.2 卖方应提供主要设备的数量及其配置计算说明，且应保证设备配备的品种、数量准确无误，如有错漏，由卖方无偿补足。

7.1.3 卖方应详细提供设备整个系统及单个模块的原理、功能及性能和维护安装等资料。

7.1.4 卖方应提出设备的保证期限。

7.2 对设备报价的要求

7.2.1 本工程所有的设备均属报价范围。由卖方所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部布线，含于设备报价中。报价的设备必须符合本文件的要求。

7.2.2 卖方提供的报价书对硬件设备应根据配置按机柜、机框、模块、附件等分别开列单价，并列出每套设备的单项价格及工程总价。

7.2.3 对于卖方认为可推荐的供买方选择的设备和选件，应单独提出其项目和报价。

7.2.4 卖方应提出对其供货设备所能提供的技术服务项目、详细内容及费用清单，如：技术服务费、安装督导费、工厂检验等卖方认为必要的费用。

7.2.5 卖方应根据自身设备的情况，向买方提供必要的备品备件清单。备品备件应是全新的，与设备同型号、同工艺，应满足设备应急及坏损件返修期间的使用。备品备件单独报价。

7.2.6卖方应提供安装、运行、检修所需的专用工具清单，包括专用调试、测试仪表等设备，应注明名称、功能、价格等，供买方选择。