## Sheet1
RS485接口，通讯参数：8.1.n.9600 Modbus RTU 标准
设备地址：8 |  | 初始密码：1234
数据地址 | 寄存器名称 | 数据名称 | 变量类型 | 读/写 | 数据类型 | 数据精度
1 | [1区]输入继电器 | 市电A相电压异常报警 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
2 | [1区]输入继电器 | 市电B相电压异常报警 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
3 | [1区]输入继电器 | 市电C相电压异常报警 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
4 | [1区]输入继电器 | 市电A相电流过载报警 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
5 | [1区]输入继电器 | 市电B相电流过载报警 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
6 | [1区]输入继电器 | 市电C相电流过载报警 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
7 | [1区]输入继电器 | U电B相电压异常报警 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
8 | [1区]输入继电器 | U电B相电压异常报警 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
9 | [1区]输入继电器 | U电C相电压异常报警 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
10 | [1区]输入继电器 | U电B相电流过载报警 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
11 | [1区]输入继电器 | U电B相电流过载报警 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
12 | [1区]输入继电器 | U电C相电流过载报警 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
13 | [1区]输入继电器
14 | [1区]输入继电器 | 市电总开开关状态 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
15 | [1区]输入继电器 | UPS输入开关状态 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
16 | [1区]输入继电器 | UPS维修旁路开关状态 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
17 | [1区]输入继电器 | UPS输出开关状态 | INTEGER | 只读 | NULL | 0/1
市电电参数
1 | [4区]输出寄存器 | A相电压 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1V
2 | [4区]输出寄存器 | B相电压 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1V
3 | [4区]输出寄存器 | C相电压 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1V
4 | [4区]输出寄存器 | A相电流 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1A
5 | [4区]输出寄存器 | B相电流 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1A
6 | [4区]输出寄存器 | C相电流 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1A
7 | [4区]输出寄存器 | 三相有功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1KW
8 | [4区]输出寄存器 | A相有功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1KW
9 | [4区]输出寄存器 | B相有功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1KW
10 | [4区]输出寄存器 | C相有功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1KW
11 | [4区]输出寄存器 | 三相无功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kvar
12 | [4区]输出寄存器 | A相无功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kvar
13 | [4区]输出寄存器 | B相无功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kvar
14 | [4区]输出寄存器 | C相无功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kvar
15 | [4区]输出寄存器 | 三相视在 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kva
16 | [4区]输出寄存器 | A相视在 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kva
17 | [4区]输出寄存器 | B相视在 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kva
18 | [4区]输出寄存器 | C相视在 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kva
19 | [4区]输出寄存器 | 总功因数 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1pf
20 | [4区]输出寄存器 | 电网频率 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1HZ
21 | [4区]输出寄存器 | A相负载率 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
22 | [4区]输出寄存器 | B相负载率 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
23 | [4区]输出寄存器 | C相负载率 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
24 | [4区]输出寄存器 | 累计电度 | SINGLE | 只读 | 32位 无符号二进制 | 1Kwh
26 | [4区]输出寄存器 | 日电度 | SINGLE | 只读 | 32位 无符号二进制 | 1Kwh
28 | [4区]输出寄存器 | 月电度 | SINGLE | 只读 | 32位 无符号二进制 | 1Kwh
U电电参数
31 | [4区]输出寄存器 | A相电压 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1V
32 | [4区]输出寄存器 | B相电压 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1V
33 | [4区]输出寄存器 | C相电压 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1V
34 | [4区]输出寄存器 | A相电流 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1A
35 | [4区]输出寄存器 | B相电流 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1A
36 | [4区]输出寄存器 | C相电流 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1A
37 | [4区]输出寄存器 | 三相有功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1KW
38 | [4区]输出寄存器 | A相有功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1KW
39 | [4区]输出寄存器 | B相有功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1KW
40 | [4区]输出寄存器 | C相有功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1KW
41 | [4区]输出寄存器 | 三相无功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kvar
42 | [4区]输出寄存器 | A相无功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kvar
43 | [4区]输出寄存器 | B相无功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kvar
44 | [4区]输出寄存器 | C相无功 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kvar
45 | [4区]输出寄存器 | 三相视在 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kva
46 | [4区]输出寄存器 | A相视在 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kva
47 | [4区]输出寄存器 | B相视在 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kva
48 | [4区]输出寄存器 | C相视在 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1Kva
49 | [4区]输出寄存器 | 总功因数 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1pf
50 | [4区]输出寄存器 | 电网频率 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1HZ
51 | [4区]输出寄存器 | A相负载率 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
52 | [4区]输出寄存器 | B相负载率 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
53 | [4区]输出寄存器 | C相负载率 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
54 | [4区]输出寄存器 | 累计电度 | SINGLE | 只读 | 32位 无符号二进制 | 1Kwh
56 | [4区]输出寄存器 | 日电度 | SINGLE | 只读 | 32位 无符号二进制 | 1Kwh
58 | [4区]输出寄存器 | 月电度 | SINGLE | 只读 | 32位 无符号二进制 | 1Kwh
其他参数
60 | [4区]输出寄存器 | 市电A相功因数 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1pf
61 | [4区]输出寄存器 | 市电B相功因数 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1pf
62 | [4区]输出寄存器 | 市电C相功因数 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1pf
63 | [4区]输出寄存器 | U电A相功因数 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1pf
64 | [4区]输出寄存器 | U电B相功因数 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1pf
65 | [4区]输出寄存器 | U电C相功因数 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1pf
66 | [4区]输出寄存器 | 市电A相电压谐波 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
67 | [4区]输出寄存器 | 市电B相电压谐波 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
68 | [4区]输出寄存器 | 市电C相电压谐波 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
69 | [4区]输出寄存器 | U电A相电压谐波 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
70 | [4区]输出寄存器 | U电B相电压谐波 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
71 | [4区]输出寄存器 | U电C相电压谐波 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
72 | [4区]输出寄存器 | 市电A相电流谐波 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
73 | [4区]输出寄存器 | 市电B相电流谐波 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
74 | [4区]输出寄存器 | 市电C相电流谐波 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
75 | [4区]输出寄存器 | U电A相电流谐波 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
76 | [4区]输出寄存器 | U电B相电流谐波 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%
77 | [4区]输出寄存器 | U电C相电流谐波 | SINGLE | 只读 | 16位 有符号二进制 | 0.1%