海信小型机房精密空调通讯协议

青岛海信电子设备股份有限公司

技术服务部

- 第二部分 HF系列精密空调

- 物理接口

  - 串行通信口采用RS232/RS485；

  - 信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验；

  - 数据传输速率为9600b/s

- 通信方式

局站监控单元（SU）与空调机（SM）的通信为主从方式，监控单元（SU）为上位机，空调机（SM）为下位机。SU呼叫SM并下发命令，SM收到命令后返回响应信息。SU在500ms内接收不到SM响应或接收响应信息错误，则认为本次通信过程失败。

注：SU（Supervision Unit）为监控单元，SM（Supervision Module）为监控模块。

- 信息类型及协议的基本格式

  - 信息类型

信息分两种类型：由SU发出到SM的命令信息（简称命令信息）；由SM返回到SU的响应信息。

  - 协议的基本格式

表1 信息结构

| 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格 式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | LENID | 4 | 1 |

表2 信息结构注解

| 序号 | 符号 | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始位标志（START OF INFORMATION） | （7EH） |
| 2 | VER | 通信协议版本号 | （本版本数据为30H） |
| 3 | ADR | 设备地址描述（1-254，0、225保留） | 遥控时可能用到255； |
| 4 | CID1 | 控制标识码（设备类型描述） | 分散空调机为（60H） |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码（数据或动作类型描述） 响应信息：返回码RTN（见返回表3） |  |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LENDID和LCHKSUM） | 数据格式见3.3 |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMAND INFO 应答信息：应答数据信息DATA INFO |  |
| 8 | CHKSUM | 校验和码，数据格式见3.3 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | CR（0DH） |

说明：

COMMAND INFO由以下控制命令码组成：

COMMAND GROUP（1字节）：表示同一类型设备的不同组号；

COMMAND ID（1字节）：表示同一类型设备相同组内和不同监控点；

COMMAND TYPE（1字节）：表示不同的遥控命令或历史数据传输中的不同控制命令；

DATA INFO由以下应答码组成：

DATAI：含有整型数的应答信息；

DATAF：含有浮点数的应答信息；

RUNSTATE：设备的运行状态；

WARNSTATE：设备的告警状态；

DATAFLAG：标示字节；

DATATIME：时间字段。

表3 返回码RTN

| 序号 | RTN值（HEX） | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 | （7EH） |
| 2 | 01H | VER错 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM错 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM错 |  |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错 |  |
| 7 | 06H | 无效数据 |  |
| 8 | E0H~EFH | 其他错误 | 用户自定义 |

  - 数据格式

    - 基本数据格式

在3.2基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释（SOI=7EH，EOI=0DH）、十六进制传输外，其余各项都是以十六进制解释，以十六进制-ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示。

例：CID2=4BH，传送时顺序发送34H和42H两个字节

    - LENGTH数据格式

表4 LENGTH的数据格式

| 高字节 |  |  |  |  |  |  |  | 低字节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | 长度标示码LENID（表示INFO的传送中ASCII码字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

LENGTH共2个字节，由LENID和LCHKSUM组成，LENID表示INFO项的ASCII码字节数，当LENID=0时，INFO为空，即无该项。LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

校验码的计算：D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0，求和后模16余数取反加1。例：

INFO项的ASCII码字节数为18，即LENID=0000 0001 0010B。（18的十六进制数为12H）

D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0=0000B+0001B+0010B=0011B，模16余数为0011B，0011B取反加1就是1101B，即LCHKSUM为1101B。

可得：LENGTH为1101 0000 0001 0010B，即D012H。

    - CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符按ASCII码值累加求和，所得结果模65536余数取反加1。CHKSUM拆分4个ASCII码发送，先高字节，后低字节。

例：收到或发送的字符序列是：“~1203400456ABCDFEFC72CR”（“~”为SOI，“CR”为EOI），则最后五个字符“FC72CR”中的FC72是CHKSUM，计算方法是：

‘1’+‘2’+‘0’+……+‘A’+‘B’+……+‘F’+‘E’

=31H+32H+30H+33H+34H+30H+30H+34H+35H+36H+41H+42H+43H+44H++46H+45H=038EH

其中‘1’表示1的ASCII码值，‘E’表示E的ASCII码值。038EH模65536余数是038EH，038EH取反加1就是FC72H。

    - INFO数据格式

整型数（INTEGER，2BYTE）

有符号整型数 –32768~+32768；

无符号整型数0~+65535；

两个字节的整型数据传送顺序为高字节后低字节

无符号字符型（CHAR，1BYTE，0-255）

传输时拆分为2个ASCII码，先高四位，后低4位。

协议中相关数据类型如下：

表5 空调模拟量数据类型

| 序号 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压 | 无符号整型数（实际检测电压数据，如无电压检测则默认为220V，数据乘100反馈，反馈22000，三相则ABC均反馈，单相则仅A相反馈数据，其它相反馈数据为0）； |
| 2 | 交流电流 | 无符号整型数（默认指整机电流数据，实际检测电流数据，如仅有压缩机检测电流则为压缩机检测电流，如无电流检测则为0，单相电则BC相为0，如无电流检测则回复机器默认电流值），数据以0.01A为单位；整形数：=实际温度值*100） |
| 3 | 温度 | 有符号整型数（整形数：=实际温度值*100，然后首位为符号，0为正，1为负，） |
| 4 | 湿度 | 无符号整型数（按照实际湿度值*100传送） |
| 5 | 压力 | 无符号整型数（按照实际压力值*100传送） |

时间数据

| 年 | （1～9999） | INTEGER | 无符号整型数2字节长，十六进制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 | （1～12） | CHAR | 字符型1字节长，十六进制 |
| 日 | （1～31） | CHAR | 字符型1字节长，十六进制 |
| 时 | （0～23） | CHAR | 字符型1字节长，十六进制 |
| 分 | （0～59） | CHAR | 字符型1字节长，十六进制 |
| 秒 | （0～59） | CHAR | 字符型1字节长，十六进制 |

日期时间数据，按照年、月、日、时、分、秒的顺序发送，最终拆分成14个ASCII码传送。

    - 命令信息编码分类表

针对空调，CID1默认为60H；

命令信息编码分类表如下：

表6  命令信息编码分类表（CID2）

| 序号 | 内 容 | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 获取模拟量量化后数据（定点数） | 42H | 发送18接收79 |
|  | 获取开关输入状态 | 43H | 发送18接收82 |
|  | 获取告警状态 | 44H | 发送18接收82 |
|  | 遥控 | 45H | 发送20接收18 |
|  | 获取系统参数（定点数） | 47H | 发送18接收84 |
|  | 设定系统参数（定点数） | 49H | 发送24接收18 |
|  | 获取时间参数 | 4DH | 发送18接收32 |
|  | 设定时间参数 | 4EH | 发送32接收18 |
|  | 获取通信协议版本号 | 4FH | 发送18接收18 |
|  | 获取设备地址 | 50H | 发送18接收18 |
|  | 获取设备（监测模块）厂商信息 | 51H | 发送18接收82 |
|  | 设定管理参数（定点数） | CAH | 发送26接收18 |
|  | 获取管理参数（定点数） | CBH | 发送22接收26 |
|  | 获取模拟量数据1（定点数） | C2H | 发送18接收82 |
|  | 获取系统参数1（定点数） | C7H | 发送18接收82 |
|  | 设定系统参数2（定点数） | C9H | 发送24接收18 |

- 空调通信协议

  - 获取时间数据

命令信息（实际字节数18）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 4DH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

响应信息(实际字节数32)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 1 |

注：LENID=0EH

  - 设定时间数据

命令信息（实际字节数32）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 4DH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14（13-16年21-22时） | 4 | 1 |

响应信息(实际字节数18)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

  - 获取空调机模拟量

表7 命令信息（实际字节数18）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

表8 响应信息(实际字节数79)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 61 | 4 | 1 |

注：LENID=3DH，DATAINFO由DATAFLAG和DATAI组成，DATAFLAG为0个字节,DATAI内容见下表。

空调模拟量 DATAI

| 位置 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A相电压 | 4 | 13\14\15\16字节 |
|  | B相电压 | 4 | 17-20 |
|  | C相电压 | 4 | 21-24 |
|  | A相电流 | 4 | 25\26\27\28字节 |
|  | B相电流 | 4 | 29-32 |
|  | C相电流 | 4 | 33-36 |
|  | 送风温度 | 4 | 37\38\39\40字节 |
|  | 回风温度 | 4 | 默认为室内环境温度41-44 |
|  | 送风湿度 | 4 | 45\46\47\48字节 |
|  | 回风湿度 | 4 | 默认为室内环境湿度(49\50\51\52字节) |
|  | 压缩机吸气压力 | 4 | 53-57 |
|  | 压缩机排气压力 | 4 | (57\58\59\60字节) |
|  | 用户自定义数据量 | 1 | 数据默认为03H(61字节) |
|  | 室外环境温度 | 4 | (62\63\64\65字节) |
|  | 室外排气温度 | 4 | (66\67\68\69字节) |
|  | 室外湿度 | 4 | 默认为室外环境湿度(70\71\72\73字节) |

发送：

7E 32 30 30 31 36 30 34 32 30 30 30 30 46 44 42 31 0D

反馈：

7E 30 30 30 30 36 30 30 30 30 30 33 44 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 39 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 32 32 31 0D

  - 获取空调机模拟量1

表7 命令信息（实际字节数18）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | C2H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

表8 响应信息(实际字节数82)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 4 | 1 |

注：LENID=40H，DATAINFO由DATAFLAG和DATAI组成，DATAFLAG为0个字节,DATAI内容见下表。

空调模拟量1

| 位置 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 室内盘管入口 | 4 | 13\14\15\16字节 |
|  | 室内盘管中部 | 4 | 17 18 19 20 |
|  | 室内盘管出口 | 4 | 21-24 |
|  | 室外盘管入口 | 4 | 25\26\27\28字节 |
|  | 室外盘管中部 | 4 | 29\30\31\32 |
|  | 室外盘管出口 | 4 | 33 34 35 36 |
|  | 室内风扇转速 | 4 | 无级转速电机的实际转速，如为固定转速的机器，此数据无效，固定转速机器返回数据参看空调开关量数据 37-40 |
|  | 室外风扇转速 | 4 | 无级转速电机的实际转速，如为固定转速的机器，此数据无效，固定转速机器返回数据参看空调开关量数据 41-44 |
|  | 压缩机运转频率 | 4 | 仅为变频机使用，定速机此数据无效，返回数据参看空调开关量数据45-48 |
|  | 膨胀阀开度 | 4 | 49-52 |
|  | 其它介质温度 | 4 | 水机指水系统温度 53-56 |
|  | 保留 | 20 |  |

  - 获取空调机开关量

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 43H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H

响应信息（实际字节数82字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 4 | 1 |

注：LENID=40H，DATAINFO由DATAFLAG和RUNSTATE组成，DATAFLAG为0个字节。RUSTATE如下：

表4    空调运行状态 RUSTATE

| 序号 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机工作状态 | 2（13\14） | 00H—开机； 01H—关机 |
| 2 | 自定义数据量 | 2 (15\16) | 默认为1EH(30个自定义字节) |
| 3 | 备用 | 2(17\18) |  |
| 4 | 备用 | 4(19-22) |  |
| 5 | 内风扇转速 | 2（23\24） | 00H—停；01H—小；02H—中；03H—大； |
| 6 | 外风扇转速 | 2（25\26） | 00H—停；01H—小；02H—中；03H—大； |
| 7 | 压缩机状态 | 2（27\28） | 01为运转，00为停止 |
| 8 | 四通阀状态 | 2(29\30) | 同上 |
| 9 | 电加热状态 | 2（31\32） | 同上 |
| 10 | 电加热带状态 | 2(33\34) | 同上 |
| 11 | 水泵 | 2(35\36) | 同上 |
| 12 | 风阀执行器状态 | 2(37\38) | 空调此位为00H；对新风一体机（00H关闭，01H正向，02H反向（自由节能）） |
| 13 | 状态信息1 | 2（39\40） | Bit7：防冻结、bit6：除霜、bit5：内盘过热，bit4：、bit3：、bit2：、bit1：、bit0：（本字节组合后转换为2个ASCII码） |
| 14 | 状态信息2 | 2（41\42） | Bit7：、bit6：、bit5：、bit4：、bit3：、bit2：、bit1：、bit0：（本字节组合后转换为2个ASCII码） |
| 15 | 三通阀 | 2(43\44) | 01为运转，00为停止 |
| 16 | 备用 | 32 |  |

返回数据7E 30 30 30 31 36 30 30 30 43 30 34 30 30 30 31 45 30 30 30 30 30 30 30 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 31 38 39 0D

  - 获取空调机告警量

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H

响应信息（实际字节数82字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 4 | 1 |

注：LENID=40H，WARNSTATE内容见下表5

表5 空调告警内容及数据

| 位置 | 内 容 | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A相电压 | 2（13\14） | 电压检测，以电压检测范围为准。 |
|  | B相电压 | 2 (15\16) |  |
|  | C相电压 | 2(17\18) |  |
|  | A相电流 | 2（19\20） | 根据检测是否有电流保护确定 |
|  | B相电流 | 2（21\22） |  |
|  | C相电流 | 2（23\24） |  |
|  | 回风温度 | 2（25\26） | 以高温、低温报警温度为限 |
|  | 回风湿度 | 2（27\28） | 以高湿、低湿报警数据为限 |
|  | 过滤器 | 2(29\30) |  |
|  | 压缩机 | 2（31\32） | 以压缩机内部热保护为准，无热保护不报。 |
|  | 风机 | 2(33\34) | 默认为内风机热保护或其它保护为准； |
|  | 自定义数据量 | 2（35\36） | 默认14H（20个字节） |
|  | 压力保护 | 2(37\38) | 系统高压保护 |
|  | 压力保护 | 2（39\40） | 系统低压保护 |
|  | 排气保护 | 2（41\42） |  |
|  | 内外通信故障 | 2(43\44) |  |
|  | 内盘入口 | 2（45\46） |  |
|  | 内盘中部 | 2(47\48) |  |
|  | 内盘出口 | 2（49\50） |  |
|  | 外环 | 2(51\52) |  |
|  | 外盘入口 | 2（53\54） |  |
|  | 外盘中部 | 2(55\56) |  |
|  | 外盘出口 | 2(57\58) |  |
|  | 相序错误 | 2（59\60） |  |
|  | 缺相错误 | 2(61\62) |  |
|  | 外风机 | 2(63\64) | 默认外风机热保护或其它保护为准； |
|  | EEPROM | 2（65\66） |  |
|  | 外部告警 | 2(67\68) | 包含外部火灾烟雾之类 |
|  | 室外湿度 | 2(69\70) | 对于新风一体机为室外湿度传感器 |
|  | 水位报警 | 2(71\72) |  |
|  | 加湿器报警 | 2(73\74) |  |
|  | 系统保护 | 2(75\76) |  |

告警字节数据描述：

00H：正常   01H：低于下限  02H:高于上限  F0H：故障

  - 遥控

命令信息（实际字节数20字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 45H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |

注：LENID=02H，COMMAND INFO为1个字节，由COMMAND TYPE组成。

当且仅当接收到遥控命令且地址位为255时，为群发命令，此时执行命令，同时不反馈；

COMMAND TYPE=10H，遥控空调开机；COMMAND TYPE=1FH，遥控空调关机

响应信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H

发送   7E 32 30 30 31 36 30 34 35 45 30 30 32 31 30 46 44 33 36 0D

反馈：

7E 32 30 30 31 36 30 30 30 30 30 30 30 46 44 42 37 0D

发送

7E 32 30 30 31 36 30 34 35 45 30 30 32 31 46 46 44 32 30 0D

反馈：

7E 32 30 30 31 36 30 30 30 30 30 30 30 46 44 42 37 0D

  - 设定空调机参数

命令信息（实际字节数24字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |

注：LENID=06H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND INFO组成，见表6。

响应信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

表6空调参数内容

| 序号 | 内 容 | TYPE | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调开机温度 | 80H | 4 (13-16) | 对热管机为控制空调压缩机开启温度 |
|  | 空调关机温度 | 81H | 4 (17-20) | 所有温度数据按照温度标准格式 |
|  | 回风温度上限 | 82H | 4 (21-24) |  |
|  | 回风温度下限 | 83H | 4 (25-28) |  |
|  | 回风湿度上限 | 84H | 4 (29-32) |  |
|  | 回风湿度下限 | 85H | 4(33-36) |  |
|  | 温度设定值 | 86H | 4 (37-40) |  |
|  | 后续字节数 |  | 2 (41-42) | 此处为自定义内容，默认为09H |
|  | 室内湿度设定值 | C0H | 4 (43-46) |  |
|  | 室外湿度设定值 | C1H | 4(47-50) |  |
|  | 备用 | C2H | 4 (51-54) |  |
|  | 高温告警温度设定值 | C3H | 4 (55-58) |  |
|  | 低温告警温度设定值 | C4H | 4 (59-62) |  |
|  | 风门设定值 | C5H | 4 (63-66) | 00H—扫描； 01H—静止(摆风电机) 00H—关闭、01H扫略、02H自动03H位置1、04H位置2、05H位置3、06H位置4、07H位置5、08H位置6（步进电机） |
|  | 模式设定值 | C6H | 4 (67-70) | （00H—送风； 01H—制热；02H—制冷； 03H—除湿； 04H—自动）；（针对新风一体机，10H为默认运行，11H为强制新风制冷） |
|  | 内风速设定值 | C7H | 4 (71-74) | （对固定转速风机00H—自动；01H—低；02H—中；03H—高；）（对无级调速风机10H—自由运行，11H—根据内风机风速运行） |
|  | 内风机风速 | C8H | 4 (75-78) | 自由运行时此数据无效，定转速时此数据有效 |

  - 获取空调机参数

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 47H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE组成，见表6

响应信息（实际字节数84字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 68 | 4 | 1 |

响应信息见图7，返回时是全部数据返回，一次数据返回全部；

  - 设定空调机参数1

命令信息（实际字节数24字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | C9H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |

注：LENID=06H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE（13、14字节）和COMMAND INFO（15-18字节）组成，见表7

表7空调参数内容

| 序号 | 内 容 | TYPE | 实际字节 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度上偏差 | 80H | 4 (13-16) |  |
| 2 | 温度下偏差 | 81H | 4 (17-20) |  |
| 3 | 湿度上偏差 | 82H | 4 (21-24) |  |
| 4 | 湿度下偏差 | 83H | 4 (25-28) |  |
| 5 | 自由节能动作温度设定值 | 84H | 4 (29-32) | 新风一体机用 |
| 6 | 定频运行 | 85H | 4(33-36) | 00H-自由运行，09H-最小频率,0AH-中间频率，0BH-额定频率，0CH-最大频率(仅变频有效) |
| 7 | 膨胀阀定开度 | 86H | 4 (37-40) | 00——自由运行，11——定开度运行 |
| 8 | 膨胀阀开度 | 87H | 4(41-44) | 自由运行时此数据无效，定开度时此数据有效 |
| 9 | 备用 | 88H | 4(45-48) |  |
| 10 | 备用 | 89H | 4 |  |
| 11 | 备用 | 8AH | 4 |  |
| 12 | 备用 | 8BH | 4 |  |
| 13 | 备用 | 8CH | 4 |  |
| 14 | 备用 | 8DH | 4 |  |
| 15 | 备用 | 8EH | 4 |  |
| 16 | 备用 | 8FH | 4 |  |

响应信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

  - 获取空调机参数1

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | C7H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE组成。

表6 响应信息（实际字节数82字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 4 | 1 |

响应信息见图7，返回时是全部数据返回，一次数据返回全部；

7E 31 30 30 31 36 30 30 30 43 30 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 37 44 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 46 31 38 36 0D

  - 获取通信协议版本号

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 4FH | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H，VER为任意值。

响应信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H，SM收到该命令后，不判断收到命令的VER，将协议的版本号填入到响应信息中。

本协议的版本号为3.0，VER为30H，版本为5.12时，VER为5CH。

发送

7E 32 30 30 31 36 30 34 46 30 30 30 30 46 44 39 44 0D

反馈

7E 32 30 30 31 36 30 30 30 30 30 30 30 46 44 42 37 0D

  - 获取空调地址

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 50H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H，VER与ADR可以为任意值，SM收到后不判断VER与ADR，对任意值的VER与ADR都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式。

响应信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H，ADR为该SM的地址，VER为本协议的版本号。

发送：

7E 32 30 30 31 36 30 35 30 30 30 30 30 46 44 42 32 0D

翻译：

7E 20 01 60 50 00 00 FD B2 0D

反馈

7E 32 30 30 31 36 30 30 30 30 30 30 30 46 44 42 37 0D

  - 获取设备厂家信息

命令信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 51H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

注：LENID=00H

响应信息（实际字节数82字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 4 | 1 |

注：LENID=40H，DATAINFO内容如表8

表8

| 序号 | 名称 | 字节数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集器名称 | 10 | "SYSI-4 " |
| 2 | 厂家软件版本 | 2 | 01H，00H |
| 3 | 厂家名称 | 20 | "" |

注：采集器名称和厂家名称均为ASCII码字符，软件版本为2个字节，每个字节均为整型数，例如生产厂家版本号为2.11，则软件版本字段为020BH，版本号为2.1时，为0201H。

  - 设定空调机管理参数1

命令信息（实际字节数26字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | CAH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8（13-16命令17-20数据） | 4 | 1 |

注：LENID=08H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND INFO组成，COMMAND TYPE为首字节地址（地址为2个字节，不足2个字节，以00H补齐高字节），COMMAND INFO为设定参数的数据内容（参数数据内容为2个字节，不足2个字节，以00H补齐高字节），除COMMAND TYPE所属字节地址可以改写，其余字节不可以改写。见表9。

表9空调参数内容

| 序号 | 内 容 | TYPE | 字节数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 | 15H | 1 | 1到254有效 |
| 2 | 首次上电时间延迟 | 20H | 1 | 实际数额 为延时分钟数 |
| 3 | 双机备份切换时间 | 21H | 1 | 实际数额小时，1到48有效 |
| 4 | 双机同时工作温度 | 22H | 2 |  |
| 5 | 制冷温度下限 | 40H | 2 |  |
| 6 | 制冷温度上限 | 41H | 2 |  |
| 7 | 制热温度下限 | 42H | 2 |  |
| 8 | 制热温度下限 | 43H | 2 |  |
| 9 | 其它温度下限 | 44H | 2 |  |
| 10 | 其它温度下限 | 45H | 2 |  |
| 11 | 温度高限报警 | 46H | 2 |  |
| 12 | 温度低限报警 | 47H | 2 |  |
| 13 | 湿度高限报警 | 48H | 2 |  |
| 14 | 湿度低限报警 | 49H | 2 |  |
| 11 | 按键锁定 | 4EH | 1 | Bit0=0不锁定 bit0=1锁定 |
| 12 | 电压保护低限 | 7EH | 1 | 百分比，20%以内有效，5的倍数有效 |
| 13 | 电压保护高限 | 7FH | 1 | 百分比，20%以内有效，5的倍数有效 |

响应信息（实际字节数18字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |

  - 获取空调机管理参数1

命令信息（实际字节数22字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | CBH | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4（13-16命令） | 4 | 1 |

注：LENID=04H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND INFO组成，COMMAND TYPE为参数地址（地址为2个字节，不足2个字节，以00H补齐高字节），COMMAND INFO默认无，除COMMAND TYPE所属字节地址可以读取，其余字节读取无效。见表9。

响应信息（实际字节数26字节）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |
| 实际字节数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8（13-16命令17-20数据） | 4 | 1 |

注：LENID=08H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND INFO组成，COMMAND TYPE为参数地址和参数内容（地址为2个字节，每个参数数据内容为2个字节，不足2个字节，以00H补齐高字节），COMMAND INFO为读取参数的数据内容，除COMMAND TYPE所属字节地址可以读取，其余字节读取无效。见表9。