## 测试报告
空调控制器上位机测试报告
测试时间 | 20210801-20210809 | 测 试 人 | 张群瑞
测试平台 | win10+vs2015 | 测试型号 | OM-ACA-A801A
测试目的 | 测试验证空调控制器上位机应用功能、业务逻辑操作；
测试方法 | 1、USB转485连接空调控制器设备测试； 2、监测状态更新显示参数； 3、空调参数配置、读取是否一致； 4、应用UI操作逻辑；
测试内容 | 1、通讯设置：串口打开、关闭； 2、空调设备搜索：起始、结束地址，设备搜索、列表显示； 3、空调监测：空调1、空调2：监测参数、状态显示、更新； 4、空调控制：开、关机，温度； 5、空调学习：开、关机，温度； 6、系统设置：控制器设置； 7、空调设置：空调1、空调2设置； 8、定时管理：添加、删除、保存、清除任务； 9、联动设置：空调1、空调2联动，DI联动； 10、硬件状态：DI1、DO1、DI2、DO2状态、蜂鸣器状态； 11、日志：查看日志、清除日志； 12、恢复出厂；
测试结果 | 1、设备列表操作逻辑需要改进； 2、定时管理操作逻辑需要改进； 3、空调学习操作逻辑需要改进； 4、电流上、下限参数配置异常，需要设备端调试； 5、空调学习：学习失败，需要设备端调试； 6、波特率参数配置异常，需要设备端调试； 7、空调配置：控制库参数、开、关机电流判断参数配置报错，需要设备端调试； 8、定时管理：添加任务异常，删除任务异常，需要设备端调试； 9、日志管理：查询日志操作异常，需要设备端调试；

## 测试记录
测试记录
序号 | 测试时间 | 测试项 | 原数据 | 数据
1 | 20210802 | 通讯设置：串口打开、关闭；
2 | 20210802 | 空调设备搜索：起始、结束地址，设备搜索、列表显示；
3 | 20210803-10 | 空调监测： 空调1监测参数： 送风口温度：正常读取显示 回风口温度：正常读取显示 开机温度：正常读取显示 温度上限：正常读取显示 温度下限：正常读取显示 当前电流：正常读取显示 电流上限：读取数值不对 电流下限：读取数值不对 工作状态：开关机状态不对 空调2监测参数： 送风口温度：正常读取显示 回风口温度：正常读取显示 开机温度：正常读取显示 温度上限：正常读取显示 温度下限：正常读取显示 当前电流：正常读取显示 电流上限：读取数值不对 电流下限：读取数值不对 工作状态：开关机状态不对
4 | 20210809 | 空调控制： 开、关机：正常发送指令 温度设置：正常发送指令
5 | 20210809 | 空调学习： 开、关机：正常发送指令，学习失败； 温度设置：正常发送指令，学习失败； 操作逻辑需要改进；
6 | 20210809-10 | 系统设置：控制器设置 设备时间：正常读取显示； 设备校时：正常校时； 设备地址：正常配置、读取； 波特率：正常配置、读取数据不对； 蜂鸣器：正常配置、读取； 控制空调数量：正常配置、读取； 工作模式：正常配置、读取；
7 | 20210809-10 | 空调设置： 空调1: 品牌厂家：正常配置、读取； 控制器库：正常配置、读取数据不对； 工作模式：正常配置、读取； 来电启动：正常配置、读取； 开机温度：正常配置、读取； 工作温差：正常配置、读取； 智能纠正：正常配置、读取； 监控温度上限：正常配置、读取； 监控温度下限：正常配置、读取； 监控电流上限：正常配置、读取数据不对； 监控电流下限：正常配置、读取数据不对； 开机检测时间：正常配置、读取； 关机检测时间：正常配置、读取； 开机电流判断：配置失败，数据地址非法 关机电流判断：配置失败，数据地址非法 空调2: 品牌厂家：正常配置、读取； 控制器库：正常配置、读取数据不对； 工作模式：正常配置、读取； 来电启动：正常配置、读取； 开机温度：正常配置、读取； 工作温差：正常配置、读取； 智能纠正：正常配置、读取； 监控温度上限：正常配置、读取； 监控温度下限：正常配置、读取； 监控电流上限：正常配置、读取数据不对； 监控电流下限：正常配置、读取数据不对； 开机检测时间：正常配置、读取； 关机检测时间：正常配置、读取； 开机电流判断：配置失败，数据地址非法 关机电流判断：配置失败，数据地址非法 | 空调1控制器库： Write:[8] 01 06 00 41 00 04 D8 1D Read:[8] 01 06 00 41 00 04 D8 1D
8 | 20210811 | 定时管理： 添加：异常，添加一个任务后，查询到所有任务都一样； 删除：失败 保存：（添加、删除操作） 清除任务：清除成功 操作逻辑需要改进； | 添加： Write:[19] 01 10 00 70 00 05 0A 00 02 00 05 00 3B 00 01 00 01 49 ED Read:[8] 01 10 00 70 00 05 01 D1 删除: 清除： Write:[8] 01 06 00 6A 00 55 69 E9 Read:[8] 01 06 00 6A 00 55 69 E9
9 | 20210810 | 联动设置： 空调1联动：正常配置、读取； 空调2联动：正常配置、读取； DI联动：正常配置、读取；
10 | 20210809 | 硬件状态： DI1：状态正常读取显示 DO1：正常读取显示 DI2：正常读取显示 DO2：状态正常读取显示 蜂鸣器状态:正常读取显示
11 | 20210810 | 日志： 查看日志：非法数据地址。 子请求、文件号、记录号参数说明； | Write:[12] 02 14 07 06 00 02 00 00 00 05 B0 E8 Read:[5] 02 94 02 3F 01
12 | 20210811 | 恢复出厂：操作成功，参数恢复默认 | Write:[8] 02 06 00 37 00 5B 79 CC Read:[8] 02 06 00 37 00 5B 79 CC