## UPS信息
ModBus寄存器地址 | 功能码 | 信号类型 | 描述（1#UPS遥信、遥测） | 备注 | 数据类型 | 输入 | 输出 | 结论
|  | 1#UPS遥信量 |  |  | 显示/报警
0 | 3 | 状态字1 | B0.0: 设备故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.1: 通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.2: 交流输入电压表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.3: 交流输入电流表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.4: 旁路输入电压表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.5: 旁路输入电流表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.6: 直流输入电压表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.7: 直流输入电流表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  | 状态字2 | B1.0: 交流输出电压表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.1: 交流输出电流表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.2: 直流输入异常 | 1：异常 0：正常 | 报警
|  |  | B1.3: 为逆变输出，与旁路输出对应 | 1：逆变 0：旁路 | 显示
|  |  | B1.4: 逆变故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.5: 整流器故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.6: 旁路运行 | —————— | 显示
|  |  | B1.7: 测试在运行 | —————— | 显示
1 | 3 | 状态字1 | B0.0: 可以关机 | —————— | 显示
|  |  | B0.1: 蜂鸣器开 | —————— | 显示
|  |  | B0.2: 在线式 Ups，与后备式对应 | 1：在线 0：旁路 | 显示
|  |  | B0.3: 开机状态 | 1：开机 0：关机 | 显示
|  |  | B0.4: 交流输入异常 | 1：异常 0：正常 | 报警
|  |  | B0.5: 交流输出异常 | 1：异常 0：正常 | 报警
|  |  | B0.6: 直流输入开关闭合 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B0.7: 交流输入开关闭合 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  | 状态字2 | B1.0: 交流输出开关闭合 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B1.1: 旁路输入开关闭合 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B1.2: 维修开关闭合 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B1.3: 强制旁路 | —————— | 显示
|  |  | B1.4: 交流输入电压越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.5: 交流输入电压越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.6: 交流输入电流越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.7: 交流输入电流越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
2 | 3 | 状态字1 | B0.0: 旁路输入电压越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.1: 旁路输入电压越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.2: 旁路输入电流越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.3: 旁路输入电流越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.4: 直流输入电压越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.5: 直流输入电压越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.6: 直流输入电流越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.7: 直流输入电流越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  | 状态字2 | B1.0: 逆变输出电压越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.1: 逆变输出电压越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.2: 逆变输出电流越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.3: 逆变输出电流越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.4: 交流输出电压越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.5: 交流输出电压越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.6: 交流输出电流越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.7: 交流输出电流越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
3 | 3 | 状态字1 | B0.0:交流进逆变供电 | 1：是 1：否 | 显示
|  |  | B0.1:直流进逆变供电 | 1：是 2：否 | 显示
|  |  | B0.2:交流直接供电,维修供电 | 1：是 3：否 | 显示
|  |  | B0.3:温度过高 | 1：是 4：否 | 报警
|  |  | B0.4:温度过低 | 1：是 5：否 | 报警
|  |  | B0.5:ups负载状态 1过载 0正常 | 1：过载 6：正常 | 报警
|  |  | B0.6:电池输出开关 | 1：闭合 0：断开 | 报警
|  |  | B0.7:馈线故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  | 状态字2 | B1.0:交流输入表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.1:旁路输入表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.2:直流输入表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.3:交流输出表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.4:交流输出表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
B1.5:保留
B1.6:保留
B1.7:保留
4到7保留 | 3
|  | 1#UPS遥测量 |  | 单位 | 数据格式
8 | 3 | 数据 | 交流输入电压 | V | 16位无符号整数
9 | 3 | 数据 | 旁路输入电压 | V | 16位无符号整数
10 | 3 | 数据 | 直流输入电压 | V | 16位无符号整数
11 | 3 | 数据 | 逆变输出电压 | V | 16位无符号整数
12 | 3 | 数据 | 交流输出电压 | V | 16位无符号整数
13 | 3 | 数据 | 温度 | ℃ | 16位无符号整数
14 | 3 | 数据 | 交流输入电流 | A | 16位无符号整数
15 | 3 | 数据 | 旁路输入电流 | A | 16位无符号整数
16 | 3 | 数据 | 直流输入电流 | A | 16位无符号整数
17 | 3 | 数据 | 逆变输出电流 | A | 16位无符号整数
18 | 3 | 数据 | 交流输出电流 | A | 16位无符号整数
19 | 3 | 数据 | 电流效率比 | % | 16位无符号整数
20 | 3 | 数据 | 频率 | HZ | 16位无符号整数
21 | 3 | 数据 | Ups 内部交流输入电压 | V | 16位无符号整数
22 | 3 | 数据 | Ups 内部旁路输入电压 | V | 16位无符号整数
23 | 3 | 数据 | Ups 内部直流输入电压 | V | 16位无符号整数
24 | 3 | 数据 | Ups 内部交流输出电压 | V | 16位无符号整数
25到28保留 | 3 |  |  |  | 16位无符号整数
29到32保留 | 3 |  |  |  | 16位无符号整数
33 | 3 | 数据 | 交流输入电压上限 | V | 16位无符号整数
34 | 3 | 数据 | 交流输入电压下限 | V | 16位无符号整数
35 | 3 | 数据 | 旁路输入电压上限 | V | 16位无符号整数
36 | 3 | 数据 | 旁路输入电压下限 | V | 16位无符号整数
37 | 3 | 数据 | 直流输入电压上限 | V | 16位无符号整数
38 | 3 | 数据 | 直流输入电压下限 | V | 16位无符号整数
39 | 3 | 数据 | 交流输出电压上限 | V | 16位无符号整数
40 | 3 | 数据 | 交流输出电压下限 | V | 16位无符号整数
41 | 3 | 数据 | 温度上限 | ℃ | 16位无符号整数
42 | 3 | 数据 | 交流输入电流上限 | A | 16位无符号整数
43 | 3 | 数据 | 旁路输入电流上限 | A | 16位无符号整数
44 | 3 | 数据 | 直流输入电流上限 | A | 16位无符号整数
45 | 3 | 数据 | 交流输出电流上限 | A | 16位无符号整数
46 | 3 | 数据 | 交流输入电压上限回差值 | V | 16位无符号整数
47 | 3 | 数据 | 交流输入电压下限回差值 | V | 16位无符号整数
48 | 3 | 数据 | 旁路输入电压上限回差值 | V | 16位无符号整数
49 | 3 | 数据 | 旁路输入电压下限回差值 | V | 16位无符号整数
50 | 3 | 数据 | 直流输入电压上限回差值 | V | 16位无符号整数
51 | 3 | 数据 | 直流输入电压下限回差值 | V | 16位无符号整数
52 | 3 | 数据 | 系统输出电压上限回差值 | V | 16位无符号整数
53 | 3 | 数据 | 系统输出电压下限回差值 | V | 16位无符号整数
54 | 3 | 数据 | UPS温度过高回差值 | ℃ | 16位无符号整数
55 | 3 | 数据 | 交流输入电流上限回差值 | A | 16位无符号整数
56 | 3 | 数据 | 旁路输入电流上限回差值 | A | 16位无符号整数
57 | 3 | 数据 | 直流输入电流上限回差值 | A | 16位无符号整数
58 | 3 | 数据 | 系统输出电流上限回差值 | A | 16位无符号整数
59保留 | 3
ModBus寄存器地址 | 功能码 |  | 描述（2#UPS遥信、遥测） | 备注 | 数据类型 | 输入 | 输出 | 结论
|  | 2#UPS遥信量 |  |  | 显示/报警
60 | 3 | 状态字1 | B0.0: 设备故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.1: 通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.2: 交流输入电压表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.3: 交流输入电流表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.4: 旁路输入电压表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.5: 旁路输入电流表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.6: 直流输入电压表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.7: 直流输入电流表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  | 状态字2 | B1.0: 交流输出电压表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.1: 交流输出电流表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.2: 直流输入异常 | 1：异常 0：正常 | 报警
|  |  | B1.3: 为逆变输出，与旁路输出对应 | 1：逆变 0：旁路 | 显示
|  |  | B1.4: 逆变故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.5: 整流器故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.6: 旁路运行 | —————— | 显示
|  |  | B1.7: 测试在运行 | —————— | 显示
61 | 3 | 状态字1 | B0.0: 可以关机 | —————— | 显示
|  |  | B0.1: 蜂鸣器开 | —————— | 显示
|  |  | B0.2: 在线式 Ups，与后备式对应 | 1：在线 0：旁路 | 显示
|  |  | B0.3: 开机状态 | 1：开机 0：关机 | 显示
|  |  | B0.4: 交流输入异常 | 1：异常 0：正常 | 报警
|  |  | B0.5: 交流输出异常 | 1：异常 0：正常 | 报警
|  |  | B0.6: 直流输入开关闭合 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B0.7: 交流输入开关闭合 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  | 状态字2 | B1.0: 交流输出开关闭合 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B1.1: 旁路输入开关闭合 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B1.2: 维修开关闭合 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B1.3: 强制旁路 | —————— | 显示
|  |  | B1.4: 交流输入电压越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.5: 交流输入电压越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.6: 交流输入电流越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.7: 交流输入电流越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
62 | 3 | 状态字1 | B0.0: 旁路输入电压越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.1: 旁路输入电压越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.2: 旁路输入电流越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.3: 旁路输入电流越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.4: 直流输入电压越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.5: 直流输入电压越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.6: 直流输入电流越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B0.7: 直流输入电流越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  | 状态字2 | B1.0: 逆变输出电压越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.1: 逆变输出电压越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.2: 逆变输出电流越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.3: 逆变输出电流越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.4: 交流输出电压越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.5: 交流输出电压越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.6: 交流输出电流越上限 | 1：越限 0：正常 | 报警
|  |  | B1.7: 交流输出电流越下限 | 1：越限 0：正常 | 报警
63 | 3 | 状态字1 | B0.0:交流进逆变供电 | 1：是 1：否 | 显示
|  |  | B0.1:直流进逆变供电 | 1：是 2：否 | 显示
|  |  | B0.2:交流直接供电,维修供电 | 1：是 3：否 | 显示
|  |  | B0.3:温度过高 | 1：是 4：否 | 报警
|  |  | B0.4:温度过低 | 1：是 5：否 | 报警
|  |  | B0.5:ups负载状态 1过载 0正常 | 1：过载 6：正常 | 报警
|  |  | B0.6:电池输出开关 | 1：闭合 0：断开 | 报警
|  |  | B0.7:馈线故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  | 状态字2 | B1.0:交流输入表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.1:旁路输入表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.2:直流输入表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.3:交流输出表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.4:交流输出表计通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
B1.5:保留
B1.6:保留
B1.7:保留
64到67保留 | 3
|  | 2#UPS遥测量 |  | 单位 | 数据格式
68 | 3 | 数据 | 交流输入电压 | V | 16位无符号整数
69 | 3 | 数据 | 旁路输入电压 | V | 16位无符号整数
70 | 3 | 数据 | 直流输入电压 | V | 16位无符号整数
71 | 3 | 数据 | 逆变输出电压 | V | 16位无符号整数
72 | 3 | 数据 | 交流输出电压 | V | 16位无符号整数
73 | 3 | 数据 | 温度 | ℃ | 16位无符号整数
74 | 3 | 数据 | 交流输入电流 | A | 16位无符号整数
75 | 3 | 数据 | 旁路输入电流 | A | 16位无符号整数
76 | 3 | 数据 | 直流输入电流 | A | 16位无符号整数
77 | 3 | 数据 | 逆变输出电流 | A | 16位无符号整数
78 | 3 | 数据 | 交流输出电流 | A | 16位无符号整数
79 | 3 | 数据 | 电流效率比 |  | 16位无符号整数
80 | 3 | 数据 | 频率 | HZ | 16位无符号整数
81 | 3 | 数据 | Ups 内部交流输入电压 | V | 16位无符号整数
82 | 3 | 数据 | Ups 内部旁路输入电压 | V | 16位无符号整数
83 | 3 | 数据 | Ups 内部直流输入电压 | V | 16位无符号整数
84 | 3 | 数据 | Ups 内部交流输出电压 | V | 16位无符号整数
85到88保留 | 3 | 数据 |  |  | 16位无符号整数
89到92保留 | 3 | 数据 |  |  | 16位无符号整数
93 | 3 | 参数 | 交流输入电压上限 | V | 16位无符号整数
94 | 3 | 参数 | 交流输入电压下限 | V | 16位无符号整数
95 | 3 | 参数 | 旁路输入电压上限 | V | 16位无符号整数
96 | 3 | 参数 | 旁路输入电压下限 | V | 16位无符号整数
97 | 3 | 参数 | 直流输入电压上限 | V | 16位无符号整数
98 | 3 | 参数 | 直流输入电压下限 | V | 16位无符号整数
99 | 3 | 参数 | 交流输出电压上限 | V | 16位无符号整数
100 | 3 | 参数 | 交流输出电压下限 | V | 16位无符号整数
101 | 3 | 参数 | 温度上限 | ℃ | 16位无符号整数
102 | 3 | 参数 | 交流输入电流上限 | A | 16位无符号整数
103 | 3 | 参数 | 旁路输入电流上限 | A | 16位无符号整数
104 | 3 | 参数 | 直流输入电流上限 | A | 16位无符号整数
105 | 3 | 参数 | 交流输出电流上限 | A | 16位无符号整数
106 | 3 | 参数 | 交流输入电压上限回差值 | V | 16位无符号整数
107 | 3 | 参数 | 交流输入电压下限回差值 | V | 16位无符号整数
108 | 3 | 参数 | 旁路输入电压上限回差值 | V | 16位无符号整数
109 | 3 | 参数 | 旁路输入电压下限回差值 | V | 16位无符号整数
110 | 3 | 参数 | 直流输入电压上限回差值 | V | 16位无符号整数
111 | 3 | 参数 | 直流输入电压下限回差值 | V | 16位无符号整数
112 | 3 | 参数 | 系统输出电压上限回差值 | V | 16位无符号整数
113 | 3 | 参数 | 系统输出电压下限回差值 | V | 16位无符号整数
114 | 3 | 参数 | UPS温度过高回差值 | ℃ | 16位无符号整数
115 | 3 | 参数 | 交流输入电流上限回差值 | A | 16位无符号整数
116 | 3 | 参数 | 旁路输入电流上限回差值 | A | 16位无符号整数
117 | 3 | 参数 | 直流输入电流上限回差值 | A | 16位无符号整数
118 | 3 | 参数 | 系统输出电流上限回差值 | A | 16位无符号整数
119保留 | 3 | 参数 |  |  | 16位无符号整数
注： | 1、从站地址可根据实际需求在UJKQ-5300UPS监控器参数设置--后台通信参数中进行修改。
2、遥测量均为高字节在前，低字节在后。
3、ModBus寄存器地址从零开始。

## IO、馈线信息
ModBus寄存器地址 | 功能码 | 信号类型 | 描述（逻辑子系统） | 备注 | 数据类型 | 输入 | 输出 | 结论
显示/报警
120 | 3 | 状态字1 | B0.0：1#UPS直流输入开关 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B0.1：1#UPS交流输入开关 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B0.2：1#UPS交流输出开关 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B0.3：1#UPS旁路输入开关 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B0.4：1#UPS维修开关 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B0.5：2#UPS直流输入开关 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B0.6：2#UPS交流输入开关 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B0.7：2#UPS交流输出开关 | 1：闭合 0：断开 | 显示
| 3 | 状态字2 | B1.0：2#UPS旁路输入开关 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B1.1：2#UPS维修开关 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B1.2：馈线故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B1.3：母联开关 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B1.4：防雷器故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
B1.5
B1.6
B1.7
121 | 3 | 状态字1 | B0.0：防雷器故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.1：I段熔丝故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.2：II段熔丝故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.3：熔断器故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.4：馈线脱扣（IO） | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.5：GPS对时故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.6：母联开关 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B0.7：系统总馈线脱扣 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  | 状态字2 | B1.0：保留
B1.1：保留
B1.2：保留
B1.3：保留
B1.4：保留
B1.5：保留
B1.6：保留
B1.7：保留
122到139保留 | 3
140到159 |  |  | 2#输入单元
160到179 |  |  | 3#输入单元
180到199 |  |  | 4#输入单元
200到219 |  |  | 5#输入单元
220到239 |  |  | 6#输入单元
240到259 |  |  | 7#输入单元
260到279 |  |  | 8#输入单元
280到299 |  |  | 9#输入单元
300到319 |  |  | 10#输入单元
ModBus寄存器地址 | 功能码 | 信号类型 | 描述（馈线盒信息） | 备注 |  | 输入 | 输出 | 结论
显示/报警
320 | 3 | 状态字1 | B0.0: 1#馈线盒通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.1: 1#馈线盒有开关脱扣 | 1：脱扣 0：正常 | 报警
|  |  | B0.2: 1#馈线盒有开关变位 | 1：有 0：无 | 显示
|  |  | B0.3: 1#馈线盒有馈线接地 | 1：有 0：无 | 报警
|  |  | B0.4: 1#馈线盒接口 1 有开关脱扣 | 1：有 0：无 | 报警
|  |  | B0.5: 1#馈线盒接口 2 有开关脱扣 | 1：有 0：无 | 报警
B0.6: 保留
B0.7: 保留
| 3 | 状态字2 | B1.0: 保留
B1.1: 保留
B1.2: 保留
B1.3: 保留
B1.4: 保留
B1.5: 保留
B1.6: 保留
B1.7: 保留
321到323保留
324到329保留
330 | 3 | 状态字1 | B0.0: 2#馈线盒通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
|  |  | B0.1: 2#馈线盒有开关脱扣 | 1：脱扣 0：正常 | 报警
|  |  | B0.2: 2#馈线盒有开关变位 | 1：有 0：无 | 显示
|  |  | B0.3: 2#馈线盒有馈线接地 | 1：有 0：无 | 报警
|  |  | B0.4: 2#馈线盒接口 1 有开关脱扣 | 1：有 0：无 | 报警
|  |  | B0.5: 2#馈线盒接口 2 有开关脱扣 | 1：有 0：无 | 报警
B0.6: 保留
B0.7: 保留
| 3 | 状态字2 | B1.0: 保留
B1.1: 保留
B1.2: 保留
B1.3: 保留
B1.4: 保留
B1.5: 保留
B1.6: 保留
B1.7: 保留
331到333保留 | 3
334到339保留 | 3
。。。。 | 3 | 。。。。 | 。。。。 | 。。。。
950 | 3 | 状态字1 | B0.0: 64#馈线盒通信故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
| 3 |  | B0.1: 64#馈线盒有开关脱扣 | 1：脱扣 0：正常 | 报警
| 3 |  | B0.2: 64#馈线盒有开关变位 | 1：有 0：无 | 显示
| 3 |  | B0.3: 64#馈线盒有馈线接地 | 1：有 0：无 | 报警
| 3 |  | B0.4: 64#馈线盒接口 1 有开关脱扣 | 1：有 0：无 | 报警
| 3 |  | B0.5: 64#馈线盒接口 2 有开关脱扣 | 1：有 0：无 | 报警
| 3 |  | B0.6: 保留
| 3 |  | B0.7: 保留
| 3 | 状态字2 | B1.0: 保留
| 3 |  | B1.1: 保留
| 3 |  | B1.2: 保留
| 3 |  | B1.3: 保留
| 3 |  | B1.4: 保留
| 3 |  | B1.5: 保留
| 3 |  | B1.6: 保留
| 3 |  | B1.7: 保留
951到953保留 | 3
954到959保留 | 3
ModBus寄存器地址 | 功能码 |  | 描述（馈线支路信息） | 备注 | 数据类型 | 输入 | 输出 | 结论
|  |  | 馈线支路状态量 |  | 显示/报警
960 | 3 | 状态字1 | B0.0: 1#馈线支路开关是否闭合状态 | 1：闭合 0：断开 | 显示
|  |  | B0.1: 1#馈线支路开关是否脱扣状态 | 1：脱扣 0：正常 | 报警
|  |  | B0.2: 1#馈线支路开关是否变位状态 | 1：变位 0：无变位 | 显示
|  |  | B0.3: 1#馈线支路馈线绝缘故障 | 1：故障 0：正常 | 报警
B0.4: 保留
B0.5: 保留
B0.6: 保留
B0.7: 保留
| 3 | 状态字2 | B1.0: 保留
B1.1: 保留
B1.2: 保留
B1.3: 保留
B1.4: 保留
B1.5: 保留
B1.6: 保留
B1.7: 保留
961保留 | 3
|  | 馈线支路模拟量 |  | 单位 | 数据格式
962 | 3 | 数据 | 1#馈线支路A 相电压 | V | 16位无符号整数
963 | 3 | 数据 | 1#馈线支路A 相电流 | A | 16位无符号整数
964 | 3 | 数据 | 1#馈线支路B 相电压 | V | 16位无符号整数
965 | 3 | 数据 | 1#馈线支路B 相电流 | A | 16位无符号整数
966 | 3 | 数据 | 1#馈线支路C 相电压 | V | 16位无符号整数
967 | 3 | 数据 | 1#馈线支路C 相电流 | A | 16位无符号整数
968 | 3 | 数据 | 1#馈线支路电能 | Kwh | 16位无符号整数
969 | 3 | 数据 | 1#馈线支路有功功率 | KW | 16位无符号整数
970 | 3 | 数据 | 1#馈线支路无功功率 | KW | 16位无符号整数
971保留 | 3 |  |  |  | 16位无符号整数
|  | 馈线支路状态量 |  |  | 显示/报警
972 | 3 | 状态字1 | B0.0: 2#馈线支路开关是否闭合状态 | 1：闭合 0：断开 | 报警
|  |  | B0.1: 2#馈线支路开关是否脱扣状态 | 1：脱扣 0：正常 | 报警
|  |  | B0.2: 2#馈线支路开关是否变位状态 | 1：变位 0：无变位 | 显示
|  |  | B0.3: 2#馈线支路馈线绝缘故障 | 1：故障 0：正常 | 显示
|  |  | B0.4: 保留 | 1：有 0：无 | 显示
|  |  | B0.5: 保留 | 1：有 0：无 | 显示
B0.6: 保留
B0.7: 保留
|  | 状态字2 | B1.0: 保留
B1.1: 保留
B1.2: 保留
B1.3: 保留
B1.4: 保留
B1.5: 保留
B1.6: 保留
B1.7: 保留
973保留
|  | 馈线支路模拟量 |  | 单位 | 数据格式
974 | 3 | 数据 | 2#馈线支路A 相电压 | V | 16位无符号整数
975 | 3 | 数据 | 2#馈线支路A 相电流 | A | 16位无符号整数
976 | 3 | 数据 | 2#馈线支路B 相电压 | V | 16位无符号整数
977 | 3 | 数据 | 2#馈线支路B 相电流 | A | 16位无符号整数
978 | 3 | 数据 | 2#馈线支路C 相电压 | V | 16位无符号整数
979 | 3 | 数据 | 2#馈线支路C 相电流 | A | 16位无符号整数
980 | 3 | 数据 | 2#馈线支路电能 | Kwh | 16位无符号整数
981 | 3 | 数据 | 2#馈线支路有功功率 | KW | 16位无符号整数
982 | 3 | 数据 | 2#馈线支路无功功率 | KW | 16位无符号整数
983保留 | 3 |  |  |  | 16位无符号整数
|  | 馈线支路状态量 |  |  | 显示/报警
984 | 3 | 状态字1 | B0.0: 3#馈线支路开关是否闭合状态 | 1：闭合 0：断开 | 报警
|  |  | B0.1: 3#馈线支路开关是否脱扣状态 | 1：脱扣 0：正常 | 报警
|  |  | B0.2: 3#馈线支路开关是否变位状态 | 1：变位 0：无变位 | 显示
|  |  | B0.3: 3#馈线支路馈线绝缘故障 | 1：故障 0：正常 | 显示
|  |  | B0.4: 保留 | 1：有 0：无 | 显示
|  |  | B0.5: 保留 | 1：有 0：无 | 显示
B0.6: 保留
B0.7: 保留
| 3 | 状态字2 | B1.0: 保留
B1.1: 保留
B1.2: 保留
B1.3: 保留
B1.4: 保留
B1.5: 保留
B1.6: 保留
B1.7: 保留
985保留
|  | 馈线支路模拟量 |  | 单位 | 数据格式
986 |  | 数据 | 3#馈线支路A 相电压 | V | 16位无符号整数
987 |  | 数据 | 3#馈线支路A 相电流 | A | 16位无符号整数
988 |  | 数据 | 3#馈线支路B 相电压 | V | 16位无符号整数
989 |  | 数据 | 3#馈线支路B 相电流 | A | 16位无符号整数
990 |  | 数据 | 3#馈线支路C 相电压 | V | 16位无符号整数
991 |  | 数据 | 3#馈线支路C 相电流 | A | 16位无符号整数
992 |  | 数据 | 3#馈线支路电能 | Kwh | 16位无符号整数
993 |  | 数据 | 3#馈线支路有功功率 | KW | 16位无符号整数
994 |  | 数据 | 3#馈线支路无功功率 | KW | 16位无符号整数
995保留 | 3 |  |  |  | 16位无符号整数
。。。。 | 3 | 。。。。 | 。。。。 | 。。。。
|  | 馈线支路状态量 |  |  | 显示/报警
4548 | 3 | 状态字1 | B0.0: 300#馈线支路开关是否闭合状态 | 1：闭合 0：断开 | 报警
| 3 |  | B0.1: 300#馈线支路开关是否脱扣状态 | 1：脱扣 0：正常 | 报警
| 3 |  | B0.2: 300#馈线支路开关是否变位状态 | 1：变位 0：无变位 | 显示
| 3 |  | B0.3: 300#馈线支路馈线绝缘故障 | 1：故障 0：正常 | 显示
| 3 |  | B0.4: 保留 | 1：有 0：无 | 显示
| 3 |  | B0.5: 保留 | 1：有 0：无 | 显示
| 3 |  | B0.6: 保留
| 3 |  | B0.7: 保留
| 3 | 状态字2 | B1.0: 保留
| 3 |  | B1.1: 保留
| 3 |  | B1.2: 保留
| 3 |  | B1.3: 保留
| 3 |  | B1.4: 保留
| 3 |  | B1.5: 保留
| 3 |  | B1.6: 保留
| 3 |  | B1.7: 保留
4549保留 | 3
|  | 馈线支路模拟量 |  | 单位 | 数据格式
4550 | 3 | 数据 | 300#馈线支路A 相电压 | V | 16位无符号整数
4551 | 3 | 数据 | 300#馈线支路A 相电流 | A | 16位无符号整数
4552 | 3 | 数据 | 300#馈线支路B 相电压 | V | 16位无符号整数
4553 | 3 | 数据 | 300#馈线支路B 相电流 | A | 16位无符号整数
4554 | 3 | 数据 | 300#馈线支路C 相电压 | V | 16位无符号整数
4555 | 3 | 数据 | 300#馈线支路C 相电流 | A | 16位无符号整数
4556 | 3 | 数据 | 300#馈线支路电能 | Kwh | 16位无符号整数
4557 | 3 | 数据 | 300#馈线支路有功功率 | KW | 16位无符号整数
4558 | 3 | 数据 | 300#馈线支路无功功率 | KW | 16位无符号整数
4559保留 | 3 |  |  |  | 16位无符号整数