DWP-1 48V监控器后台MODBUS通讯协议

版本号：1.0

四川帝威能源技术有限公司

2014-1-7

1.	修改记录	3

2.	概述	4

3.	适用范围	4

4.	参考文献	4

5.	物理接口	4

6.	帧结构	4

6.1.	地址	4

6.2.	功能码	4

6.3.	数据	5

6.4.	CRC校验码	5

6.5.	遥信读取02功能码	5

6.6.	遥测数据读取04功能码	6

6.7.	读设定数据寄存器03功能码	7

6.8.	设置数据06功能码	8

7.	关于监控模块地址及响应时间	9

8.	数据地址点表定义	10

8.1.	遥测寄存器，采用04功能码读取	10

8.2.	遥信寄存器，采用02功能码进行读取	16

8.3.	遥控寄存器，可采用03功能码读取，可采用06功能码修改	26

8.4.	遥调寄存器，可采用03功能码读取，可采用06功能码修改	28

附录：CRC16校验的计算方法	28

修改记录

| 版本 | 修改内容 | 修改人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 初稿，DWP-1 48V监控后台MODBUS协议，系统最多两路交输入，最多带60个模块，32个分路，定义了02、03、04、06功能码，遥信按位读取。 | 郭数理 | 2014-1-7 |

概述

本文描述了四川帝威能源技术有限公司DWP-1 48V系统后台Modbus通讯规约标准，应用于综合自动化厂家之通讯。

适用范围

规约适用于DWP-1 48V监控，是开发、测试的依据。

参考文献

Modicon Modbus Protocol Reference Guide    PI-MBUS-300 Rev.J

物理接口

RS485或RS232，波特率从1200~9600bps可设，字符格式采用1位起始位、8位数据位、奇偶校验位可设、1位停止位的异步串行通讯格式。

帧结构

| 8Bit地址 | 8Bit功能码 | nX8Bit数据 | 16BitCRC校验码 |
| --- | --- | --- | --- |

采用Modbus规约的RTU（Remote Terminal Unit）方式。

地址

指监控模块的地址，范围：1~255可设

功能码

| 功能码 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 02 | 遥信读取 | 按位读取 |
| 04 | 遥测读取 | 按16bit寄存器读取 |
| 03 | 读取寄存器 | 按16bit寄存器读取 |
| 06 | 写寄存器 | 按16bit寄存器写入 |

数据

上报或下设的数据，按寄存器（数据地址）进行发送，每一个寄存器由两个字节组成，字节高位在前，低位在后，关于寄存器号的定义，请参阅附录A。

所有模拟量数据以补码表示，数值范围为-32768~+32767 遥信数据则每位表示一个信息。

CRC校验码

CRC（Cyclical Redundancy Check）对地址、功能码和数据进行校验，由两字节组成，CRC由传输设备生成，附加在数据帧中，如果由接收到数据计算出来的校验和与附加在数据后的校验和不一致，则有错误发生。关于CRC生成函数，请参阅附录C内容。命令解释

遥信读取02功能码

后台使用该功能码读取遥信量，下发命令中详细说明了起始地址，具体地址定义见遥信定义。下发命令中的数据长度是以bit为单位，而返回数据包中则以字节为单位，返回数据中，以每8个遥信量组成1个字节，地址低的为LSB，以此类推。如果返回的输入数量不是八的倍数，将用零填充最后数据字节中的剩余比特（一直到字节的高位端）。字节数量域说明了数据的完整字节数。

查询命令帧格式

| Field Name | Example （HEX） | Description |
| --- | --- | --- |
| Slave Address | 01 | 地址1 |
| Function | 02 | 功能码2 |
| Starting Address Hi | 00 | 起始遥信地址高字节 |
| Starting Address Lo | C4 | 起始遥信地址低字节 |
| No. of Points Hi | 00 | 读取遥信个数高字节 |
| No. of Points Lo | 16 | 读取遥信个数低字节 |
| CRCLO |  | CRC低字节 |
| CRCHI |  | CRC高字节 |

从机响应帧格式

| Field Name | Example （HEX） | Description |
| --- | --- | --- |
| Slave Address | 01 | 地址1 |
| Function | 02 | 功能码3 |
| Byte Count | 03 | 返回字节数, *N＝遥信个数/8，如果余数不等于0，那么N = N+1 |
| Data 204~197 | AC | 遥信204~197数据，其中LSB表示197地址遥信值 |
| Data 212~205 | DB | 遥信212~205数据 |
| Data 218~213 | 35 | 遥信218~213数据 |
| CRCLO |  | CRC低字节 |
| CRCHI |  | CRC高字节 |

将遥信状态204-197表示为十六进制字节值AC，或二进制1010 1100。遥信204是这个字节的MSB，遥信197 是这个字节的LSB。

将遥信218-213表示为十六进制字节值35，或二进制0011 0101。输入218位于左侧第3 比特，输入213 是LSB。用零填充2 个剩余比特（一直到高位端）。

遥测数据读取04功能码

后台发送数据查询命令信息帧，查询命令帧起始地址及长度在设定的范围内可变。从机模块接收到正确的查询命令后， 将响应报文中的寄存器数据分成每个寄存器有两字节。遥测数值采用初码表示，数值范围为-32768~+32767，报文格式如下：

查询命令帧格式

| Field Name | Example （HEX） | Description |
| --- | --- | --- |
| Slave Address | 01 | 地址1 |
| Function | 04 | 功能码4 |
| Starting Address Hi | 00 | 起始遥测地址高字节 |
| Starting Address Lo | 01 | 起始遥测地址低字节 |
| No. of Points Hi | 00 | 读取遥测个数高字节 |
| No. of Points Lo | 02 | 读取遥测个数低字节 |
| CRCLO |  | CRC低字节 |
| CRCHI |  | CRC高字节 |

从机响应帧格式

| Field Name | Example （HEX） | Description |
| --- | --- | --- |
| Slave Address | 01 | 地址1 |
| Function | 04 | 功能码4 |
| Byte Count | 04 | 返回字节数 |
| Data Hi | 01 | 第1个遥测数据高位值 |
| Data Lo | 2B | 第1个遥测数据低位值 |
| Data Hi | 01 | 第2个遥测数据高位值 |
| Data Lo | 11 | 第2个遥测数据低位值 |
| CRCLO |  | CRC低字节 |
| CRCHI |  | CRC高字节 |

读设定数据寄存器03功能码

后台发送数据查询命令信息帧，查询命令帧起始地址及寄存器长度在设定的范围内可变。从机模块接收到正确的查询命令后， 将响应报文中的寄存器数据分成每个寄存器有两字节。格式如下：

查询命令帧格式

| Field Name | Example （HEX） | Description |
| --- | --- | --- |
| Slave Address | 01 | 地址1 |
| Function | 03 | 功能码3 |
| Starting Address Hi | 00 | 起始寄存器高字节 |
| Starting Address Lo | 01 | 起始寄存器低字节，起始地址1 |
| No. of Points Hi | 00 | 读取寄存器个数高字节 |
| No. of Points Lo | 02 | 读取寄存器个数低字节,读两个寄存器值 |
| CRCLO |  | CRC低字节 |
| CRCHI |  | CRC高字节 |

从机响应帧格式

| Field Name | Example （HEX） | Description |
| --- | --- | --- |
| Slave Address | 01 | 地址1 |
| Function | 03 | 功能码3 |
| Byte Count | 04 | 返回字节数 |
| Data Hi | 01 | 第1个数据高位值 |
| Data Lo | 2B | 第1个数据低位值 |
| Data Hi | 01 | 第2个数据高位值 |
| Data Lo | 11 | 第2个数据低位值 |
| CRCLO |  | CRC低字节 |
| CRCHI |  | CRC高字节 |

设置数据06功能码

后台发送设置数据查询命令和设置数据，当从机处在允许设置状态时，接收到正确的设置命令后，接收并执行指令，并将数据原样返回进行响应；当从机处在不允许设置状态时，接收到正确的数据，则不执行命令，但将数据返回。若设置不成功时，不应答。格式如下：

设置命令帧格式

| Field Name | Example （HEX） | Description |
| --- | --- | --- |
| Slave Address | 01 | 地址1 |
| Function | 06 | 功能码6 |
| Register Address Hi | 00 | 写寄存器地址高字节 |
| Register Address Lo | 01 | 写寄存器地址低字节，起始地址1 |
| Preset Data Hi | 01 | 设置数据高位 |
| Preset Data Lo | 08 | 设置数据低位 |
| CRCLO |  | CRC低字节 |
| CRCHI |  | CRC高字节 |

从机响应帧格式

| Field Name | Example （HEX） | Description |
| --- | --- | --- |
| Slave Address | 01 | 地址1 |
| Function | 06 | 功能码6 |
| Register Address Hi | 00 | 写寄存器地址高字节 |
| Register Address Lo | 01 | 写寄存器地址低字节，起始地址1 |
| Preset Data Hi | 01 | 设置数据高位 |
| Preset Data Lo | 08 | 设置数据低位 |
| CRCLO |  | CRC低字节 |
| CRCHI |  | CRC高字节 |

关于监控模块地址及响应时间

监控模块在接收到一个有效命令后，都将有一段分析解包命令及发送数据所占用的时间，在此期间内，如上位机再次下发一个命令，将有可能造成命令失效的情况。因此，在下发一个有效命令后，在没有收到正确的数据返回情，建议主机等待时间不小于500mS，如在此时间内没有收到返回数据，则可下发下一条命令。如下发命令及时收到正确的返回数据，则可及时下发下一条命令。

数据地址点表定义

遥测寄存器，采用04功能码读取

| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 系数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0100 | 一路交流UV电压 | 10 | V |
| 0x0101 | 一路交流VW电压 | 10 | V |
| 0x0102 | 一路交流WU电压 | 10 | V |
| 0x0103 | 二路交流UV电压 | 10 | V |
| 0x0104 | 二路交流VW电压 | 10 | V |
| 0x0105 | 二路交流WU电压 | 10 | V |
| 0x0106 | 交流A相电流 | 10 | A |
| 0x0107 | 交流B相电流 | 10 | A |
| 0x0108 | 交流B相电流 | 10 | A |
| 0x0109 | 预留 |  |  |
| 0x010A | 预留 |  |  |
| 0x010B | 预留 |  |  |
| 0x010C | 预留 |  |  |
| 0x010D | 预留 |  |  |
| 0x010E | 预留 |  |  |
| 0x010F | 预留 |  |  |
| 0x0110 | 环境温度 | 10 | ℃ |
| 0x0111 | 母排电压 | 10 | V |
| 0x0112 | 负载电流 | 10 | A |
| 0x0113 | 一组电池电流 | 10 | A |
| 0x0114 | 二组电池电流 | 10 | A |
| 0x0115 | 三组电池电流 | 10 | A |
| 0x0116 | 四组电池电流 | 10 | A |
| 0x0117 | 预留 |  |  |
| 0x0118 | 预留 |  |  |
| 0x0119 | 预留 |  |  |
| 0x011A | 预留 |  |  |
| 0x011B | 预留 |  |  |
| 0x011C | 预留 |  |  |
| 0x011D | 预留 |  |  |
| 0x011E | 预留 |  |  |
| 0x011F | 预留 |  |  |
| 0x0120 | 1#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0121 | 1#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0122 | 2#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0123 | 2#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0124 | 3#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0125 | 3#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0126 | 4#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0127 | 4#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0128 | 5#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0129 | 5#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x012A | 6#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x012B | 6#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x012C | 7#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x012D | 7#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x012E | 8#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x012F | 8#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0130 | 9#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0131 | 9#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0132 | 10#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0133 | 10#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0134 | 11#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0135 | 11#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0136 | 12#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0137 | 12#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0138 | 13#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0139 | 13#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x013A | 14#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x013B | 14#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x013C | 15#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x013D | 15#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x013E | 16#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x013F | 16#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0140 | 17#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0141 | 17#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0142 | 18#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0143 | 18#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0144 | 19#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0145 | 19#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0146 | 20#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0147 | 20#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0148 | 21#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0149 | 21#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x014A | 22#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x014B | 22#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x014C | 23#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x014D | 23#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x014E | 24#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x014F | 24#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0150 | 25#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0151 | 25#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0152 | 26#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0153 | 26#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0154 | 27#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0155 | 27#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0156 | 28#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0157 | 28#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0158 | 29#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0159 | 29#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x015A | 30#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x015B | 30#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x015C | 31#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x015D | 31#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x015E | 32#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x015F | 32#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0160 | 33#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0161 | 33#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0162 | 34#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0163 | 34#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0164 | 35#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0165 | 35#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0166 | 36#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0167 | 36#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0168 | 37#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0169 | 37#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x016A | 38#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x016B | 38#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x016C | 39#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x016D | 39#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x016E | 40#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x016F | 40#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0170 | 41#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0171 | 41#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0172 | 42#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0173 | 42#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0174 | 43#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0175 | 43#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0176 | 44#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0177 | 44#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0178 | 45#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0179 | 45#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x017A | 46#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x017B | 46#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x017C | 47#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x017D | 47#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x017E | 48#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x017F | 48#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0180 | 49#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0181 | 49#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0182 | 50#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0183 | 50#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0184 | 51#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0185 | 51#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0186 | 52#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0187 | 52#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0188 | 53#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0189 | 53#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x018A | 54#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x018B | 54#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x018C | 55#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x018D | 55#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x018E | 56#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x018F | 56#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0190 | 57#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0191 | 57#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0192 | 58#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0193 | 58#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0194 | 59#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0195 | 59#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0196 | 60#模块输出电压 | 10 | V |
| 0x0197 | 60#模块输出电流 | 10 | A |
| 0x0198 | 一组电池当前电池容量 | 10 | % |
| 0x0199 | 一组电池环境温度 | 10 | ℃ |
| 0x019A | 一组电池单体电压最大值 | 1000 | V |
| 0x019B | 一组电池电压最大值单体号 | 1 |  |
| 0x019C | 一组电池单体电压最小值 | 1000 | V |
| 0x019D | 一组电池电压最小值单体号 | 1 |  |
| 0x019E | 一组电池第001节电池电压 | 1000 | V |
| 0x019F | 一组电池第002节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01A0 | 一组电池第003节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01A1 | 一组电池第004节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01A2 | 一组电池第005节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01A3 | 一组电池第006节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01A4 | 一组电池第007节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01A5 | 一组电池第008节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01A6 | 一组电池第009节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01A7 | 一组电池第010节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01A8 | 一组电池第011节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01A9 | 一组电池第012节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01AA | 一组电池第013节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01AB | 一组电池第014节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01AC | 一组电池第015节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01AD | 一组电池第016节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01AE | 一组电池第017节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01AF | 一组电池第018节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01B0 | 一组电池第019节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01B1 | 一组电池第020节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01B2 | 一组电池第021节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01B3 | 一组电池第022节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01B4 | 一组电池第023节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01B5 | 一组电池第024节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01B6 | 二组电池当前电池容量 | 10 | % |
| 0x01B7 | 二组电池环境温度 | 10 | ℃ |
| 0x01B8 | 二组电池单体电压最大值 | 1000 | V |
| 0x01B9 | 二组电池电压最大值单体号 | 1 |  |
| 0x01BA | 二组电池单体电压最小值 | 1000 | V |
| 0x01BB | 二组电池电压最小值单体号 | 1 |  |
| 0x01BC | 二组电池第001节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01BD | 二组电池第002节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01BE | 二组电池第003节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01BF | 二组电池第004节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01C0 | 二组电池第005节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01C1 | 二组电池第006节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01C2 | 二组电池第007节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01C3 | 二组电池第008节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01C4 | 二组电池第009节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01C5 | 二组电池第010节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01C6 | 二组电池第011节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01C7 | 二组电池第012节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01C8 | 二组电池第013节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01C9 | 二组电池第014节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01CA | 二组电池第015节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01CB | 二组电池第016节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01CC | 二组电池第017节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01CD | 二组电池第018节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01CE | 二组电池第019节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01CF | 二组电池第020节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01D0 | 二组电池第021节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01D1 | 二组电池第022节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01D2 | 二组电池第023节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01D3 | 二组电池第024节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01D4 | 三组电池当前电池容量 | 10 | % |
| 0x01D5 | 三组电池环境温度 | 10 | ℃ |
| 0x01D6 | 三组电池单体电压最大值 | 1000 | V |
| 0x01D7 | 三组电池电压最大值单体号 | 1 |  |
| 0x01D8 | 三组电池单体电压最小值 | 1000 | V |
| 0x01D9 | 三组电池电压最小值单体号 | 1 |  |
| 0x01DA | 三组电池第001节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01DB | 三组电池第002节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01DC | 三组电池第003节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01DD | 三组电池第004节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01DE | 三组电池第005节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01DF | 三组电池第006节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01E0 | 三组电池第007节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01E1 | 三组电池第008节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01E2 | 三组电池第009节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01E3 | 三组电池第010节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01E4 | 三组电池第011节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01E5 | 三组电池第012节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01E6 | 三组电池第013节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01E7 | 三组电池第014节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01E8 | 三组电池第015节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01E9 | 三组电池第016节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01EA | 三组电池第017节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01EB | 三组电池第018节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01EC | 三组电池第019节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01ED | 三组电池第020节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01EE | 三组电池第021节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01EF | 三组电池第022节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01F0 | 三组电池第023节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01F1 | 三组电池第024节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01F2 | 四组电池当前电池容量 | 10 | % |
| 0x01F3 | 四组电池环境温度 | 10 | ℃ |
| 0x01F4 | 四组电池单体电压最大值 | 1000 | V |
| 0x01F5 | 四组电池电压最大值单体号 | 1 |  |
| 0x01F6 | 四组电池单体电压最小值 | 1000 | V |
| 0x01F7 | 四组电池电压最小值单体号 | 1 |  |
| 0x01F8 | 四组电池第001节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01F9 | 四组电池第002节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01FA | 四组电池第003节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01FB | 四组电池第004节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01FC | 四组电池第005节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01FD | 四组电池第006节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01FE | 四组电池第007节电池电压 | 1000 | V |
| 0x01FF | 四组电池第008节电池电压 | 1000 | V |
| 0x0200 | 四组电池第009节电池电压 | 1000 | V |
| 0x0201 | 四组电池第010节电池电压 | 1000 | V |
| 0x0202 | 四组电池第011节电池电压 | 1000 | V |
| 0x0203 | 四组电池第012节电池电压 | 1000 | V |
| 0x0204 | 四组电池第013节电池电压 | 1000 | V |
| 0x0205 | 四组电池第014节电池电压 | 1000 | V |
| 0x0206 | 四组电池第015节电池电压 | 1000 | V |
| 0x0207 | 四组电池第016节电池电压 | 1000 | V |
| 0x0208 | 四组电池第017节电池电压 | 1000 | V |
| 0x0209 | 四组电池第018节电池电压 | 1000 | V |
| 0x020A | 四组电池第019节电池电压 | 1000 | V |
| 0x020B | 四组电池第020节电池电压 | 1000 | V |
| 0x020C | 四组电池第021节电池电压 | 1000 | V |
| 0x020D | 四组电池第022节电池电压 | 1000 | V |
| 0x020E | 四组电池第023节电池电压 | 1000 | V |
| 0x020F | 四组电池第024节电池电压 | 1000 | V |
| 0x0210 | 1#分路电流 | 10 | A |
| 0x0211 | 2#分路电流 | 10 | A |
| 0x0212 | 3#分路电流 | 10 | A |
| 0x0213 | 4#分路电流 | 10 | A |
| 0x0214 | 5#分路电流 | 10 | A |
| 0x0215 | 6#分路电流 | 10 | A |
| 0x0216 | 7#分路电流 | 10 | A |
| 0x0217 | 8#分路电流 | 10 | A |
| 0x0218 | 9#分路电流 | 10 | A |
| 0x0219 | 10#分路电流 | 10 | A |
| 0x021A | 11#分路电流 | 10 | A |
| 0x021B | 12#分路电流 | 10 | A |
| 0x021C | 13#分路电流 | 10 | A |
| 0x021D | 14#分路电流 | 10 | A |
| 0x021E | 15#分路电流 | 10 | A |
| 0x021F | 16#分路电流 | 10 | A |
| 0x0220 | 17#分路电流 | 10 | A |
| 0x0221 | 18#分路电流 | 10 | A |
| 0x0222 | 19#分路电流 | 10 | A |
| 0x0223 | 20#分路电流 | 10 | A |
| 0x0224 | 21#分路电流 | 10 | A |
| 0x0225 | 22#分路电流 | 10 | A |
| 0x0226 | 23#分路电流 | 10 | A |
| 0x0227 | 24#分路电流 | 10 | A |
| 0x0228 | 25#分路电流 | 10 | A |
| 0x0229 | 26#分路电流 | 10 | A |
| 0x022A | 27#分路电流 | 10 | A |
| 0x022B | 28#分路电流 | 10 | A |
| 0x022C | 29#分路电流 | 10 | A |
| 0x022D | 30#分路电流 | 10 | A |
| 0x022E | 31#分路电流 | 10 | A |
| 0x022F | 32#分路电流 | 10 | A |

遥信寄存器，采用02功能码进行读取

| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 值定义 |
| --- | --- | --- |
| 0x0100 | 交流故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0101 | 直流故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0102 | 电池故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0103 | 模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0104 | 分路故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0105 | 备用 |  |
| 0x0106 | 备用 |  |
| 0x0107 | 备用 |  |
| 0x0108 | 备用 |  |
| 0x0109 | 备用 |  |
| 0x010A | 备用 |  |
| 0x010B | 备用 |  |
| 0x010C | 备用 |  |
| 0x010D | 备用 |  |
| 0x010E | 备用 |  |
| 0x010F | 备用 |  |
| 0x0110 | 一路交流过压 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0111 | 一路交流欠压 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0112 | 一路交流缺相 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0113 | 一路交流停电 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0114 | 二路交流过压 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0115 | 二路交流欠压 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0116 | 二路交流缺相 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0117 | 二路交流停电 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0118 | 交流输入开关1状态 | 0：断开 1：闭合 |
| 0x0119 | 交流输入开关2状态 | 0：断开 1：闭合 |
| 0x011A | 交流防雷 | 0：正常 1：报警 |
| 0x011B | 交流输出开关1状态 | 0：断开 1：闭合 |
| 0x011C | 交流输出开关2状态 | 0：断开 1：闭合 |
| 0x011D | 交流输出开关3状态 | 0：断开 1：闭合 |
| 0x011E | 交流输出开关4状态 | 0：断开 1：闭合 |
| 0x011F | 备用 |  |
| 0x0120 | 备用 |  |
| 0x0121 | 备用 |  |
| 0x0122 | 备用 |  |
| 0x0123 | 备用 |  |
| 0x0124 | 备用 |  |
| 0x0125 | 备用 |  |
| 0x0126 | 备用 |  |
| 0x0127 | 备用 |  |
| 0x0128 | 备用 |  |
| 0x0129 | 备用 |  |
| 0x012A | 备用 |  |
| 0x012B | 备用 |  |
| 0x012C | 备用 |  |
| 0x012D | 备用 |  |
| 0x012E | 备用 |  |
| 0x012F | 备用 |  |
| 0x0130 | 直流过压 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0131 | 直流欠压 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0132 | 一组电池过流 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0133 | 二组电池过流 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0134 | 三组电池过流 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0135 | 四组电池过流 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0136 | 备用 |  |
| 0x0137 | 备用 |  |
| 0x0138 | 备用 |  |
| 0x0139 | 备用 |  |
| 0x013A | 备用 |  |
| 0x013B | 备用 |  |
| 0x013C | 备用 |  |
| 0x013D | 备用 |  |
| 0x013E | 备用 |  |
| 0x013F | 备用 |  |
| 0x0140 | 备用 |  |
| 0x0141 | 备用 |  |
| 0x0142 | 备用 |  |
| 0x0143 | 备用 |  |
| 0x0144 | 备用 |  |
| 0x0145 | 备用 |  |
| 0x0146 | 备用 |  |
| 0x0147 | 备用 |  |
| 0x0148 | 环境温度过高 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0149 | 环境温度过低 | 0：正常 1：报警 |
| 0x014A | 一组电池温度过高 | 0：正常 1：报警 |
| 0x014B | 一组电池温度过低 | 0：正常 1：报警 |
| 0x014C | 二组电池温度过高 | 0：正常 1：报警 |
| 0x014D | 二组电池温度过低 | 0：正常 1：报警 |
| 0x014E | 三组电池温度过高 | 0：正常 1：报警 |
| 0x014F | 三组电池温度过低 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0150 | 四组电池温度过高 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0151 | 四组电池温度过低 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0152 | 负载下电状态 | 0：正常 1：下电 |
| 0x0153 | 电池下电状态 | 0：正常 1：下电 |
| 0x0154 | 电池均充状态 | 0：非均充 1：均充 |
| 0x0155 | 备用 |  |
| 0x0156 | 备用 |  |
| 0x0157 | 备用 |  |
| 0x0158 | FC10通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0159 | 1#电池巡检通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x015A | 2#电池巡检通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x015B | 3#电池巡检通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x015C | 4#电池巡检通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x015D | 直流防雷 | 0：正常 1：报警 |
| 0x015E | 分路熔丝总告警 | 0：正常 1：报警 |
| 0x015F | 电池熔断器1 | 0：通 1：断 |
| 0x0160 | 电池熔断器2 | 0：通 1：断 |
| 0x0161 | 电池熔断器3 | 0：通 1：断 |
| 0x0162 | 电池熔断器4 | 0：通 1：断 |
| 0x0163 | 备用 |  |
| 0x0164 | 备用 |  |
| 0x0165 | 备用 |  |
| 0x0166 | 备用 |  |
| 0x0167 | 备用 |  |
| 0x0168 | 备用 |  |
| 0x0169 | 备用 |  |
| 0x016A | 备用 |  |
| 0x016B | 备用 |  |
| 0x016C | 备用 |  |
| 0x016D | 备用 |  |
| 0x016E | 备用 |  |
| 0x016F | 备用 |  |
| 0x0170 | 1#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0171 | 2#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0172 | 3#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0173 | 4#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0174 | 5#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0175 | 6#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0176 | 7#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0177 | 8#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0178 | 9#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0179 | 10#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x017A | 11#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x017B | 12#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x017C | 13#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x017D | 14#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x017E | 15#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x017F | 16#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0180 | 17#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0181 | 18#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0182 | 19#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0183 | 20#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0184 | 21#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0185 | 22#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0186 | 23#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0187 | 24#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0188 | 25#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0189 | 26#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x018A | 27#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x018B | 28#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x018C | 29#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x018D | 30#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x018E | 31#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x018F | 32#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0190 | 33#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0191 | 34#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0192 | 35#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0193 | 36#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0194 | 37#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0195 | 38#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0196 | 39#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0197 | 40#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0198 | 41#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0199 | 42#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x019A | 43#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x019B | 44#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x019C | 45#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x019D | 46#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x019E | 47#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x019F | 48#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01A0 | 49#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01A1 | 50#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01A2 | 51#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01A3 | 52#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01A4 | 53#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01A5 | 54#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01A6 | 55#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01A7 | 56#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01A8 | 57#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01A9 | 58#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01AA | 59#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01AB | 60#模块通信中断 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01AC | 1#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01AD | 2#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01AE | 3#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01AF | 4#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01B0 | 5#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01B1 | 6#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01B2 | 7#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01B3 | 8#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01B4 | 9#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01B5 | 10#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01B6 | 11#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01B7 | 12#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01B8 | 13#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01B9 | 14#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01BA | 15#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01BB | 16#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01BC | 17#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01BD | 18#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01BE | 19#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01BF | 20#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01C0 | 21#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01C1 | 22#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01C2 | 23#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01C3 | 24#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01C4 | 25#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01C5 | 26#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01C6 | 27#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01C7 | 28#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01C8 | 29#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01C9 | 30#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01CA | 31#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01CB | 32#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01CC | 33#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01CD | 34#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01CE | 35#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01CF | 36#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01D0 | 37#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01D1 | 38#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01D2 | 39#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01D3 | 40#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01D4 | 41#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01D5 | 42#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01D6 | 43#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01D7 | 44#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01D8 | 45#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01D9 | 46#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01DA | 47#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01DB | 48#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01DC | 49#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01DD | 50#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01DE | 51#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01DF | 52#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01E0 | 53#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01E1 | 54#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01E2 | 55#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01E3 | 56#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01E4 | 57#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01E5 | 58#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01E6 | 59#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01E7 | 60#模块开关机状态 | 0：开机 1：关机 |
| 0x01E8 | 1#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01E9 | 2#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01EA | 3#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01EB | 4#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01EC | 5#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01ED | 6#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01EE | 7#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01EF | 8#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01F0 | 9#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01F1 | 10#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01F2 | 11#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01F3 | 12#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01F4 | 13#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01F5 | 14#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01F6 | 15#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01F7 | 16#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01F8 | 17#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01F9 | 18#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01FA | 19#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01FB | 20#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01FC | 21#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01FD | 22#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01FE | 23#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x01FF | 24#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0200 | 25#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0201 | 26#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0202 | 27#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0203 | 28#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0204 | 29#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0205 | 30#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0206 | 31#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0207 | 32#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0208 | 33#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0209 | 34#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x020A | 35#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x020B | 36#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x020C | 37#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x020D | 38#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x020E | 39#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x020F | 40#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0210 | 41#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0211 | 42#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0212 | 43#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0213 | 44#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0214 | 45#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0215 | 46#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0216 | 47#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0217 | 48#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0218 | 49#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0219 | 50#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x021A | 51#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x021B | 52#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x021C | 53#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x021D | 54#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x021E | 55#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x021F | 56#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0220 | 57#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0221 | 58#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0222 | 59#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0223 | 60#模块故障 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0224 | 一组电池001#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0225 | 一组电池002#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0226 | 一组电池003#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0227 | 一组电池004#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0228 | 一组电池005#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0229 | 一组电池006#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x022A | 一组电池007#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x022B | 一组电池008#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x022C | 一组电池009#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x022D | 一组电池010#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x022E | 一组电池011#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x022F | 一组电池012#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0230 | 一组电池013#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0231 | 一组电池014#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0232 | 一组电池015#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0233 | 一组电池016#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0234 | 一组电池017#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0235 | 一组电池018#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0236 | 一组电池019#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0237 | 一组电池020#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0238 | 一组电池021#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0239 | 一组电池022#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x023A | 一组电池023#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x023B | 一组电池024#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x023C | 二组电池001#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x023D | 二组电池002#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x023E | 二组电池003#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x023F | 二组电池004#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0240 | 二组电池005#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0241 | 二组电池006#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0242 | 二组电池007#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0243 | 二组电池008#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0244 | 二组电池009#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0245 | 二组电池010#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0246 | 二组电池011#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0247 | 二组电池012#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0248 | 二组电池013#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0249 | 二组电池014#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x024A | 二组电池015#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x024B | 二组电池016#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x024C | 二组电池017#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x024D | 二组电池018#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x024E | 二组电池019#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x024F | 二组电池020#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0250 | 二组电池021#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0251 | 二组电池022#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0252 | 二组电池023#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0253 | 二组电池024#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0254 | 三组电池001#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0255 | 三组电池002#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0256 | 三组电池003#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0257 | 三组电池004#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0258 | 三组电池005#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0259 | 三组电池006#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x025A | 三组电池007#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x025B | 三组电池008#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x025C | 三组电池009#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x025D | 三组电池010#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x025E | 三组电池011#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x025F | 三组电池012#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0260 | 三组电池013#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0261 | 三组电池014#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0262 | 三组电池015#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0263 | 三组电池016#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0264 | 三组电池017#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0265 | 三组电池018#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0266 | 三组电池019#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0267 | 三组电池020#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0268 | 三组电池021#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0269 | 三组电池022#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x026A | 三组电池023#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x026B | 三组电池024#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x026C | 四组电池001#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x026D | 四组电池002#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x026E | 四组电池003#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x026F | 四组电池004#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0270 | 四组电池005#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0271 | 四组电池006#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0272 | 四组电池007#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0273 | 四组电池008#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0274 | 四组电池009#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0275 | 四组电池010#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0276 | 四组电池011#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0277 | 四组电池012#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0278 | 四组电池013#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0279 | 四组电池014#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x027A | 四组电池015#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x027B | 四组电池016#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x027C | 四组电池017#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x027D | 四组电池018#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x027E | 四组电池019#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x027F | 四组电池020#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0280 | 四组电池021#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0281 | 四组电池022#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0282 | 四组电池023#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0283 | 四组电池024#单元电压异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x0284 | 1#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0285 | 2#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0286 | 3#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0287 | 4#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0288 | 5#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0289 | 6#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x028A | 7#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x028B | 8#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x028C | 9#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x028D | 10#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x028E | 11#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x028F | 12#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0290 | 13#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0291 | 14#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0292 | 15#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0293 | 16#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0294 | 17#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0295 | 18#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0296 | 19#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0297 | 20#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0298 | 21#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x0299 | 22#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x029A | 23#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x029B | 24#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x029C | 25#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x029D | 26#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x029E | 27#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x029F | 28#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x02A0 | 29#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x02A1 | 30#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x02A2 | 31#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x02A3 | 32#分路熔断器/开关状态 | 0：通 1：断 |
| 0x02A4 | 1#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02A5 | 2#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02A6 | 3#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02A7 | 4#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02A8 | 5#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02A9 | 6#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02AA | 7#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02AB | 8#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02AC | 9#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02AD | 10#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02AE | 11#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02AF | 12#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02B0 | 13#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02B1 | 14#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02B2 | 15#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02B3 | 16#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02B4 | 17#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02B5 | 18#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02B6 | 19#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02B7 | 20#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02B8 | 21#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02B9 | 22#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02BA | 23#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02BB | 24#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02BC | 25#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02BD | 26#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02BE | 27#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02BF | 28#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02C0 | 29#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02C1 | 30#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02C2 | 31#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |
| 0x02C3 | 32#分路电流传感器异常 | 0：正常 1：报警 |

遥控寄存器，可采用03功能码读取，可采用06功能码修改

| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 值定义 |
| --- | --- | --- |
| 0x1000 | 电池组充电控制方式 | 0x0000：自动 0xFF00：手动 |
| 0x1001 | 电池组充电控制 | 0x0000：浮充 0xFF00：均充 |
| 0x1002 | 1#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1003 | 2#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1004 | 3#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1005 | 4#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1006 | 5#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1007 | 6#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1008 | 7#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1009 | 8#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x100A | 9#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x100B | 10#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x100C | 11#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x100D | 12#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x100E | 13#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x100F | 14#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1010 | 15#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1011 | 16#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1012 | 17#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1013 | 18#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1014 | 19#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1015 | 20#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1016 | 21#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1017 | 22#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1018 | 23#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1019 | 24#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x101A | 25#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x101B | 26#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x101C | 27#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x101D | 28#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x101E | 29#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x101F | 30#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1020 | 31#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1021 | 32#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1022 | 33#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1023 | 34#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1024 | 35#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1025 | 36#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1026 | 37#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1027 | 38#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1028 | 39#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1029 | 40#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x102A | 41#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x102B | 42#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x102C | 43#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x102D | 44#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x102E | 45#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x102F | 46#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1030 | 47#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1031 | 48#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1032 | 49#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1033 | 50#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1034 | 51#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1035 | 52#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1036 | 53#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1037 | 54#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1038 | 55#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x1039 | 56#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x103A | 57#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x103B | 58#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x103C | 59#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |
| 0x103D | 60#模块开关机 | 0x0000：开机 0xFF00：关机 |

遥调寄存器，可采用03功能码读取，可采用06功能码修改

| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 系数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1200 | 电池组均充电压 | 10 | V |
| 0x1201 | 电池组浮充电压 | 10 | V |

- 附录：CRC16校验的计算方法

CRC（Cyclical Redundancy Check）由两字节组成，生成函数如下：

CRC计算函数

WORD ModbusCRC(BYTE * pData, BYTE len)

{

BYTE byCRCHi = 0xff;

BYTE byCRCLo = 0xff;

BYTE byIdx;

WORD crc;

while(len--)

{

byIdx = byCRCHi ^* pData++;

byCRCHi = byCRCLo ^ gabyCRCHi[byIdx];

byCRCLo = gabyCRCLo[byIdx];

}

crc = byCRCHi;

crc <<= 8;

crc += byCRCLo;

return crc;

}

CRC码表高字节

BYTE gabyCRCHi[] =

{

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40

};

CRC码表高字节

BYTE	gabyCRCLo[] =

{

0x00,0xc0,0xc1,0x01,0xc3,0x03,0x02,0xc2,0xc6,0x06,

0x07,0xc7,0x05,0xc5,0xc4,0x04,0xcc,0x0c,0x0d,0xcd,

0x0f,0xcf,0xce,0x0e,0x0a,0xca,0xcb,0x0b,0xc9,0x09,

0x08,0xc8,0xd8,0x18,0x19,0xd9,0x1b,0xdb,0xda,0x1a,

0x1e,0xde,0xdf,0x1f,0xdd,0x1d,0x1c,0xdc,0x14,0xd4,

0xd5,0x15,0xd7,0x17,0x16,0xd6,0xd2,0x12,0x13,0xd3,

0x11,0xd1,0xd0,0x10,0xf0,0x30,0x31,0xf1,0x33,0xf3,

0xf2,0x32,0x36,0xf6,0xf7,0x37,0xf5,0x35,0x34,0xf4,

0x3c,0xfc,0xfd,0x3d,0xff,0x3f,0x3e,0xfe,0xfa,0x3a,

0x3b,0xfb,0x39,0xf9,0xf8,0x38,0x28,0xe8,0xe9,0x29,

0xeb,0x2b,0x2a,0xea,0xee,0x2e,0x2f,0xef,0x2d,0xed,

0xec,0x2c,0xe4,0x24,0x25,0xe5,0x27,0xe7,0xe6,0x26,

0x22,0xe2,0xe3,0x23,0xe1,0x21,0x20,0xe0,0xa0,0x60,

0x61,0xa1,0x63,0xa3,0xa2,0x62,0x66,0xa6,0xa7,0x67,

0xa5,0x65,0x64,0xa4,0x6c,0xac,0xad,0x6d,0xaf,0x6f,

0x6e,0xae,0xaa,0x6a,0x6b,0xab,0x69,0xa9,0xa8,0x68,

0x78,0xb8,0xb9,0x79,0xbb,0x7b,0x7a,0xba,0xbe,0x7e,

0x7f,0xbf,0x7d,0xbd,0xbc,0x7c,0xb4,0x74,0x75,0xb5,

0x77,0xb7,0xb6,0x76,0x72,0xb2,0xb3,0x73,0xb1,0x71,

0x70,0xb0,0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,

0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,0x9c,0x5c,

0x5d,0x9d,0x5f,0x9f,0x9e,0x5e,0x5a,0x9a,0x9b,0x5b,

0x99,0x59,0x58,0x98,0x88,0x48,0x49,0x89,0x4b,0x8b,

0x8a,0x4a,0x4e,0x8e,0x8f,0x4f,0x8d,0x4d,0x4c,0x8c,

0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,

0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40

};