## Sheet1
波特率：2400
数据位：8
停止位：1
奇偶校验：无
pc发送数据：
xx | 3 | add_h | add_l | length_h | length_l | crc_h | crc_l
xx为设备地址，范围0-16 | 功能码，3表示读寄存器 | 寄存器地址高8位 | 寄存器地址低8位 | 读取寄存器个数高8位 | 读取寄存器个数低8位 | crc16校验高8位 | crc16校验低8位
设备回应数据：
xx | 3 | length | data_h | data_l | crc_h | crc_l
xx为设备地址，范围0-16 | 功能码，3表示读寄存器 | 回应数据字节数 | 回应数据高8位 | 回应数据低8位 | crc16校验高8位 | crc16校验低8位
设备地址：可以从每台机器的显示屏设置页左下角“地址码：”查看。
寄存器说明：
寄存器地址 | 寄存器描述 |  | 说明
0x1001 | 旁路输入电压A |  | *10倍
0x1002 | 旁路输入电压B
0x1003 | 旁路输入电压C
0x1004 | 整流输入电压A |  | *10倍
0x1005 | 整流输入电压B
0x1006 | 整流输入电压C
0x1007 | 输出电压A |  | *10倍
0x1008 | 输出电压B
0x1009 | 输出电压C
0x100a | 负载百分比A |  | *10倍
0x100b | 负载百分比B
0x100c | 负载百分比C
0x100d | 旁路输入频率A |  | *10倍
0x100e | 旁路输入频率B
0x100f | 旁路输入频率C
0x1010 | 整流输入频率A |  | *10倍
0x1011 | 整流输入频率B
0x1012 | 整流输入频率C
0x1013 | 输出频率A |  | *10倍
0x1014 | 输出频率B
0x1015 | 输出频率C
0x1016 | 正电池组电压 |  | *10倍
0x1017 | 负电池组电压
0x1018 | 正电池组电流 |  | *10倍
0x1019 | 负电池组电流
0x101a | 电池容量soc |  | *10倍
0x101b | 放电时间 |  | 分钟
0x101c | 电池温度 |  | *10倍
0x101d | 输入电流A |  | *10倍 | V1.1增加
0x101e | 输入电流B |  | *10倍 | V1.1增加
0x101f | 输入电流C |  | *10倍 | V1.1增加
0x1020 | 输出电流A |  | *10倍 | V1.1增加
0x1021 | 输出电流B |  | *10倍 | V1.1增加
0x1022 | 输出电流C |  | *10倍 | V1.1增加
0x1023 | 额定输出电压 |  | V
0x1024 | 额定输出频率 |  | Hz
0x1025 | 系统额定功率 |  | KW
0x1026 | 电池额定容量 |  | AH
0x1027 | 状态 |  | 见说明
状态寄存器详细说明：
| bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
1 | [6 empty] | 同步异常 | 旁路相序错误 | 维修状态 | 模块异常 | 过载告警 | 电池低压告警 | 电池逆变 | 逆变状态 | 旁路状态 | 运行异常
0 | [12 empty] | PFC逆变 |  |  | 运行正常
版本说明：V1.1协议中增加三相输入电流、输出电流。