触摸屏电池巡检仪管理监控通信协议

资料版本 V1.0

归档时间 2017-08-22

版权所有，保留一切权利。内容如有改动，恕不另行通知。

哈尔滨阿继电器有限公司

触摸屏电池巡检仪管理监控通信协议

通信协议的基本框架

- 概述

本文描述了电池巡检仪管理监控数据上报的Modbus通讯规约标准，应用于电池管理监控向上级监控设备上报数据时的通讯规约。

- 物理接口

串行通信接口RS485，采用半双工异步串行通讯。

- 通信波特率

上级监控与电池管理监控之间采用9600bps通信波特率。

- 数据格式

1位起始位，8位数据位，1位停止位，校验位：无校验。

- 通信方式

上级监控与电池管理监控之间以交换数据包的方式进行通信。上级监控向电池管理监控轮询数据，

电池管理监控一直处于被动状态，只有上级监控要求电池管理监控上报数据，电池管理监控才能发送数据。

- 数据帧格式

上级监控（HOST）与电池管理监控（SLAVE）之间交换的数据信息分为两种类型：

（1）命令信息：由HOST发出到SLAVE的命令；

（2）返回信息：由SLAVE返回到HOST的响应。

数据帧格式：

| 发送顺序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | 功能码 | 数据 | CRC校验码 |
| 长度 | 8 Bit | 8 Bit | N * 8Bit | 16 Bit |

帧格式解释：

- 地址：

地址ADR为电池管理监控的识别标志，一个数据总线RS485上不可挂相同地址的电池管理监控。

编址从0—99，共100个。

- 功能码

电池管理监控只支持03(读数据)，OF(控制)。

- 数据

上报或下设的数据，按寄存器（数据地址）进行发送，每一个寄存器由两个字节组成。

- CRC校验码

CRC（Cyclical Redundancy Check）对地址、功能码和数据进行校验，由两字节组成，CRC由传输设备生成，

附加在数据帧中，如果由接收到数据计算出来的校验和与附加在数据后的校验和不一致，则有错误发生。

采用CRC16(ModbusRTU)格式，发送时低位在前，高位在后。

- 命令解释

  - 查询数据 功能码03

查询命令帧格式

| 字段值 |  |
| --- | --- |
| 00 | 电池管理监控的地址， |
| 03 | 功能码03 |
| 00 | 起始地址 高字节 起始地址 低字节， |
| 00 |  |
| 00 | 数据个数高字节 数据个数低字节 |
| 00 |  |
| CRCHI | CRC高字节 CRC低字节 |
| CRCLO |  |

电池管理监控响应帧格式

| 字段值 |  |
| --- | --- |
| 00 | 电池管理监控的地址， |
| 03 | 功能码03 |
| 30 | 应答数据字节数, |
| D0Hi | 第1个数据高字节 第1个数据低字节 |
| D0Lo |  |
| D1Hi | 第2个数据高字节 第2个数据低字节 |
| D1Lo |  |
| . |  |
| . |  |
| CRCHI | CRC高字节 CRC低字节 |
| CRCLO |  |

7.2. 控制命令 功能码 0F

| 字段值(16进制) |  |
| --- | --- |
| 01 | 电池管理监控系统地址 |
| 0F | 设置参数 功能码 0F |
| 78 | 寄存器地址高字节 寄存器地址低字节：地址 600H 要控制不同的参数，对应不同的寄存器，参看表 2 |
| 00 |  |
| 00 | 控制数据 高字节 控制数据 低字节：数据 0001 |
| 01 |  |
| CRCH0 | CRC 低字节 |
| CRCHI | CRC 高字节 |

电池管理监控系统 返回数据的帧格式
电池管理监控系统 成功接收到上级监控的控制命令后，将返回相同的数据。

| 字段值(16进制) |  |
| --- | --- |
| 01 | 电池管理监控系统地址 |
| 0F | 设置参数 功能码 0F |
| 78 | 寄存器地址 高字节 寄存器地址 低字节 地址 600H |
| 00 |  |
| 00 | 控制数据 高字节 控制数据 低字节：数据 0001 |
| 01 |  |
| CRCLO | CRC 低字节 CRC 高字节 |
| CRCHI |  |

表 2

| 遥测编号 | 遥控内容 | DATA |
| --- | --- | --- |
| 600H~601H | 01~02 号继电器控制 | 0=闭合，1=断开 |

*要将第 01 号继电器断开：即将 600 寄存器写入 0001H
*要将第 01 号继电器闭合：即将 600 寄存器写入 0000H
开机对应命令：01 0F 06 00 00 00 54 92
返回： 01 0F 06 00 00 00 54 92

- 03寄存分配

| 序号 | 寄存器编号 | 数据 | 长度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X00 | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X01 | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X1F | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X20 | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X21 | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X3F | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X40 | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X41 | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X42 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X43 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X44 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X45 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第2个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X46 | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X47 | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X65 | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X66 | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X67 | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X85 | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X86 | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X87 | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X88 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X89 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X8A | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X8B | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第3个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X8C | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X8D | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0XAB | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0XAC | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0XAD | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0XCB | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0XCC | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0XCD | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0XCE | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0XCF | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0XD0 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0XD1 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第4个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0XD2 | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0XD3 | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0XF1 | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0XF2 | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0XF3 | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X111 | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X112 | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X113 | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X114 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X115 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X116 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X117 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第5个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X118 | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X119 | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X137 | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X138 | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X139 | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X157 | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X158 | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X159 | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X15A | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X15B | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X15C | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X15D | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第6个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X15E | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X15F | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X17D | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X17E | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X17F | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X19D | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X19E | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X19F | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X1A0 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X1A1 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X1A2 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X1A3 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第7个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X1A4 | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X1A5 | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X1C3 | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X1C4 | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X1C5 | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X1E3 | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X1E4 | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X1E5 | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X1E6 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X1E7 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X1E8 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X1E9 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第8个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X1EA | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X1EB | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X209 | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X20A | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X20B | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X229 | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X22A | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X22B | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X22C | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X22D | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X22E | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X22F | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第9个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X230 | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X231 | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X24F | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X250 | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X251 | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X26F | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X270 | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X271 | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X272 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X273 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X274 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X275 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第10个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X276 | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X277 | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X295 | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X296 | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X297 | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X2B5 | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X2B6 | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X2B7 | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X2B8 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X2B9 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X2BA | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X2BB | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第11个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X2BC | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X2BD | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X2DB | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X2DC | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X2DD | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X2FB | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X2FC | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X2FD | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X2FE | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X2FF | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X300 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X301 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第12个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X302 | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X303 | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X321 | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X322 | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X323 | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X341 | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X342 | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X343 | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X344 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X345 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X346 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X347 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第13个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X348 | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X349 | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X367 | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X368 | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X369 | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X387 | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X388 | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X389 | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X38A | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X38B | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X38C | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X38D | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第14个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X38E | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X38F | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X3AD | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X3AE | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X3AF | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X3CD | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X3CE | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X3CF | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X3D0 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X3D1 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X3D2 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X3D3 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第15个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X3D4 | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X3D5 | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X3F3 | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X3F4 | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X3F5 | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X413 | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X414 | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X415 | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X416 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X417 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X418 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X419 | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
| 第16个电池单元数据 |  |  |  |  |
|  | 0X41A | 第1节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X41B | 第2节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | . |  |  | 1000倍 |
|  | 0X439 | 第32节单体电压 | 1字 | 1000倍 |
|  | 0X43A | 第1节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X43B | 第2节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | . |  |  | 100倍 |
|  | 0X459 | 第32节单体内阻 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X45A | 电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X45B | 温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X45C | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X45D | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X45E | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X45F | Bit0-Bit15 | 1字 | 17-32节单体欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X460 | 第1组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X461 | 第1组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X462 | 第1组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X463 | 第2组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X464 | 第2组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X465 | 第2组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X466 | 第3组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X467 | 第3组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X468 | 第3组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X469 | 第4组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X46A | 第4组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X46B | 第4组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X46C | 第5组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X46D | 第5组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X46E | 第5组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X46F | 第6组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X470 | 第6组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X471 | 第6组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X472 | 第7组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X473 | 第7组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X474 | 第7组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X475 | 第8组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X476 | 第8组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X477 | 第8组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X478 | 第9组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X479 | 第9组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X47A | 第9组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X47B | 第10组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X47C | 第10组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X47D | 第10组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X47E | 第11组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X47F | 第11组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X480 | 第11组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X481 | 第12组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X482 | 第12组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X483 | 第12组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X484 | 第13组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X485 | 第13组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X486 | 第13组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X487 | 第14组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X488 | 第14组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X489 | 第14组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X48A | 第15组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X48B | 第15组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X48C | 第15组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X48D | 第16组电池总电压 | 1字 | 100倍 |
|  | 0X48E | 第16组电池电流 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X48F | 第16组电池温度 | 1字 | 10倍 数据可正负,请转换为signed short类型 |
|  | 0X490 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16组电池过压。 1:过压；0:正常 |
|  | 0X491 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16组电池欠压。 1:欠压；0:正常 |
|  | 0X492 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16组电池过流。 1:过流；0:正常 |
|  | 0X493 | Bit0-Bit15 | 1字 | 1-16个电池单元1:电池单元通信故障；0:正常 |
|  | 0X494 | 系统总故障 | 1字 | 等于1：系统总故障 等于0：正常 |
|  | 0X495 | 2个继电器开关状态 Bit0-Bit1 | 1字 | 0:继电器关闭;1:继电器打开 |

- 0F寄存分配

| 0X600 | #01 继电器控制 0 闭合 1 断开 |
| --- | --- |
| 0X601 | #02 继电器控制 0 闭合 1 断开 |

注：

(寄存器长度为16位)

1字：一个寄存器为2个字节。

- 测试实例

读取第一组电池电压：

从0X3E8读取34节电池电压（共68个寄存器）

读取第一组电池内阻：

从0X514读取34节电池内阻（共68个寄存器）

- CRC16校验的计算方法

CRC计算函数

WORD ModbusCRC(BYTE * pData, BYTE len)

{

BYTE byCRCHi = 0xff;

BYTE byCRCLo = 0xff;

BYTE byIdx;

WORD crc;

while(len--)

{

byIdx = byCRCHi ^* pData++;

byCRCHi = byCRCLo ^ gabyCRCHi[byIdx];

byCRCLo = gabyCRCLo[byIdx];

}

crc = byCRCHi;

crc <<= 8;

crc += byCRCLo;

return crc;

}

CRC码表高字节

BYTE gabyCRCHi[] =

{

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,

0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,

0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,

0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,

0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,

0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,

0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,

0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,

0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,

0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,

0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,

0x40

};

CRC码表低字节

BYTE  gabyCRCLo[] =

{

0x00,0xc0,0xc1,0x01,0xc3,0x03,0x02,0xc2,0xc6,0x06,0x07,0xc7,0x05,0xc5,0xc4,0x04,0xcc,0x0c,0x0d,0xcd,

0x0f,0xcf,0xce,0x0e,0x0a,0xca,0xcb,0x0b,0xc9,0x09,0x08,0xc8,0xd8,0x18,0x19,0xd9,0x1b,0xdb,0xda,0x1a,

0x1e,0xde,0xdf,0x1f,0xdd,0x1d,0x1c,0xdc,0x14,0xd4,0xd5,0x15,0xd7,0x17,0x16,0xd6,0xd2,0x12,0x13,0xd3,

0x11,0xd1,0xd0,0x10,0xf0,0x30,0x31,0xf1,0x33,0xf3,0xf2,0x32,0x36,0xf6,0xf7,0x37,0xf5,0x35,0x34,0xf4,

0x3c,0xfc,0xfd,0x3d,0xff,0x3f,0x3e,0xfe,0xfa,0x3a,0x3b,0xfb,0x39,0xf9,0xf8,0x38,0x28,0xe8,0xe9,0x29,

0xeb,0x2b,0x2a,0xea,0xee,0x2e,0x2f,0xef,0x2d,0xed,0xec,0x2c,0xe4,0x24,0x25,0xe5,0x27,0xe7,0xe6,0x26,

0x22,0xe2,0xe3,0x23,0xe1,0x21,0x20,0xe0,0xa0,0x60,0x61,0xa1,0x63,0xa3,0xa2,0x62,0x66,0xa6,0xa7,0x67,

0xa5,0x65,0x64,0xa4,0x6c,0xac,0xad,0x6d,0xaf,0x6f,0x6e,0xae,0xaa,0x6a,0x6b,0xab,0x69,0xa9,0xa8,0x68,

0x78,0xb8,0xb9,0x79,0xbb,0x7b,0x7a,0xba,0xbe,0x7e,0x7f,0xbf,0x7d,0xbd,0xbc,0x7c,0xb4,0x74,0x75,0xb5,

0x77,0xb7,0xb6,0x76,0x72,0xb2,0xb3,0x73,0xb1,0x71,0x70,0xb0,0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,

0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,0x9c,0x5c,0x5d,0x9d,0x5f,0x9f,0x9e,0x5e,0x5a,0x9a,0x9b,0x5b,

0x99,0x59,0x58,0x98,0x88,0x48,0x49,0x89,0x4b,0x8b,0x8a,0x4a,0x4e,0x8e,0x8f,0x4f,0x8d,0x4d,0x4c,0x8c,

0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40

};