## 修改记录
A0版: | 1 | 初始版

## 说明
MODBUS协议说明
1 工作模式 | 1.1 格式
全部采用RTU方式,默认数据格式为1位开始位、8位数据位、无校验位、1位停止位。
1.2 通讯速率
默认为19200BPS，可设置成2400，4800，9600
1.3 数据表示方法说明
模拟量用两个字节表示，无符号，但电池温度的高字节的最高位表示符号，1表示负，
0表示正。小数点位数表示如下：
| 类型 | 小数点位数 | 单位
| 电池电压 | 1 | V
| 电池内阻 | 0 | uΩ
| 温度 | 1 | ℃
| 波特率 | -2 | BPS
对于告警字节，每位表示一个量的状态，1时表示有报警，为0时表示正常。
2.命令格式 | 2.1 功能码： 03
数据起始地址：40001－
数据长度：不大于125及最大寄存器数量
说明：读取模拟量。读取的是16位整数或者无符号整数
举例：
| MODBUS请求 |  | MODBUS响应
| 从机地址 | 01 | 从机地址 | 01
| 功能码 | 03 | 功能码 | 03
| 开始地址高字节 | 00 | 字节数 | 06
| 开始地址低字位 | 6B | 数据高字节（寄存器地址40108） | 02
| 寄存器数高字节 | 00 | 数据低字节（寄存器地址40108） | 2B
| 寄存器数低字节 | 03 | 数据高字节（寄存器地址40109） | 02
| CRC低字节 | — | 数据低字节（寄存器地址40109） | 2B
| CRC高字节 | — | 数据高字节（寄存器地址40110） | 02
|  |  | 数据低字节（寄存器地址40110） | 2B
|  |  | CRC低字节 | —
|  |  | CRC高字节 | —
注意：MODBUS请求中寄存器地址需加1后等于MODBUS响应中的寄存器地址。
2.2 功能码： 0x06
数据起始地址：40001－
说明： 设置单个参数。
举例：
| MODBUS请求 |  | MODBUS响应
| 从机地址 | 01 | 从机地址 | 01
| 功能码 | 06 | 功能码 | 06
| 开始地址高字节 | 00 | 寄存器地址高字节数 | 00
| 开始地址低字位 | 01 | 寄存器地址低字节数 | 01
| 预置数高字节 | 00 | 预置数高字节 | 00
| 预置数高字节 | 03 | 预置数低字节 | 03
| CRC低字节 | — | CRC低字节 | —
| CRC高字节 | — | CRC高字节 | —
注意：每次只能设置一个参数。
2.5 功能码：0x8X
说明：当从机接受到命令后有异常时将产生异常返回，功能码由原功能码加80H。
异常代码说明：
01：无效功能码
02：无效数据地址
03：无效数据
04：从机设备故障
05：收到命令
06：从机忙
举例：
| MODBUS请求 |  | MODBUS响应
| 从机地址 | 01 | 从机地址 | 01
| 功能码 | 06 | 功能码 | 86
| 寄存器开始地址高字节 | 00 | 异常代码 | 02
| 寄存器开始地址低字位 | 01 | CRC低字节 | —
| 寄存器数高字节 | 00 | CRC高字节 | —
| 寄存器数低字节 | 02
| 字节数 | 04
| 数据高字节 | 00
| 数据低字节 | 0A
| 数据高字节 | 01
| 数据低字节 | 02
| CRC低字节 | —
| CRC高字节 | —
地址为1-247个，可以任意设置；
3 从机地址说明

## 寄存器
寄存器地址内容对应表
类别 | 内容 | 参考号 | 数据地址 | 默认值 | 说明 | 属性
设备信息 | 版本号 | 400001 | 0000H | 90A1 | 低字节为系统主版本号，高字节为系统副版本号 | R
实时数据 | 组压 | 400002 | 0001H | - |  | R
|  | 400003 | 0002H | - |  | R
|  | 400004 | 0003H | - |  | R
|  | 400005 | 0004H | - |  | R
|  | 400006 | 0005H | - |  | R
|  | 400007 | 0006H | - |  | R
|  | 400008 | 0007H | - |  | R
|  | 400009 | 0008H | - |  | R/W
|  | 400010 | 0009H | - |  | R/W
|  | 400011 | 000AH | - |  | R/W
控制命令 | 设备复位 | 400012 | 000BH | 0 | 修改此位为0XF0F0，设备复位一次 | R/W
|  | 400013 | 000CH | - |  | R/W
|  | 400014 | 000DH | - |  | R/W
参数 | 模块地址 | 400015 | 000EH | 1 |  | R/W
|  | 400016 | 000FH | - |  | R/W
|  | 400017 | 0010H | - |  | R/W
|  | 400018 | 0011H | - |  | R/W
|  | 400019 | 0012H | - |  | R/W
|  | 400020 | 0013H | - |  | R/W | 接入电压：11.73V
|  | 400021 | 0014H | - |  | R/W
|  | 400022 | 0015H | - |  | R/W
|  | 400023 | 0016H | - |  | R/W
|  | 400024 | 0017H | - |  | R/W
|  | 400025 | 0018H | - |  | R/W
|  | 400026 | 0019H | - |  | R/W
|  | 400027 | 001AH | - |  | R/W
|  | 400028 | 001BH | - |  | R/W
|  | 400029 | 001CH | - |  | R/W
|  | 400030 | 001DH | - |  | R/W
| 参数校验码 | 400031 | 001EH |  |  | R