## 修改记录
历史版本 | REV.A0

## 协议说明
MODBUS协议说明
1 工作模式 | 1.1 格式
全部采用RTU方式,默认数据格式为1位开始位、8位数据位、1位停止位。
1.2 通讯速率
默认为9600BPS，可设置成4800，9600
1.3 数据表示方法说明
模拟量用两个字节表示，无符号，但电池温度的高字节的最高位表示符号，1表示负，
0表示正。小数点位数表示如下：
| 类型 | 小数点位数 | 单位
| 电流 | 1 | A
| 温度 | 1 | ℃
| 波特率 | -2 | BPS
2.命令格式 | 2.1 功能码： 03
数据起始地址：40001－
数据长度：不大于125及最大寄存器数量
说明：读取模拟量。读取的是16位整数或者无符号整数
举例：
| MODBUS请求 |  | MODBUS响应
| 从机地址 | 01 | 从机地址 | 01
| 功能码 | 03 | 功能码 | 03
| 开始地址高字节 | 00 | 字节数 | 06
| 开始地址低字位 | 6B | 数据高字节（寄存器地址40108） | 02
| 寄存器数高字节 | 00 | 数据低字节（寄存器地址40108） | 2B
| 寄存器数低字节 | 03 | 数据高字节（寄存器地址40109） | 02
| CRC低字节 | — | 数据低字节（寄存器地址40109） | 2B
| CRC高字节 | — | 数据高字节（寄存器地址40110） | 02
|  |  | 数据低字节（寄存器地址40110） | 2B
|  |  | CRC低字节 | —
|  |  | CRC高字节 | —
注意：MODBUS请求中寄存器地址需加1后等于MODBUS响应中的寄存器地址。
2.2 功能码： 0x06
数据起始地址：40001－
说明： 设置单个参数。
举例：
| MODBUS请求 |  | MODBUS响应
| 从机地址 | 01 | 从机地址 | 01
| 功能码 | 06 | 功能码 | 06
| 开始地址高字节 | 00 | 寄存器地址高字节数 | 00
| 开始地址低字位 | 01 | 寄存器地址低字节数 | 01
| 预置数高字节 | 00 | 预置数高字节 | 00
| 预置数高字节 | 03 | 预置数低字节 | 03
| CRC低字节 | — | CRC低字节 | —
| CRC高字节 | — | CRC高字节 | —
注意：每次只能设置一个参数。
2.3 功能码：0x10
数据起始地址：40001－
数据长度：不大于125及最大寄存器数量
说明： 设置多个参数。
举例：
| MODBUS请求 |  | MODBUS响应
| 从机地址 | 01 | 从机地址 | 01
| 功能码 | 10 | 功能码 | 10
| 寄存器开始地址高字节 | 00 | 寄存器开始高字节 | 00
| 寄存器开始地址低字位 | 01 | 寄存器开始低字节 | 01
| 寄存器数高字节 | 00 | 寄存器数高字节 | 00
| 寄存器数低字节 | 02 | 寄存器数低字节 | 02
| 字节数 | 04 | CRC低字节 | —
| 数据高字节 | 00 | CRC高字节 | —
| 数据低字节 | 0A
| 数据高字节 | 01
| 数据低字节 | 02
| CRC低字节 | —
| CRC高字节 | —
注意：每次可设置多个参数。
2.5 功能码：0x8X
说明：当从机接受到命令后有异常时将产生异常返回，功能码由原功能码加80H。
异常代码说明：
01：无效功能码
02：无效数据地址
03：无效数据
04：从机设备故障
05：收到命令
06：从机忙
举例：
| MODBUS请求 |  | MODBUS响应
| 从机地址 | 01 | 从机地址 | 01
| 功能码 | 06 | 功能码 | 86
| 寄存器开始地址高字节 | 00 | 异常代码 | 02
| 寄存器开始地址低字位 | 01 | CRC低字节 | —
| 寄存器数高字节 | 00 | CRC高字节 | —
| 寄存器数低字节 | 02
| 字节数 | 04
| 数据高字节 | 00
| 数据低字节 | 0A
| 数据高字节 | 01
| 数据低字节 | 02
| CRC低字节 | —
| CRC高字节 | —
3 从机地址说明
地址范围为1-247，可以任意设置；

## 寄存器说明
类别 | 内容 | 参考号 | 数据地址 | 说明
版本 | 系统版本 | 400001 | 0000H | 只读
状态寄存器 | 设备工作状态 | 400002 | 0001H | ST0表示设备故障，ST1表示充放电流故障，ST2表示1号环境温度故障，ST3表示2号环境温度故障。只读 | 40002-0 设备故障 40002-1 充放电故障 40002-2 1号环境温度故障 40002-3 2号环境温度故障 0：正常，1：告警
实时数据 |  | 400003 | 0002H
| 充放电电流 | 400004 | 0003H |  | 最高位是符号位，0：充电，1：放电
| 环境温度1 | 400005 | 0004H
| 环境温度2 | 400006 | 0005H
控制命令 | 输出内容 | 400007 | 0006H | ST0:充放电流，ST1:温度1，ST2:温度2，默认0x0003
| 设备复位 | 400008 | 0007H | 修改此位为0xf0f0时系统将复位
| 恢复默认值 | 400009 | 0008H | 修改此位为0xf0f0时系统将恢复出厂设置
参数 | 模块地址 | 400010 | 0009H | 默认0X01
|  | 400011 | 000AH
|  | 400012 | 000BH
| 充放电流正系数 | 400013 | 000CH | 默认0x2710
| 充放电流负系数 | 400014 | 000DH | 默认0x2710
| 充放电电流互感器量程 | 400015 | 000EH | 默认0x0bb8
| 充放电电流互感器校正 | 400016 | 000FH | 最高位0则加,最高位1则减掉除入最高位后的值
| 波特率 | 400017 | 0010H | 波特率去两个0后保存；
| 采集间隔时间 | 400018 | 0011H | 默认0x0a
| 校验码 | 400019 | 0012H