IN系列智能精密空调（26-100kW）定频机组

Modbus监控协议

V2.1

目录

1  术语和定义	3

1.1  监控模块(SM)	3

1.2  监控单元 (SU)	3

2  物理接口	3

3  帧类型和帧格式	3

3.1  帧类型	3

3.2  帧格式	3

4  详细报文帧格式	4

4.1  0x03命令请求	4

4.2  0x03命令响应	4

4.3  0x06命令请求	4

4.4  0x06命令响应	5

5.  异常响应	5

6  数据表	5

## 1  术语和定义

### 1.1  监控模块(SM)

监控模块为从设备，即空调控制器，接收主设备监控单元(SU)的命令，并做出响应

### 1.2  监控单元 (SU)

监控单元为主设备，即上位机监控系统，发送命令给监控模块(SM)，并接收响应信息

## 2  物理接口

RS 485

1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位, 无校验,

波特率4800/9600/19200/38400，面板可设，默认9600

## 3  帧类型和帧格式

### 3.1  帧类型

2种帧类型：

(1) SU 到SM命令帧			(2) SM到 SU响应帧

### 3.2  帧格式

采用Modbus的RTU帧格式，

| 域 | Addr | FC | Data | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 1 | 1 | N | 2 |

表3.2.1 域说明

| 序号 | 域 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Addr | SM设备地址 | 范围1~247，可设，默认为1 |
| 2 | FC | 功能码 | 支持0x03、0x06 |
| 3 | Data | 数据 |  |
| 4 | CRC | CRC校验码 |  |

表3.2.2 支持的功能码

| 功能码 | 含义 | 对应的寄存器组 |
| --- | --- | --- |
| 0x03 | 读保持寄存器 | 读运行参数寄存器4xxxx，每一参数占两个字节，高字节在前，低字节在后，每次最多只能读取50个寄存器，如果超过50，则只上报前50个寄存器的数据 |
| 0x06 | 写单个寄存器 | 写设置参数寄存器4xxxx，每一参数占两个字节，高字节在前，低字节在后 |

## 4  详细报文帧格式

### 4.1  0x03命令请求

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |
| 1 | FC | 0x03 |  |  |
| 2 | sRegHi | x | 起始寄存器 |  |
| 3 | sRegLo | x |  |  |
| 4 | nRegHi | x | 寄存器个数 |  |
| 5 | nRegLo | x |  |  |
| 6 | CRC Lo | x | CRC校验 |  |
| 7 | CRC Hi | x |  |  |
| 注 |  |  |  |  |
| sReg = 要读取的寄存器号 - 40001 |  |  |  |  |

### 4.2  0x03命令响应

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |
| 1 | FC | 0x03 |  |  |
| 2 | Len | m | m=2*nReg |  |
| 3 | D0Hi | X |  |  |
| 4 | D0Lo | X |  |  |
| … | … | X |  |  |
| m+1 | Dm-1Hi | X |  |  |
| m+2 | Dm-1Lo | X |  |  |
| m+3 | CRC Lo | X |  |  |
| m+4 | CRC Hi | X |  |  |

### 4.3  0x06命令请求

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |
| 1 | FC | 0x06 |  |  |
| 2 | RegHi | x | 起始寄存器 |  |
| 3 | RegLo | x |  |  |
| 4 | DataHi | x | 写的值 |  |
| 5 | DataLo | x |  |  |
| 6 | CRC Lo | x | CRC校验 |  |
| 7 | CRC Hi | x |  |  |
| 注 |  |  |  |  |
| sReg = 要读取的寄存器号 - 40001 |  |  |  |  |

### 4.4  0x06命令响应

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |  |
| 1 | FC | 0x06 |  |  |  |
| 2 | RegHi | x | 寄存器 |  |  |
| 3 | RegLo | x |  |  |  |
| 4 | DataHi | x | 写的值 |  |  |
| 5 | DataLo | x |  |  |  |
| 6 | CRC Lo | x | CRC校验 |  |  |
| 7 | CRC Hi | x |  |  |  |
| 注 |  |  |  |  |  |
| 1、如果写入成功，则数据原样返回，否则应答不成功原因 |  |  |  |  |  |

## 5.  异常响应

| 异常响应报文 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 含义 | 值 |  |  |  |  |
| 0 | Addr. | x |  |  |  |  |
| 1 | FC | FC+0x80 |  |  |  |  |
| 2 | Exception Code | x | 例外原因 |  |  |  |
| 3 | CRC Lo | x |  |  |  |  |
| 4 | CRC Hi | x |  |  |  |  |
| 异常原因代码表(Execption Code) |  |  |  |  |  |  |
| Code | Name | Description |  |  |  |  |
| 1 | ILLEAGE FC | 无效功能码 |  |  |  |  |
| 2 | ILLEAGE REG | 无效寄存器 |  |  |  |  |
| 3 | ILLEAGE DATA | 无效数据，数据范围超限 |  |  |  |  |
| 4 | DEVICE FAILURE | 设备操作数据失败 |  |  |  |  |

## 6  数据表

| 寄存器号 | 寄存器名称 | 范围 | 变比 | 单位 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001 | 回风温度测量值 | [-400，1000] | 10 | ℃ | R注 |  |
| 40002 | 回风湿度测量值 | [0,1000] | 10 | %RH | R |  |
| 40003 | 保留 | / | / | / | / |  |
| 40004 | 保留 | / | / | / | / |  |
| 40005 | 保留 | / | / | / | / |  |
| 40006 | 保留 | / | / | / | / |  |
| 40007 | 保留 | / | / | / | / |  |
| 40008 | 告警状态1注2 | / | / | / | R | BIT0 ：高压1报警 BIT1 ：高压2报警 BIT2 ：低压1报警 BIT3 ：低压2报警 BIT4 ：排气1高温报警 BIT5 ：排气2高温报警 BIT6 ：排气1低温报警 BIT7 ：排气2低温报警 BIT8 ：风机故障报警 BIT9 ：高温报警 BIT10 ：低温报警 BIT11 ：高湿报警 BIT12 ：低湿报警 BIT13 ：加湿器故障报警 BIT14 ：气流丢失报警 BIT15 ：远程关机报警 |
| 40009 | 告警状态2 |  |  |  | R | BIT0 ：温湿度检测板报警 BIT1 ：NTC1故障报警 BIT2 ：NTC2故障报警 BIT3 ：冷冻水温度传感器故障报警 BIT4 ：烟雾传感器报警 BIT5 ：电加热故障报警 BIT6 ：保留 BIT7 ：保留 BIT8 ：保留 BIT9 ：压缩机1运行超时 BIT10 ：压缩机2运行超时 BIT11 ：保留 BIT12 ：保留 BIT13 ：保留 BIT14 ： 保留 BIT15 ： 保留 |
| 40010 | 告警状态3 |  |  |  | R | BIT0 ：电源丢失报警 BIT1 ：电源故障报警 BIT2 ：保留 BIT3 ：保留 BIT4 ：保留 BIT5 ：保留 BIT6 ：地板溢水报警 BIT7 ：高压1锁死报警 BIT8 ：高压2锁死报警 BIT9 ：低压1锁死报警 BIT10 ：低压2锁死报警 BIT11 ：盘管冻结1报警 BIT12 ：盘管冻结2报警 BIT13 ：红外加湿器高水位报警 BIT14 ：排气1高温锁定 BIT15 ：排气2高温锁定 |
| 40011 | 告警状态4 |  |  |  | R | BIT0 ： 排气1低温锁定 BIT1 ：排气2低温锁定 BIT2 ：低压传感器1失效报警 BIT3 ：低压传感器2失效报警 BIT4 ：过滤网堵塞报警 BIT5 ：排水故障 BIT6 ：加湿板故障 BIT7 ：加湿大电流 BIT8 ：加湿小电流 BIT9 ：加湿运行超时 BIT10 ：群控地址重复 BIT11 ：主机告从机丢失 BIT12 ：从机告主机丢失 BIT13 ：高压传感器1故障 BIT14 ：高压传感器2故障 BIT15 ：水路丢失 |
| 40012 | 告警状态5 |  |  |  | R | 保留 |
| 40013 | 告警状态6 |  |  |  | R | 保留 |
| 40014 | 机组运行状态 |  |  |  | R | 0：关机 1：运行 2：待机 4：本地关机 8：远程关机 16：监控关机 |
| 40015 | 系统1制冷模式 |  |  |  | R | 0: 空闲模式 1: 压缩机模式 2: 混合模式 3: 泵模式 |
| 40016 | 系统2制冷模式 |  |  |  | R | 0: 空闲模式 1: 压缩机模式 2: 混合模式 3: 泵模式 |
| 40017 | 回风温度设定 | [150,320] | 10 | ℃ | R/W |  |
| 40018 | 温度精度设定 | [10,100] | 10 | ℃ | R/W |  |
| 40019 | 回风湿度设定 | [200,800] | 10 | %RH | R/W |  |
| 40020 | 湿度精度设定 | [10,100] | 10 | %RH | R/W |  |
| 40021 | 监控开关机 | / | 1 | / | R/W | 0x0000 表示开机 0xFF00 表示关机 |
| 40022~65 | 备用 | / | / | / | / | / |

注1：属性R支持0x03，属性W支持0x06

注2：告警寄存器，该位位0表示无告警，为1表示有告警