利用当前门禁软件进行开发 - TCP接口

[软件版本须V7.111或以上]

目 录

1 原始刷卡记录	2

1.1 查询原始刷卡记录	2

1.2 查询门磁报警事件记录	2

1.3 如何使用原始刷卡记录	4

2 通过TCP接口实现指令调用	4

2.1 基本操作	4

2.2 上传权限	7

2.3 上传控制器基本配置	8

2.4 更新单个用户权限	8

2.5 提取记录	8

2.6 远程开门	8

2.7 获取所有门状态	9

2.8 获取指定门状态	9

2.9 设置门控制方式	10

2.10 查询门控制方式	11

2.11 获取门对应的控制器SN	12

2.12 电脑模拟卡号输入	12

2.13 校准时间	12

3 如何实现定时操作	13

4 实时监控数据输出到文件设置	13

4.1 实时获取监控数据 和 查看门的开关状态	13

原始刷卡记录

查询原始刷卡记录

这是查询刷卡记录的的语句 (是控制器中原始记录  -- 只含符合姓名的记录,  不在姓名名单内的用户记录过滤, 如果要的话 将 INNER 改为 LEFT )

SELECT t_d_SwipeRecord.f_RecID AS '序号',

t_d_SwipeRecord.f_CardNO AS '卡号',

t_b_Consumer.f_ConsumerNO AS '工号',

t_b_Consumer.f_ConsumerName AS '姓名',

t_b_Consumer_Other.f_CertificateID AS '身份证号',

t_b_Group.f_GroupName AS '部门',

t_d_SwipeRecord.f_ReadDate AS '时间',

t_b_Reader.f_ReaderName  AS '地点',

CASE WHEN t_d_SwipeRecord.f_Character =1 THEN '允许通过' ELSE '禁止通过' END  AS '通过',

CASE WHEN t_d_SwipeRecord.f_InOut=0 THEN '出门' ELSE '进门' END  AS '进出',

t_b_Door.f_DoorName  AS '门名称',

t_d_SwipeRecord.f_RecordAll AS '单个记录的原始数据'

FROM ((((t_d_SwipeRecord INNER JOIN t_b_Consumer ON ( t_b_Consumer.f_ConsumerID = t_d_SwipeRecord.f_ConsumerID))

LEFT JOIN   t_b_Reader on ( t_b_Reader.f_ReaderID = t_d_SwipeRecord.f_ReaderID) )

LEFT JOIN t_b_Group ON (t_b_Consumer.f_GroupID = t_b_Group.f_GroupID  ))

LEFT JOIN t_b_Door ON (t_b_Door.f_ControllerID = t_b_Reader.f_ControllerID ))

LEFT JOIN t_b_Consumer_Other ON (t_b_Consumer_Other.f_ConsumerID = t_d_SwipeRecord.f_ConsumerID

and ((f_ControllerSN>400000000 and t_b_Door.f_DoorNO = t_b_Reader.f_ReaderNO)

or (f_ControllerSN<400000000 and (((t_b_Door.f_DoorNO*2) = t_b_Reader.f_ReaderNO) or ((t_b_Door.f_DoorNO*2-1) = t_b_Reader.f_ReaderNO))))

)

WHERE ( ((((f_RecOption - (f_RecOption % 2)) / 2) % 2) =0))

查询门磁报警事件记录

注意: 小于100的卡号不要分给用户使用.  为的是专用于报警事件

如果查门磁报警事件, 请在软件中 开通 “记录按钮操作 和 门打开/关闭的时间[要有门磁]”功能  [软件打开 -> 工具->扩展功能 ->输入 5678 -> 设置]

通过以下语句获取到报警事件记录, 然后查相应的描述信息

SELECT t_d_SwipeRecord.f_RecID AS '序号',

t_d_SwipeRecord.f_CardNO AS '卡号',

'' AS '工号',

'' AS '姓名',

'' AS '部门',

t_d_SwipeRecord.f_ReadDate AS '时间',

t_b_Reader.f_ReaderName  AS '地点',

t_b_Door.f_DoorName  AS '门名称',

CASE WHEN t_d_SwipeRecord.f_Character =1 THEN '允许通过' ELSE '禁止通过' END  AS '通过',

t_d_SwipeRecord.f_RecordAll AS '原始数据'

FROM ((t_d_SwipeRecord  LEFT JOIN   t_b_Reader on ( t_b_Reader.f_ReaderID = t_d_SwipeRecord.f_ReaderID) )

LEFT JOIN t_b_Door ON (t_b_Door.f_ControllerID = t_b_Reader.f_ControllerID

and ((f_ControllerSN>400000000 and t_b_Door.f_DoorNO = t_b_Reader.f_ReaderNO)

or (f_ControllerSN<400000000 and (((t_b_Door.f_DoorNO*2) = t_b_Reader.f_ReaderNO) or ((t_b_Door.f_DoorNO*2-1) = t_b_Reader.f_ReaderNO))))

))

WHERE t_d_SwipeRecord.f_CardNO < 100 and ( ((((f_RecOption - (f_RecOption % 2)) / 2) % 2) =1))

| 卡号 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 控制器上电 |
| 1 | 按钮开门 或 远程开门 (如果要细分, 则满足条件: t_d_SwipeRecord.f_CardNO =1 and ((((t_d_SwipeRecord.f_RecOption - (t_d_SwipeRecord.f_RecOption % 2)) / 2) % 4) =1) 表示按钮开门, t_d_SwipeRecord.f_CardNO =1 and ((((t_d_SwipeRecord.f_RecOption - (t_d_SwipeRecord.f_RecOption % 2)) / 2) % 4) =3) 表示远程开门 |
| 5 | 按钮不开门: 强制关门 |
| 6 | 按钮不开门: 门不在线 |
| 8 | 门打开[门磁信号] |
| 9 | 门关闭[门磁信号] |
| 10 | 超级密码开门 |
| 81 | 胁迫报警 |
| 84 | 门长时间未关闭报警 |
| 85 | 强行闯入报警 |
| 86 | 火警 |
| 87 | 强制关门 |
| 88 | 防盗报警 |
| 89 | 烟雾煤气温度报警 |
| 90 | 紧急呼救报警 |

如何使用原始刷卡记录

一般采用 SQL SERVER数据库方式, 而不采用ACCESS数据库.

打开门禁软件, 执行实时提取功能 [获取实时的数据] (在 选项 -> 右键快捷方式 -> 自动登录模式 ->实时提取, 并选择自动登录, 则会打开软件自动实时提取)... (软件版本V7.65支持)

通过查询原始刷卡记录, 可获取到最新的数据,  并对新数据作出分析处理:  比如考勤, 门内人数计数,  控制门的开关[涉及到远程开门, 可以通过后面的指令实现]等等…

通过TCP接口实现指令调用

基本操作

软件版本必须是 V7.67或以上版本.

- 先打开门禁软件, 登录后, 在 工具 -> 功能界面 -> 右击 -> TCP服务器->启用

- 切换到总控制台, 会显示 "TCP服务器启用", 点 "实时监控"

c. 使用TCP Client客户端 连接到 TCP服务器的端口(默认是60006)

建立连接后, 实时监控中如果有刷卡, 会将刷卡信息自动发送到客户端.

实时监控中如果门磁信号变化, 会将所有门当前状态自动发送到客户端.

刷卡或非刷卡信息(与软件实时监控的一致):

刷卡记录示例:

Rec: 0d4d1c53000000b7C1DC120100000000A41E6E7410900000

ReasonNo: 6

卡号: 18013377

工号: 1

姓名: N18013377

部门:

时间: 2015-05-04 14:35:28 星期一

地点: m001-1号

进出: 进门

状态: 刷卡禁止通过: 没有权限

(要启用门磁按钮事件记录, 启用报警功能才会有如下相关信息)

非刷卡记录(包括门磁, 按钮, 报警事件, 远程开门等). 示例:

Rec: 0d4d1c53000000ec0700000000000000A41E547612800000

ReasonNo: 33

时间: 2015-05-04 14:50:40 星期一

地点: m001-1号

状态: 按钮不开门: 互锁

说明:

Rec: 0d4d1c53000000b7C1DC120100000000A41E6E7410900000 这行表示记录的原始数据, 可以作为唯一标识.  如果相同则表示重复记录

所有门当前状态, 首行以"DoorStatus"开头

以 "门名称" + "逗号作间隔符" + "门状态"+ "逗号作间隔符" +"代码" 来发送...  [门状态分为三种: 打开, 关闭, 通信不上]

代码: 0表示通信不上,  1表示门打开, 2表示门关闭

示例:

DoorStatus

大门,打开,1

办公室,关闭,2

仓库,通信不上,0

d. 发送指令:  N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123"  -不同的指令参数

(直接注明用户名和密码)

- 使用 NetAssist.exe工具, 测试如下: [注意 NetAssist.exe 只支持 GB2312信息编码]

(选择 TCP Client方式, 端口为 60006)

点"连接" , 然后输入如下指令(远程开  "m001-1号")

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -Open "m001-1号"

点发送, 正常会有信息返回

此时如果刷卡或开门, 都会有记录自动发送到 NetAssist.exe 软件接收到.

上传权限

指令格式(上传所有控制器的权限):

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -UploadPrivilege

指令格式(上传指定SN的控制器的权限):

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -UploadPrivilege 控制器SN

上传控制器基本配置

指令格式(上传所有控制器的基本设置):

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -Configure

指令格式(上传指定SN的控制器的基本设置):

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -Configure 控制器SN

更新单个用户权限

先在系统中添加卡号 10120554
a. 指定卡号 和 控制器SN (卡号不存在时会返回 -103)
N3000 –USER "abc" –PASSWORD "123" –UploadPrivilege 253145388 –CardNO 10120554 
b. 指定卡号 和 门号 [可以防止系统更换控制器 -- 但必须保证门号存在] (卡号不存在时会返回 -103)
N3000 –USER "abc" –PASSWORD "123" –UploadPrivilege "m001-1号" –CardNO 10120554

提取记录

指令格式(提取所有控制器的记录):

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123"  -GetRecord

指令格式(提取指定SN的控制器的记录):

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123"  -GetRecord 控制器SN

远程开门

指令格式(由记录触发):   N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -OPEN  单个记录的原始数据

指令格式(指定控制器SN):

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -OPEN  9位的控制器SN  门号(1,2,3,4)

指定的控制器SN 必须是登记在数据库中的.

指令格式(指定门名称):   N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -OPEN 门名称

示例:

查到原始刷卡记录, 获取的 “单个记录的原始数据'”项, 假如数据是 19a798b100001656E1D05E0000000000511BCD9800930000

在cmd下, 转到 安装目录 C:\AccessControl 下:

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -Open  19a798b100001656E1D05E0000000000511BCD9800930000

产生此记录的控制器的对应门将被打开

示例2:

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -Open  410123456 1

打开 控制器410123456的 一号门…

示例3:

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -Open "m001-1号"

打开 "m001-1号"

获取所有门状态

指令格式(指定门名称):   N3000 -user abc -password 123  -GetAllDoorStatus

直接返回系统实时监控时的门状态信息

代码: 0表示通信不上,  1表示门打开, 2表示门关闭

示例: (如果要查的门不在返回的数据中, 则表示此门没有被实时监控)

发出指令:

N3000 -user abc -password 123  -GetAllDoorStatus

返回信息:

N3000 -user abc -password 123  -GetAllDoorStatus

iRet= 1, OK

DoorStatus:

大门,打开,1

办公室,关闭,2

仓库,通信不上,0

如果软件未实时监控, 则返回

N3000 -user abc -password 123  -GetAllDoorStatus

iRet=3, OK

DoorStatus:

如果指令中密码或用户名不正确的话, 则返回 (123a 是错误密码)

N3000 -user abc -password 123a  -GetAllDoorStatus

iRet=-1, Failed

获取指定门状态

指令格式(指定门名称):   N3000 -user abc -password 123  -GetDoorStatus门名称

获取状态(iRet返回值:   1表示门开;  2表示门关; 0或-1表示 未连接, 通信不上)

返回信息

指令分行加返回值 (-1失败, 1表示成功)

示例:

发出指令:

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" –GetDoorStatus "m001-1号"

返回信息: (iRet返回值:   1表示门开;  2表示门关; 0或-1表示 未连接, 通信不上)

(门开)

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" –GetDoorStatus "m001-1号"

iRet= 1, OK

(门关)

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -GetDoorStatus "m001-1号"

iRet=2, OK

(未连接时)

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -GetDoorStatus "m001-1号"

iRet=0, Failed

设置门控制方式

(常开, 常闭, 在线)

设置常开指令格式(指定门名称):	 N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -SETDOORNO     门名称

设置常闭指令格式(指定门名称):	 N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -SETDOORNC     门名称

设置正常指令格式(指定门名称):	 N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -SETDOORONLINE 门名称

返回信息

指令分行加返回值 (-1失败, 1表示成功)

示例

发送指令: (设置正常)

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -SETDOORONLINE "m001-1号"

返回信息:

(成功时)

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -SETDOORONLINE "m001-1号"

iRet=1, OK

(失败时)

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -SETDOORONLINE "m001-1号"

iRet=-1, Failed

查询门控制方式

N3000  –USER  "abc"  –PASSWORD  "123"  -GETDOORCONTROL  门名称    
iRet返回值：-1表示通信失败；1表示常开；2表示常闭；3表示在线

示例：查询“m001-1号”门状态。

发送指令

N3000  -USER  "abc"  -PASSWORD  "123"  -GETDOORCONTROL m001-1号

返回信息

N3000  -USER  "abc"  -PASSWORD  "123"  -GETDOORCONTROL m001-1号

iRet=3, OK

iRet=3表示在线

获取门对应的控制器SN

指令格式(指定门名称):   N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" –GETSN 门名称

返回值为0表示不存在, 否则是9位数的控制器SN

示例

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" –GETSN "m001-1号"

返回信息

指令分行加返回值

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -GETSN "m001-1号"

iRet=233145404, OK

电脑模拟卡号输入

指令格式(指定控制器SN):

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -PCAsCardInput  9位的控制器SN  门号(1,2,3,4) 卡号

指令格式(指定控制器SN):

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -PCAsCardInput  9位的控制器SN  门号(1,2,3,4) 卡号 手机通信密码

指定的控制器SN 必须是登记在数据库中的.

示例:

在cmd下, 转到 安装目录 C:\AccessControl 下:

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -PCAsCardInput  410123456  1  3003456

模拟卡号 3003456 打开 控制器410123456的 一号门…

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -PCAsCardInput  410123456  1  3003456 654321

模拟卡号 3003456 打开 控制器410123456的 一号门… [缺省密码是654321]

校准时间

指令格式(按当前电脑时间 校准所有控制器的时间):

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123"  -SetTime

指令格式(按当前电脑时间 校准指定门的控制器时间):

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123"  -SetTime门名称

示例

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" –SetTime "m001-1号"

返回信息

指令分行加返回值

(成功时)

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -SetTime "m001-1号"

iRet=1, OK

(失败时)

N3000 -USER "abc" -PASSWORD "123" -SetTime "m001-1号"

iRet=-1, Failed

如何实现定时操作

在 win7中 管理工具 中有个  任务计划程序

[控制面板->系统和安全->管理工具->任务计划程序 ]

[ 按 F1调出 Windows 帮助和支持, 搜索 “任务计划”, 很容易找到打开方式 单击打开 "任务计划程序"]

创建任务

操作 -> 新建  -> C:\iCCard\N3000 -AutoLogin -GetRecord

提示加参数 确定即可

触发器 -> 选择 每天 10:05, 可以设置间隔时间....

[微软的任务计划程序  功能十分强大]

可以实现在不登录的情况下执行软件 -- ...

实时监控数据输出到文件设置

实时获取监控数据 和 查看门的开关状态

- 通过软件设置,  工具 => 自动登录 选中 自动登录

然后 => 右手快捷方式 => 设置 实时监控记录输出到 DOC\n3k_rec.log 文件中 => 刷卡记录输出到->n3k_rec2.log 和 非刷卡记录输出到 -> n3k_rec3.log

=> 右手快捷方式 => 自动登录模式 => 实时监控

- 重新登录后就会自动进入实时监控

- 分别查询 DOC\n3k_rec2.log, DOC\n3k_rec3.log 就可以获取到类似总控制台中显示的记录数据. n3k_rec2.log存储的是刷卡记录,  n3k_rec3.log存储的是非刷卡记录(包括门磁, 按钮, 报警事件, 远程开门等).

n3k_rec2.log存储的刷卡记录示例:

Rec: 0d4d1c53000000b7C1DC120100000000A41E6E7410900000

卡号: 18013377

工号: 1

姓名: N18013377

部门:

时间: 2015-05-04 14:35:28 星期一

地点: m001-1号-进门

状态: 刷卡禁止通过: 没有权限

n3k_rec3.log存储的是非刷卡记录示例:

Rec: 0d4d1c53000000ec0700000000000000A41E547612800000

时间: 2015-05-04 14:50:40 星期一

地点: m001-1号

状态: 按钮不开门: 互锁

更多示例参考 ” 二次开发(基于门禁软件)\参考数据\所有刷卡记录和非刷卡记录输出范例_20150504.rar”文件

记录的状态说明可以参考” 二次开发(基于底层协议)\01短报文协议(基础)\ 刷卡记录说明.xls”文件

- 查询 DOC\n3k_monitor.log文件, 可以查看当前实时监控的门的运行状态

第一行 是更新时间 精确到毫秒(ms):

第二行开始 以 "门名称" + "逗号作间隔符" + "门状态"来写入...  [门状态分为三种: 打开, 关闭, 通信不上]

示例:

2015-04-28 00:29:03.233

大门,打开

办公室,关闭

仓库,通信不上

- 数据文件可参考” 二次开发(基于门禁软件)\参考数据\所有刷卡记录和非刷卡记录输出范例_20150504.rar”