- 4MODBUSRTU通信协议实现

- 4.1范围

控制器支持ModBus RTU通信协议（ModBus是Modicon公司的注册商标），通信协议详细地描述了控制器的输入和输出命令、信息和数据，以便第三方使用和开发。

- 4.2物理接口

连接UI面板的通信口采用工业标准串行RS485 通讯口，UI口地址固定为119。

上位机访问地址为用户所设监控地址。

数据格式：起始位1 位，数据位8 位，停止位1 位，无校验，数据传输缺省速率为9600b/s。

- 4.3通信方式

MODBUS RTU采用主从式结构，信息和数据在UI面板/上位机和空调控制器主板之间有效地传递，允许UI面板/上位机访问空调控制器的相关数据以及发送控制命令。本协议在应用系统中所处的位置如下图所示：

- 4.4MODBURTU通信协议详述

- 4.4.1数据字节格式描述

信息传输为异步方式，并以字节为单位，每个字节由8 位二进制数组成：

表格 4-1 通迅格式

| 起始位 | 1位 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无校验 |
| 停止位 | 1位 |
| 流控 | 无流控 |
| 通讯速率 | 9600bps |

- 4.4.2数据帧结构描述

通讯主要流程如下图：

图 4-2 通讯流程

每个数据帧组成如下：（RTU模式）

表格 4-2 帧结构

| 地址码 | 功能码 | 数据信息 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 位 | 8 位 | N*8 位 | 16位 |

1.地址码

地址码是每次数据帧的第一字节（8 位），表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。每个从机都必须有唯一的地址码，并且只有符合地址码的从机才能响应回送信息。当从机回送信息时，回送数据均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址，而从机返回的地址码表明回送的从机地址。相应的地址码表明该信息来自于何处。地址范围为0x01—0xFF，0xFF 为广播地址，设备解析命令代码后不允许有数据返回。

2.功能码

功能码是每次数据帧传送的第二个字节，ModBus通讯协议可定义的功能码为1，2，3，4，5，6，7，11，12，15，16，17，20，21，22，23，24。基站空调控制器仅用到其中的一部分功能码。作为主机请求发送，通过功能码告诉从机应执行什么动作。作为从机响应，从机返回的功能码与从主机发送来的功能码一样，并表明从机已响应主机并且已进行相关的操作。

基站空调控制器用到的MODBUS 部分功能码

表格 4-3 MODBUS功能码

| 功能码 |  | 定 义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01H | Read Coil Status | 读取输出继电器位状态 |
| 2 | 02H | Read Input Status | 读取输入继电器位状态 |
| 3 | 03H | Read Holding Registers | 读取保持寄存器数值 |
| 4 | 04H | Read Input Registers | 读取只读寄存器数值 |
| 5 | 05H | Force Single Coil | 改写一个输出继电器位状态 |
| 6 | 06H | Preset Single Register | 改写一个保持寄存器值 |
| 15 | 0FH | Force Multiple Coils | 改写多个输出继电器位状态 |
| 16 | 10H | Load Multiple Register | 改写多个保持寄存器值 |

3.数据区

数据区包括需要由从机返回何种信息或执行什么动作。这些信息可以是数据、参考地址等。

4.错误校验码（16 位CRC 校验）

主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否正确。由于电子噪声或一些其它干扰，信息在传输过程中有时会发生错误，错误校验码（CRC）可以检验主机或从机在通讯数据传送过程中的信息是否有误，错误的数据可以放弃（无论是发送还是接收），这样增加了系统的安全和效率。

MODBUS 通讯协议的CRC（冗余循环码）包含2个字节，即16位二进制数。CRC码由发送设备（主机）计算，放置于发送信息帧的尾部（CRC 高字节在前）。接收信息的设备（从机）再重新计算接收到信息的CRC，比较计算得到的CRC 是否与接收到的相符，如果两者不相符，则表明出错。

计算步骤为：

1)预置16 位寄存器为十六进制FFFF（即全为1），称此寄存器为CRC 寄存器；

2)把第一个8 位数据与16 位CRC 寄存器的低位相异或，把结果放于CRC 寄存器；

3)把寄存器的内容右移一位(朝低位)，用0 填补最高位，检查最低位

4)（注意：这时的最低位指移位前的最低位，不是移位后的最低位）；

5)如果最低位为0：重复第3 步(再次移位)，如果最低位为1：CRC 寄存器与多项式A001H（1010000000000001B）进行异或；

6)重复步骤3 和4，直到右移8 次，这样整个8 位数据全部进行了处理；

7)重复步骤2 到步骤5，进行下一个8 位数据的处理；

8)最后得到的CRC 寄存器即为CRC 码。

- 4.5传输格式

- 4.5.1命令报文格式

1)Read Coil Status

功能码“01H”能读取位元，本系统中主要用于读取开关机状态。

表格 4-4

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 |

返回

表格 4-5

| 地址 | 功能码 | 字节个数 | 数据 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | N | 数据（8位）1..N | 高位 | 低位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0008, Data: 01 01 00 00 00 01 FD CA

返回数据： Length:0006, Data: 01 01 01 01 90 48

2)Read Input Status

功能码“02H”能读取位元，本系统中主要用于读取空调各部件状态和运行状态。

表格 4-6

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 |

返回

表格 4-7

| 地址 | 功能码 | 字节个数 | 数据 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | N | 数据（8位）1..N | 高位 | 低位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0008, Data: 01 02 00 00 00 07 39 C8

返回数据： Length: 0006, Data: 01 02 01 26 20 52

3)Read Holding Registers

功能码“03H”能够访问所有输入寄存器，主要用于读取空调的设置参数和时钟。

表格 4-8

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 |

返回

表格 4-9

| 地址 | 功能码 | 字节个数 | 数据 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | N | 数据（8位）1..N | 高位 | 低位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0008, Data: 01 03 00 00 00 07 04 08

返回数据： Length: 0019, Data: 01 03 0E 00 09 00 08 00 1B 00 05 00 0F 00 37 00 15 17 4C

4)Read Input Registers

功能码“04H”能够访问所有输入寄存器。数据区中的寄存器数据都是每个数据包括两个字节，高字节在前，主要用于读取传感器、模拟输出、运行累加时、报警状态。

表格 4-10

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 |

返回：

表格 4-11

| 地址 | 功能码 | 字节个数 | 数据 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | 2N | 数据1（16位）……数据N（16位） | 高位 | 低位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0008, Data: 01 04 00 00 00 05 30 09

返回数据： Length: 0015, Data: 01 04 0A 00 01 01 09 01 F7 01 09 01 F7 E1 CD

5)Force Single Coil

功能码“05H”能够设置一个位元，这里的数据就是一个字节，只可能是0xFF 00 或者0x00 00。0xFF 00代表开机 0x00 00代表关机。

表格 4-12

| 地址 | 功能码 | 地址 |  | 数据 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 |

返回：

表格 4-13

| 地址 | 功能码 | 地址 |  | 数据 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0008, Data: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

返回数据： Length: 0008, Data: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

6)Preset Single Register

功能码“06H”能修改一个寄存器，本协议中主要用于设置一个可变的参数

表格 4-14

| 地址 | 功能码 | 地址 |  | 数据 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 |

返回：

表格 4-15

| 地址 | 功能码 | 地址 |  | 数据 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0008, Data: 01 06 00 00 07 D9 4A 60

返回数据： Length: 0008, Data: 01 06 00 00 07 D9 4A 60

7)Force Multiple Coils

功能码“0FH”，能根据位元的位设置多个量。

表格 4-16

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | 字节个数 | 数据 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 15 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | N | 字节（8位）1……N | 高位 | 低位 |

返回：

表格 4-17

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 15 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0010, Data: 01 0F 00 00 00 01 01 00 2E 97

返回数据： Length: 0008, Data: 01 0F 00 00 00 01 94 0B

8)Load Multiple Register

功能码“10H”，能根据位元的位设置多个量。

表格 4-18

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | 字节个数 | 数据 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 16 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 2N | 数据（16位）1~N | 高位 | 低位 |

返回：

表格 4-19

| 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 16 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 |

通信数据举例：

命令数据： Length: 0023, Data: 01 10 00 00 00 07 0E 00 09 00 08 00 1B 00 05 00 10 00 00 00 3A 98 E6

返回数据： Length: 0008, Data: 01 10 00 00 00 07 81 CB

- 4.5.2异常应答返回

非法功能：

表格 4-20

| 从站地址 | 功能码 | 异常码 | CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 80H+原功能码 | ERR | 高位 | 低位 |

ERR：

01 非法功能

02 非法数据地址

03 非法数据值

04 非法个数

05 CRC错误

- 4.6地址表

1)Coil Mapping  Read/Write  有效功能 01H 05H 0FH

表格 4-21 可读可写点区地址表

| 序号 | 地址 | 读写类型 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 读写 | 开关机状态 | 0：关机 1：开机 |

2)Contact Mapping Read Only 有效功能 02H

表格 4-22 只读点区地址表

| 序号 | 地址 | 读写类型 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 通用警报 | 0：无报警 1：有报警 | 通用警报 |
| 2 | 2 | 风机 | 0：关 1：开 | 风机 |
| 3 | 3 | 压缩机 | 0：关 1：开 | 压缩机 |
| 4 | 4 |  |  |  |
| 5 | 5 | 加热器 | 0：关 1：开 | 加热器 |
| 6 | 6 | 加湿器 | 0：关 1：开 | 加湿器 |
| 7 | 7 | Co-work模式 | 0：协作 1：独立 | Co-work模式 |
| 8 | 21 | 除湿 | 0：非除湿 1：除湿状态 | 除湿 |
| 9 | 22 | 加湿 | 0：非加湿 1：加湿状态 | 加湿 |
| 10 | 23 | 制冷 | 0：非制冷 1：制冷状态 | 制冷 |

3)Input Register Read Only  有效功能 04H

表格 4-23 只读寄存器区地址表

| 序号 | 地址 | 读写类型 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 2 | 现场温度 | 所得值除以10得到实际值 |  |
| 3 | 3 | 现场湿度 | 所得值除以10得到实际值 |  |
| 4 | 4 | 平均温度 | Co-work协同工作时有效 |  |
| 5 | 5 | 平均湿度 | Co-work协同工作时有效 |  |
| 6 | 11 | 压缩机输出 | 所得值是输出的百分比 | 压缩机输出 |
| 7 | 12 | 加热器输出 | 所得值是输出的百分比 | 加热器输出 |
| 8 | 13 | 加湿器输出 | 所得值是输出的百分比 | 加湿器输出 |
| 9 | 21 | 风机运行小时 | 0-65536 所得值乘以10得到实际值 | 风机运行小时 |
| 10 | 22 | 压缩机运行小时 | 0-65536所得值乘以10得到实际值 | 压缩机运行小时 |
| 11 | 23 | 加热器运行小时 | 0-65536所得值乘以10得到实际值 | 加热器运行小时 |
| 12 | 24 | 加湿器运行小时 | 0-65536所得值乘以10得到实际值 | 加湿器运行小时 |
| 13 | 31 | 风机过载 | 0：无报警 1：报警2：报警确认 |  |
| 14 | 32 | 压缩机高压 | 0：无报警 1：报警2：报警确认 |  |
| 15 | 33 | 压缩机低压 | 0：无报警 1：报警2：报警确认 |  |
| 16 | 34 | 加热器过载 | 0：无报警 1：报警2：报警确认 |  |
| 17 | 35 | 加湿器淤塞 | 0：无报警 1：报警2：报警确认 |  |
| 18 | 36 | 火警 | 0：无报警 1：报警2：报警确认 |  |
| 19 | 37 | 溢水报警 | 0：无报警 1：报警2：报警确认 |  |
| 20 | 38 | 相位错误 | 0：无报警 1：报警2：报警确认 |  |
| 21 | 39 | 温度上限报警 | 0：无报警 1：报警2：报警确认 |  |
| 22 | 40 | 温度下限报警 | 0：无报警 1：报警2：报警确认 |  |
| 23 | 41 | 湿度上限报警 | 0：无报警 1：报警2：报警确认 |  |
| 24 | 42 | 湿度下限报警 | 0：无报警 1：报警2：报警确认 |  |
| 25 | 43 | 温度传感器坏 | 0：无报警 1：报警2：报警确认 |  |

4)Holding Register Read/Write 有效功能 03H 06H 10H

表格 4-24 可读可写寄存器区地址表

| 序号 | 地址 | 读写类型 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 读写 | 年 | (20)00-(20)99 |
| 2 | 2 | 读写 | 月 | 1-12 |
| 3 | 3 | 读写 | 日 | 1-31 |
| 4 | 4 | 读写 | 星期 | 1-7 |
| 5 | 5 | 读写 | 小时 | 1-23 |
| 6 | 6 | 读写 | 分 | 0-59 |
| 7 | 7 | 读写 | 秒 | 0-59 |
| 8 | 11 | 读写 | 再启动模式 | 0：自动 1：手动 |
| 9 | 12 | 读写 | 温度设定值 | 15-30 |
| 10 | 13 | 读写 | 温度高限 | 20-45 |
| 11 | 14 | 读写 | 温度低限 | 1-20 |
| 12 | 15 | 读写 | 温度静区 | 1-10 |
| 13 | 16 | 读写 | 湿度设定 | 20-85 |
| 14 | 17 | 读写 | 湿度高限 | 50-95 |
| 15 | 18 | 读写 | 湿度低限 | 10-50 |
| 16 | 19 | 读写 | 湿度静区 | 1－10 |
| 17 | 20 | 读写 | 轮候时间 | 2－240H |
| 18 | 21 | 读写 | 低压延时 | 1－30Min |
| 19 | 22 | 读写 |  |  |
| 20 | 23 | 读写 | 风扇关延迟 | 0-250S |
| 21 | 24 | 读写 |  |  |
| 22 | 25 | 读写 | 压缩机重开 | 30-250S |
| 23 | 26 | 读写 | 淤塞延时 | 1-60Min |
| 24 | 27 | 读写 | Co-Work模式 | 0：独立 1:协作 |
| 25 | 28 | 读写 | 值班机台数 | 1-16 |