## 第一路进线回路基本数据(定点)
第一路进线回路基本电测量数据区（二次值，不带变比）和其他数据 03功能码
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据内容 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
基本测量数据区(二次值，不带变比)
0 | 0 | 相电压 U1 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
1 | 1 | 相电压 U2 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
2 | 2 | 相电压 U3 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
3 | 3 | 三相平均相电压 VLNavg | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
4 | 4 | 线电压 U12 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
5 | 5 | 线电压 U23 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
6 | 6 | 线电压 U31 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
7 | 7 | 三相平均线电压 VLLNavg | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
8 | 8 | 第1相电流 I1 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
9 | 9 | 第2相电流 I2 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
10 | A | 第3相电流 I3 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
11 | B | 三相平均电流 Iavg | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
12 | C | 零线电流 In | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
13 | D | 1相有功 P1 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
14 | E | 2相有功 P2 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
15 | F | 3相有功 P3 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
16 | 10 | 系统有功 P | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
17 | 11 | 1相无功 Q1 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
18 | 12 | 2相无功 Q2 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
19 | 13 | 3相无功 Q3 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
20 | 14 | 系统无功 Q | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
21 | 15 | 1相视在功率 S1 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
22 | 16 | 2相视在功率 S2 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
23 | 17 | 3相视在功率 S3 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
24 | 18 | 系统视在功率 S | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
25 | 19 | 1相功率因数 PF1 | R | -1～1 |  | WORD | 单字
26 | 1A | 2相功率因数 PF2 | R | -1～1 |  | WORD | 单字
27 | 1B | 3相功率因数 PF3 | R | -1～1 |  | WORD | 单字
28 | 1C | 系统功率因数 PF | R | -1～1 |  | WORD | 单字
29 | 1D | 频率 F | R | 45000-65000 | 0.001Hz | WORD | 单字
30 | 1E | 电压不平衡度 UNBL-V | R |  | 0.1% | WORD | 单字
31 | 1F | 电流不平衡度 UNBL-I | R |  | 0.1% | WORD | 单字
32 | 20 | U1正序 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
33 | 21 | U1负序 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
34 | 22 | U1零序 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
35 | 23 | I1正序 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
36 | 24 | I1负序 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
37 | 25 | I1零序 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
38 | 26 | 零地电压 | R |  | 0.1V | WORD | 单字
39 | 27 | 漏电电流 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
电能数据区1(不带变比)
42 | 2A | 有功电能+L | R |  | Wh | WORD | 单字
43 | 2B | 有功电能+H | R |  | Wh | WORD | 单字
44 | 2C | 有功电能-L | R |  | Wh | WORD | 单字
45 | 2D | 有功电能-H | R |  | Wh | WORD | 单字
46 | 2E | 无功电能+L | R |  | varh | WORD | 单字
47 | 2F | 无功电能+H | R |  | varh | WORD | 单字
48 | 30 | 无功电能-L | R |  | varh | WORD | 单字
49 | 31 | 无功电能-H | R |  | varh | WORD | 单字
需量数据区
50 | 32 | 1相有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
51 | 33 | 2相有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
52 | 34 | 3相有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
53 | 35 | 系统有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
54 | 36 | 1相电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
55 | 37 | 2相电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
56 | 38 | 3相电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
57 | 39 | 三相平均电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
角度数据区
58 | 3A | V2（或V23）滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字
59 | 3B | V3滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字
60 | 3C | I1滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字
61 | 3D | I2滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字
62 | 3E | I3滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字
电压电流百分比
63 | 3F | A相电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
64 | 40 | B相电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
65 | 41 | C相电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
66 | 42 | 三相平均电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
67 | 43 | A相电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
68 | 44 | B相电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
69 | 45 | C相电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
70 | 46 | 三相平均电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
开入开出状态
73 | 49 | 开入开出状态 | R | BIT0～BIT7：开入 |  | WORD
BIT8～BIT15：开出
74 | 4A | 温度1 | R | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
75 | 4B | 温度2 | R | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
76 | 4C | 湿度 | R | -32768-32767 | 0.1HR | WORD | 单字
时间数据区
80 | 50 | 年月 | R | BCD码 |  | WORD | 单字
81 | 51 | 日时 | R | BCD码 |  | WORD | 单字
82 | 52 | 分秒 | R | BCD码 |  | WORD | 单字
最大值、最小值及发生时间
85 | 55 | 1相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
86-88 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
89 | 59 | 2相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
90-92 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
93 | 5D | 3相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
94-96 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
97 | 61 | 三相平均电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
98-100 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
101 | 65 | 1相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
102-104 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
105 | 69 | 2相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
106-108 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
109 | 6D | 3相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
110-112 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
113 | 71 | 总有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
114-116 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
117 | 75 | 1相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
118-120 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
121 | 79 | 2相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
122-124 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
125 | 7D | 3相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
126-128 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
129 | 81 | 三相平均电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
130-132 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
133 | 85 | 1相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
134-136 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
137 | 89 | 2相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
138-140 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
141 | 8D | 3相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
142-144 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
145 | 91 | 三相平均电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
146-148 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
149 | 95 | 1相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
150-152 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
153 | 99 | 2相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
154-156 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
157 | 9D | 3相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
158-160 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
161 | A1 | 三相平均电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
162-164 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
165 | A5 | 1相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
166-168 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
169 | A9 | 2相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
170-172 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
173 | AD | 3相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
174-176 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
177 | B1 | 总有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
178-180 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
181 | B5 | 1相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
182-184 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
185 | B9 | 2相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
186-188 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
189 | BD | 3相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
190-192 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
193 | C1 | 三相平均电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
194-196 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
197 | C5 | 1相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
198-200 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
201 | C9 | 2相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
202-204 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
205 | CD | 3相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
206-208 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
209 | D1 | 三相平均电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
210-212 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
电能数据区2(不带变比)
214 | D6 | 本月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
216 | D8 | 上1月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
218 | DA | 上2月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
220 | DC | 上3月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
222 | DE | 上4月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
224 | E0 | 上5月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
226 | E2 | 上6月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
228 | E4 | 上7月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
230 | E6 | 上8月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
232 | E8 | 上9月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
234 | EA | 上10月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
236 | EC | 上11月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
238 | EE | 上12月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
240 | F0 | 本年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
242 | F2 | 上1年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
244 | F4 | 上2年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
246 | F6 | 上3年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
248 | F8 | 上4年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
250 | FA | 上5年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
252 | FC | 尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
254 | FE | 峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
256 | 100 | 平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
258 | 102 | 谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
260 | 104 | 本月尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
262 | 106 | 本月峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
264 | 108 | 本月平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
266 | 10A | 本月谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
268 | 10C | 上月尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
270 | 10E | 上月峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
272 | 110 | 上月平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
274 | 112 | 上月谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
276 | 114 | 上上月尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
278 | 116 | 上上月峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
280 | 118 | 上上月平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
282 | 11A | 上上月谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字

## 第二路进线回路基本数据(定点)
第二路进线回路基本电测量数据区（二次值，不带变比）和其他数据 03功能码
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据内容 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
基本测量数据区(二次值，不带变比)
512 | 200 | 相电压 U1 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
513 | 201 | 相电压 U2 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
514 | 202 | 相电压 U3 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
515 | 203 | 三相平均相电压 VLNavg | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
516 | 204 | 线电压 U12 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
517 | 205 | 线电压 U23 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
518 | 206 | 线电压 U31 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
519 | 207 | 三相平均线电压 VLLNavg | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
520 | 208 | 第1相电流 I1 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
521 | 209 | 第2相电流 I2 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
522 | 20A | 第3相电流 I3 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
523 | 20B | 三相平均电流 Iavg | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
524 | 20C | 零线电流 In | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
525 | 20D | 1相有功 P1 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
526 | 20E | 2相有功 P2 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
527 | 20F | 3相有功 P3 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
528 | 210 | 系统有功 P | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
529 | 211 | 1相无功 Q1 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
530 | 212 | 2相无功 Q2 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
531 | 213 | 3相无功 Q3 | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
532 | 214 | 系统无功 Q | R | -32768～32767 | var | WORD | 单字
533 | 215 | 1相视在功率 S1 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
534 | 216 | 2相视在功率 S2 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
535 | 217 | 3相视在功率 S3 | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
536 | 218 | 系统视在功率 S | R | 0-65535 | VA | WORD | 单字
537 | 219 | 1相功率因数 PF1 | R | -1～1 |  | WORD | 单字
538 | 21A | 2相功率因数 PF2 | R | -1～1 |  | WORD | 单字
539 | 21B | 3相功率因数 PF3 | R | -1～1 |  | WORD | 单字
540 | 21C | 系统功率因数 PF | R | -1～1 |  | WORD | 单字
541 | 21D | 频率 F | R | 45000-65000 | 0.001Hz | WORD | 单字
542 | 21E | 电压不平衡度 UNBL-V | R |  | 0.1% | WORD | 单字
543 | 21F | 电流不平衡度 UNBL-I | R |  | 0.1% | WORD | 单字
544 | 220 | U1正序 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
545 | 221 | U1负序 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
546 | 222 | U1零序 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
547 | 223 | I1正序 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
548 | 224 | I1负序 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
549 | 225 | I1零序 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
550 | 226 | 零地电压 | R |  | 0.1V | WORD | 单字
551 | 227 | 漏电电流 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
电能数据区1(不带变比)
554 | 22A | 有功电能+L | R |  | Wh | WORD | 单字
555 | 22B | 有功电能+H | R |  | Wh | WORD | 单字
556 | 22C | 有功电能-L | R |  | Wh | WORD | 单字
557 | 22D | 有功电能-H | R |  | Wh | WORD | 单字
558 | 22E | 无功电能+L | R |  | varh | WORD | 单字
559 | 22F | 无功电能+H | R |  | varh | WORD | 单字
560 | 230 | 无功电能-L | R |  | varh | WORD | 单字
561 | 231 | 无功电能-H | R |  | varh | WORD | 单字
需量数据区
562 | 232 | 1相有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
563 | 233 | 2相有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
564 | 234 | 3相有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
565 | 235 | 系统有功功率需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
566 | 236 | 1相电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
567 | 237 | 2相电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
568 | 238 | 3相电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
569 | 239 | 三相平均电流需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
角度数据区
570 | 23A | V2（或V23）滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字
571 | 23B | V3滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字
572 | 23C | I1滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字
573 | 23D | I2滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字
574 | 23E | I3滞后于V1（或V12）的相角差 | R | 0-3600 | 0.1度 | WORD | 单字
电压电流百分比
575 | 23F | A相电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
576 | 240 | B相电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
577 | 241 | C相电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
578 | 242 | 三相平均电压百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
579 | 243 | A相电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
580 | 244 | B相电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
581 | 245 | C相电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
582 | 246 | 三相平均电流百分比 | R | 0～65535 | 0.01% | WORD | 单字
开入开出状态
585 | 249 | 开入开出状态 | R | BIT0～BIT7：开入 |  | WORD
BIT8～BIT15：开出
586 | 24A | 温度1 | R | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
587 | 24B | 温度2 | R | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
588 | 24C | 湿度 | R | -32768-32767 | 0.1HR | WORD | 单字
时间数据区
592 | 250 | 年月 | R | BCD码 |  | WORD | 单字
593 | 251 | 日时 | R | BCD码 |  | WORD | 单字
594 | 252 | 分秒 | R | BCD码 |  | WORD | 单字
最大值、最小值及发生时间
597 | 255 | 1相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
598-600 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
601 | 259 | 2相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
602-604 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
605 | 25D | 3相电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
606-608 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
609 | 261 | 三相平均电流最大值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
610-612 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
613 | 265 | 1相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
614-616 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
617 | 269 | 2相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
618-620 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
621 | 26D | 3相有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
622-624 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
625 | 271 | 总有功功率最大需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
626-628 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
629 | 275 | 1相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
630-632 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
633 | 279 | 2相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
634-636 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
637 | 27D | 3相电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
638-640 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
641 | 281 | 三相平均电流最大需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
642 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
643 | 283 | 1相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
644 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
649 | 289 | 2相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
650-652 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
653 | 28D | 3相电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
654-656 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
657 | 291 | 三相平均电压最大值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
658-660 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
661 | 295 | 1相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
662-664 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
665 | 299 | 2相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
666-668 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
669 | 29D | 3相电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
670-672 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
673 | 2A1 | 三相平均电流最小值 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
674-676 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
677 | 2A5 | 1相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
678-680 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
681 | 2A9 | 2相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
682-684 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
685 | 2AD | 3相有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
686-688 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
689 | 2B1 | 总有功功率最小需量 | R | -32768～32767 | W | WORD | 单字
690-692 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
693 | 2B5 | 1相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
694-696 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
697 | 2B9 | 2相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
698-700 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
701 | 2BD | 3相电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
702-704 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
705 | 2C1 | 三相平均电流最小需量 | R | 0-65535 | 0.001A | WORD | 单字
706-708 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
709 | 2C5 | 1相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
710-712 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
713 | 2C9 | 2相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
714-716 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
717 | 2CD | 3相电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
718-720 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
721 | 2D1 | 三相平均电压最小值 | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
722-724 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
电能数据区2(不带变比)
726 | 2D6 | 本月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
728 | 2D8 | 上1月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
730 | 2DA | 上2月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
732 | 2DC | 上3月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
734 | 2DE | 上4月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
736 | 2E0 | 上5月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
738 | 2E2 | 上6月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
740 | 2E4 | 上7月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
742 | 2E6 | 上8月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
744 | 2E8 | 上9月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
746 | 2EA | 上10月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
748 | 2EC | 上11月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
750 | 2EE | 上12月有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
752 | 2F0 | 本年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
754 | 2F2 | 上1年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
756 | 2F4 | 上2年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
758 | 2F6 | 上3年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
760 | 2F8 | 上4年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
762 | 2FA | 上5年有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
764 | 2FC | 尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
766 | 2FE | 峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
768 | 300 | 平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
770 | 302 | 谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
772 | 304 | 本月尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
774 | 306 | 本月峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
776 | 308 | 本月平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
778 | 30A | 本月谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
780 | 30C | 上月尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
782 | 30E | 上月峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
784 | 310 | 上月平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
786 | 312 | 上月谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
788 | 314 | 上上月尖时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
790 | 316 | 上上月峰时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
792 | 318 | 上上月平时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字
794 | 31A | 上上月谷时段有功电能 | R |  | Wh | LONG | 双字

## 第一路进线回路基本数据(浮点)
第一路进线回路电基本测量数据区（一次值，带变比）功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
电基本测量数据区（一次值，带变比）
1024 | 400 | 相电压 U1 | R |  | V | Float | 单精度
1026 | 402 | 相电压 U2 | R |  | V | Float | 单精度
1028 | 404 | 相电压 U3 | R |  | V | Float | 单精度
1030 | 406 | 三相平均相电压 VLNavg | R |  | V | Float | 单精度
1032 | 408 | 线电压 U12 | R |  | V | Float | 单精度
1034 | 40A | 线电压 U23 | R |  | V | Float | 单精度
1036 | 40C | 线电压 U31 | R |  | V | Float | 单精度
1038 | 40E | 三相平均线电压 VLLNavg | R |  | V | Float | 单精度
1040 | 410 | 第1相电流 I1 | R |  | A | Float | 单精度
1042 | 412 | 第2相电流 I2 | R |  | A | Float | 单精度
1044 | 414 | 第3相电流 I3 | R |  | A | Float | 单精度
1046 | 416 | 三相平均电流 Iavg | R |  | A | Float | 单精度
1048 | 418 | 零线电流 In | R |  | A | Float | 单精度
1050 | 41A | 1相有功 P1 | R |  | kW | Float | 单精度
1052 | 41C | 2相有功 P2 | R |  | kW | Float | 单精度
1054 | 41E | 3相有功 P3 | R |  | kW | Float | 单精度
1056 | 420 | 系统有功 P | R |  | kW | Float | 单精度
1058 | 422 | 1相无功 Q1 | R |  | kvar | Float | 单精度
1060 | 424 | 2相无功 Q2 | R |  | kvar | Float | 单精度
1062 | 426 | 3相无功 Q3 | R |  | kvar | Float | 单精度
1064 | 428 | 系统无功 Q | R |  | kvar | Float | 单精度
1066 | 42A | 1相视在功率 S1 | R |  | kVA | Float | 单精度
1068 | 42C | 2相视在功率 S2 | R |  | kVA | Float | 单精度
1070 | 42E | 3相视在功率 S3 | R |  | kVA | Float | 单精度
1072 | 430 | 系统视在功率 S | R |  | kVA | Float | 单精度
1074 | 432 | 1相功率因数 PF1 | R |  |  | Float | 单精度
1076 | 434 | 2相功率因数 PF2 | R |  |  | Float | 单精度
1078 | 436 | 3相功率因数 PF3 | R |  |  | Float | 单精度
1080 | 438 | 系统功率因数 PF | R |  |  | Float | 单精度
1082 | 43A | 频率 F | R |  | Hz | Float | 单精度
1084 | 43C | 电压不平衡度 UNBL-V | R |  | % | Float | 单精度
1086 | 43E | 电流不平衡度 UNBL-I | R |  | % | Float | 单精度
1088 | 440 | U1正序 | R |  | V | Float | 单精度
1090 | 442 | U1负序 | R |  | V | Float | 单精度
1092 | 444 | U1零序 | R |  | V | Float | 单精度
1094 | 446 | I1正序 | R |  | A | Float | 单精度
1096 | 448 | I1负序 | R |  | A | Float | 单精度
1098 | 44A | I1零序 | R |  | A | Float | 单精度
1100 | 44C | 零地电压 | R |  | V | Float | 单精度
1102 | 44E | 漏电电流 | R |  | A | Float | 单精度
1104 | 450 | 正向有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1106 | 452 | 负向有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1108 | 454 | 正向无功电能 | R |  | kvar | Float | 单精度
1110 | 456 | 负向无功电能 | R |  | kvar | Float | 单精度
1112 | 458 | 1相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1114 | 45A | 2相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1116 | 45C | 3相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1118 | 45E | 系统有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1120 | 460 | 1相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1122 | 462 | 2相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1124 | 464 | 3相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1126 | 466 | 三相平均电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1128 | 468 | A相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1130 | 46A | B相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1132 | 46C | C相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1134 | 46E | 三相平均电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1136 | 470 | A相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1138 | 472 | B相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1140 | 474 | C相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1142 | 476 | 三相平均电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
开入开出状态
1144 | 478 | 开入开出状态 | R | BIT0～BIT7：开入 |  | WORD | 单字
BIT8～BIT15：开出
1146 | 47A | 温度1 | R |  | ℃ | Float | 单精度
1148 | 47C | 温度2 | R |  | ℃ | Float | 单精度
1150 | 47E | 湿度 | R |  | HR | Float | 单精度
最大值、最小值及发生时间
1152 | 480 | 1相电流最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1154-1156 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1157 | 485 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1158 | 486 | 2相电流最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1160-1162 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1163 | 48B | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1164 | 48C | 3相电流最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1166-1168 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1169 | 491 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1170 | 492 | 三相平均电流最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1172-1174 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1175 | 497 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1176 | 498 | 1相有功功率最大需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1178-1180 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1181 | 49D | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1182 | 49E | 2相有功功率最大需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1184-1186 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1187 | 4A3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1188 | 4A4 | 3相有功功率最大需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1190-1192 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1193 | 4A9 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1194 | 4AA | 总有功功率最大需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1196-1198 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1199 | 4AF | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1200 | 4B0 | 1相电流最大需量 | R |  | A | Float | 单精度
1202-1204 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1205 | 4B5 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1206 | 4B6 | 2相电流最大需量 | R |  | A | Float | 单精度
1208-1210 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1211 | 4BB | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1212 | 4BC | 3相电流最大需量 | R |  | A | Float | 单精度
1214-1216 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1217 | 4C1 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1218 | 4C2 | 三相平均电流最大需量 | R |  | A | Float | 单精度
1220-1222 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1223 | 4C7 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1224 | 4C8 | 1相电压最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1226-1228 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1229 | 4CD | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1230 | 4CE | 2相电压最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1232-1234 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1235 | 4D3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1236 | 4D4 | 3相电压最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1238-1240 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1241 | 4D9 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1242 | 4DA | 三相平均电压最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1244-1246 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1247 | 4DF | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1248 | 4E0 | 1相电流最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1250-1252 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1253 | 4E5 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1254 | 4E6 | 2相电流最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1256-1258 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1259 | 4EB | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1260 | 4EC | 3相电流最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1262-1264 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1265 | 4F1 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1266 | 4F2 | 三相平均电流最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1268-1270 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1271 | 4F7 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1272 | 4F8 | 1相有功功率最小需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1274-1276 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1277 | 4FD | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1278 | 4FE | 2相有功功率最小需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1280-1282 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1283 | 503 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1284 | 504 | 3相有功功率最小需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1286-1288 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1289 | 509 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1290 | 50A | 总有功功率最小需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1292-1294 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1295 | 50F | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1296 | 510 | 1相电流最小需量 | R |  | A | Float | 单精度
1298-1300 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1301 | 515 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1302 | 516 | 2相电流最小需量 | R |  | A | Float | 单精度
1304-1306 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1307 | 51B | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1308 | 51C | 3相电流最小需量 | R |  | A | Float | 单精度
1310-1312 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1313 | 521 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1314 | 522 | 三相平均电流最小需量 | R |  | A | Float | 单精度
1316-1318 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1319 | 527 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1320 | 528 | 1相电压最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1322-1324 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1325 | 52D | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1326 | 52E | 2相电压最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1328-1330 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1331 | 533 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1332 | 534 | 3相电压最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1334-1336 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1337 | 539 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1338 | 53A | 三相平均电压最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1340-1342 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1343 | 53F | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
电能数据2
1344 | 540 | 本月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1346 | 542 | 上1月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1348 | 544 | 上2月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1350 | 546 | 上3月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1352 | 548 | 上4月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1354 | 54A | 上5月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1356 | 54C | 上6月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1358 | 54E | 上7月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1360 | 550 | 上8月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1362 | 552 | 上9月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1364 | 554 | 上10月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1366 | 556 | 上11月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1368 | 558 | 上12月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1370 | 55A | 本年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1372 | 55C | 上1年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1374 | 55E | 上2年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1376 | 560 | 上3年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1378 | 562 | 上4年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1380 | 564 | 上5年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1382 | 566 | 尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1384 | 568 | 峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1386 | 56A | 平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1388 | 56C | 谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1390 | 56E | 本月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1392 | 570 | 本月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1394 | 572 | 本月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1396 | 574 | 本月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1398 | 576 | 上月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1400 | 578 | 上月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1402 | 57A | 上月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1404 | 57C | 上月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1406 | 57E | 上上月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1408 | 580 | 上上月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1410 | 582 | 上上月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1412 | 584 | 上上月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
基波及总谐波数据区 功能码03
1414 | 586 | 基波 V1（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1416 | 588 | 基波 V2（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1418 | 58A | 基波 V3（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1420 | 58C | 基波 I1（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1422 | 58E | 基波 I2（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1424 | 590 | 基波 I3（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1426 | 592 | 基波 P1（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1428 | 594 | 基波 P2（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1430 | 596 | 基波 P3（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1432 | 598 | 基波 有功电能（一次值） | R |  | kWh | Float | 单精度
1434 | 59A | 谐波 V1（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1436 | 59C | 谐波 V2（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1438 | 59E | 谐波 V3（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1440 | 5A0 | 谐波 I1（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1442 | 5A2 | 谐波 I2（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1444 | 5A4 | 谐波 I3（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1446 | 5A6 | 谐波 P1（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1448 | 5A8 | 谐波 P2（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1450 | 5AA | 谐波 P3（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1452 | 5AC | V1总谐波畸变率 THD_V1 | R |  | % | Float | 单精度
1454 | 5AE | V2总谐波畸变率 THD_V2 | R |  | % | Float | 单精度
1456 | 5B0 | V3总谐波畸变率 THD_V3 | R |  | % | Float | 单精度
1458 | 5B2 | 相电压平均总谐波畸变率 THD_V | R |  | % | Float | 单精度
1460 | 5B4 | I1总谐波畸变率 THD_I1 | R |  | % | Float | 单精度
1462 | 5B6 | I2总谐波畸变率 THD_I2 | R |  | % | Float | 单精度
1464 | 5B8 | I3总谐波畸变率 THD_I3 | R |  | % | Float | 单精度
1466 | 5BA | 相电流平均总谐波畸变率 THD_I | R |  | % | Float | 单精度

## 第二路进线回路基本数据(浮点)
第二路进线回路电基本测量数据区（一次值，带变比）功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
电基本测量数据区（一次值，带变比）
1536 | 600 | 相电压 U1 | R |  | V | Float | 单精度
1538 | 602 | 相电压 U2 | R |  | V | Float | 单精度
1540 | 604 | 相电压 U3 | R |  | V | Float | 单精度
1542 | 606 | 三相平均相电压 VLNavg | R |  | V | Float | 单精度
1544 | 608 | 线电压 U12 | R |  | V | Float | 单精度
1546 | 60A | 线电压 U23 | R |  | V | Float | 单精度
1548 | 60C | 线电压 U31 | R |  | V | Float | 单精度
1550 | 60E | 三相平均线电压 VLLNavg | R |  | V | Float | 单精度
1552 | 610 | 第1相电流 I1 | R |  | A | Float | 单精度
1554 | 612 | 第2相电流 I2 | R |  | A | Float | 单精度
1556 | 614 | 第3相电流 I3 | R |  | A | Float | 单精度
1558 | 616 | 三相平均电流 Iavg | R |  | A | Float | 单精度
1560 | 618 | 零线电流 In | R |  | A | Float | 单精度
1562 | 61A | 1相有功 P1 | R |  | kW | Float | 单精度
1564 | 61C | 2相有功 P2 | R |  | kW | Float | 单精度
1566 | 61E | 3相有功 P3 | R |  | kW | Float | 单精度
1568 | 620 | 系统有功 P | R |  | kW | Float | 单精度
1570 | 622 | 1相无功 Q1 | R |  | kvar | Float | 单精度
1572 | 624 | 2相无功 Q2 | R |  | kvar | Float | 单精度
1574 | 626 | 3相无功 Q3 | R |  | kvar | Float | 单精度
1576 | 628 | 系统无功 Q | R |  | kvar | Float | 单精度
1578 | 62A | 1相视在功率 S1 | R |  | kVA | Float | 单精度
1580 | 62C | 2相视在功率 S2 | R |  | kVA | Float | 单精度
1582 | 62E | 3相视在功率 S3 | R |  | kVA | Float | 单精度
1584 | 630 | 系统视在功率 S | R |  | kVA | Float | 单精度
1586 | 632 | 1相功率因数 PF1 | R |  |  | Float | 单精度
1588 | 634 | 2相功率因数 PF2 | R |  |  | Float | 单精度
1590 | 636 | 3相功率因数 PF3 | R |  |  | Float | 单精度
1592 | 638 | 系统功率因数 PF | R |  |  | Float | 单精度
1594 | 63A | 频率 F | R |  | Hz | Float | 单精度
1596 | 63C | 电压不平衡度 UNBL-V | R |  | % | Float | 单精度
1598 | 63E | 电流不平衡度 UNBL-I | R |  | % | Float | 单精度
1600 | 640 | U1正序 | R |  | V | Float | 单精度
1602 | 642 | U1负序 | R |  | V | Float | 单精度
1604 | 644 | U1零序 | R |  | V | Float | 单精度
1606 | 646 | I1正序 | R |  | A | Float | 单精度
1608 | 648 | I1负序 | R |  | A | Float | 单精度
1610 | 64A | I1零序 | R |  | A | Float | 单精度
1612 | 64C | 零地电压 | R |  | V | Float | 单精度
1614 | 64E | 漏电电流 | R |  | A | Float | 单精度
1616 | 650 | 正向有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1618 | 652 | 负向有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1620 | 654 | 正向无功电能 | R |  | kvar | Float | 单精度
1622 | 656 | 负向无功电能 | R |  | kvar | Float | 单精度
1624 | 658 | 1相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1626 | 65A | 2相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1628 | 65C | 3相有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1630 | 65E | 系统有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1632 | 660 | 1相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1634 | 662 | 2相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1636 | 664 | 3相电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1638 | 666 | 三相平均电流需量 | R |  | A | Float | 单精度
1640 | 668 | A相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1642 | 66A | B相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1644 | 66C | C相电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1646 | 66E | 三相平均电压百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1648 | 670 | A相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1650 | 672 | B相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1652 | 674 | C相电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
1654 | 676 | 三相平均电流百分比 | R |  | % | Float | 单精度
开入开出状态
1656 | 678 | 开入开出状态 | R | BIT0～BIT7：开入 |  | WORD | 单字
BIT8～BIT15：开出
1658 | 67A | 温度1 | R |  | ℃ | Float | 单精度
1660 | 67C | 温度2 | R |  | ℃ | Float | 单精度
1662 | 67E | 湿度 | R |  | HR | Float | 单精度
最大值、最小值及发生时间
1664 | 680 | 1相电流最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1666-1668 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1669 | 685 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1670 | 686 | 2相电流最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1672-1674 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1675 | 68B | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1676 | 68C | 3相电流最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1678-1680 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1681 | 691 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1682 | 692 | 三相平均电流最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1684-1686 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1687 | 697 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1688 | 698 | 1相有功功率最大需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1690-1692 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1693 | 69D | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1694 | 69E | 2相有功功率最大需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1696-1698 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1699 | 6A3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1700 | 6A4 | 3相有功功率最大需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1702-1704 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1705 | 6A9 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1706 | 6AA | 总有功功率最大需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1708-1710 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1711 | 6AF | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1712 | 6B0 | 1相电流最大需量 | R |  | A | Float | 单精度
1714-1716 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1717 | 6B5 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1718 | 6B6 | 2相电流最大需量 | R |  | A | Float | 单精度
1720-1722 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1723 | 6BB | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1724 | 6BC | 3相电流最大需量 | R |  | A | Float | 单精度
1726-1728 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1729 | 6C1 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1730 | 6C2 | 三相平均电流最大需量 | R |  | A | Float | 单精度
1732-1734 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1735 | 6C7 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1736 | 6C8 | 1相电压最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1738-1740 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1741 | 6CD | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1742 | 6CE | 2相电压最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1744-1746 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1747 | 6D3 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1748 | 6D4 | 3相电压最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1750-1752 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1753 | 6D9 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1754 | 6DA | 三相平均电压最大值 | R |  | A | Float | 单精度
1756-1758 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1759 | 6DF | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1760 | 6E0 | 1相电流最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1762-1764 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1765 | 6E5 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1766 | 6E6 | 2相电流最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1768-1770 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1771 | 6EB | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1772 | 6EC | 3相电流最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1774-1776 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1777 | 6F1 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1778 | 6F2 | 三相平均电流最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1780-1782 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1783 | 6F7 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1784 | 6F8 | 1相有功功率最小需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1786-1788 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1789 | 6FD | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1790 | 6FE | 2相有功功率最小需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1792-1794 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1795 | 703 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1796 | 704 | 3相有功功率最小需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1798-1800 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1801 | 709 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1802 | 70A | 总有功功率最小需量 | R |  | kW | Float | 单精度
1804-1806 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1807 | 70F | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1808 | 710 | 1相电流最小需量 | R |  | A | Float | 单精度
1810-1812 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1813 | 715 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1814 | 716 | 2相电流最小需量 | R |  | A | Float | 单精度
1816-1818 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1819 | 71B | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1820 | 71C | 3相电流最小需量 | R |  | A | Float | 单精度
1822-1824 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1825 | 721 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1826 | 722 | 三相平均电流最小需量 | R |  | A | Float | 单精度
1828-1830 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1831 | 727 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1832 | 728 | 1相电压最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1834-1836 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1837 | 72D | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1838 | 72E | 2相电压最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1840-1842 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1843 | 733 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1844 | 734 | 3相电压最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1846-1848 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1849 | 739 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
1850 | 73A | 三相平均电压最小值 | R |  | A | Float | 单精度
1852-1854 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
1855 | 73F | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
电能数据2
1856 | 740 | 本月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1858 | 742 | 上1月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1860 | 744 | 上2月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1862 | 746 | 上3月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1864 | 748 | 上4月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1866 | 74A | 上5月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1868 | 74C | 上6月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1870 | 74E | 上7月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1872 | 750 | 上8月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1874 | 752 | 上9月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1876 | 754 | 上10月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1878 | 756 | 上11月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1880 | 758 | 上12月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1882 | 75A | 本年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1884 | 75C | 上1年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1886 | 75E | 上2年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1888 | 760 | 上3年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1890 | 762 | 上4年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1892 | 764 | 上5年有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1894 | 766 | 尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1896 | 768 | 峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1898 | 76A | 平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1900 | 76C | 谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1902 | 76E | 本月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1904 | 770 | 本月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1906 | 772 | 本月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1908 | 774 | 本月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1910 | 776 | 上月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1912 | 778 | 上月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1914 | 77A | 上月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1916 | 77C | 上月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1918 | 77E | 上上月尖时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1920 | 780 | 上上月峰时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1922 | 782 | 上上月平时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
1924 | 784 | 上上月谷时段有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
基波及总谐波数据区 功能码03
1926 | 786 | 基波 V1（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1928 | 788 | 基波 V2（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1930 | 78A | 基波 V3（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1932 | 78C | 基波 I1（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1934 | 78E | 基波 I2（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1936 | 790 | 基波 I3（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1938 | 792 | 基波 P1（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1940 | 794 | 基波 P2（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1942 | 796 | 基波 P3（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1944 | 798 | 基波 有功电能（一次值） | R |  | kWh | Float | 单精度
1946 | 79A | 谐波 V1（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1948 | 79C | 谐波 V2（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1950 | 79E | 谐波 V3（一次值） | R |  | V | Float | 单精度
1952 | 7A0 | 谐波 I1（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1954 | 7A2 | 谐波 I2（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1956 | 7A4 | 谐波 I3（一次值） | R |  | A | Float | 单精度
1958 | 7A6 | 谐波 P1（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1960 | 7A8 | 谐波 P2（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1962 | 7AA | 谐波 P3（一次值） | R |  | kW | Float | 单精度
1964 | 7AC | V1总谐波畸变率 THD_V1 | R |  | % | Float | 单精度
1966 | 7AE | V2总谐波畸变率 THD_V2 | R |  | % | Float | 单精度
1968 | 7B0 | V3总谐波畸变率 THD_V3 | R |  | % | Float | 单精度
1970 | 7B2 | 相电压平均总谐波畸变率 THD_V | R |  | % | Float | 单精度
1972 | 7B4 | I1总谐波畸变率 THD_I1 | R |  | % | Float | 单精度
1974 | 7B6 | I2总谐波畸变率 THD_I2 | R |  | % | Float | 单精度
1976 | 7B8 | I3总谐波畸变率 THD_I3 | R |  | % | Float | 单精度
1978 | 7BA | 相电流平均总谐波畸变率 THD_I | R |  | % | Float | 单精度

## 第一路进线回路谐波数据
第一路进线回路谐波数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
2048 | 800 | 基波 V1或V12（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2049 | 801 | 基波 V2或V23（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2050 | 802 | 基波 V3或V31（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2051 | 803 | 基波 I1（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2052 | 804 | 基波 I2（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2053 | 805 | 基波 I3（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2054 | 806 | 基波 P1（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2055 | 807 | 基波 P2（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2056 | 808 | 基波 P3（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2058 | 80A | 基波 有功电能（二次值） | R |  | Wh | LONG | 双字
2060 | 80C | 谐波 V1或V12（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2061 | 80D | 谐波 V2或V23（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2062 | 80E | 谐波 V3或V31（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2063 | 80F | 谐波 I1（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2064 | 810 | 谐波 I2（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2065 | 811 | 谐波 I3（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2066 | 812 | 谐波 P1（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2067 | 813 | 谐波 P2（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2068 | 814 | 谐波 P3（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2069 | 815 | V1 或V12 总谐波畸变率 THD_V1 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2070 | 816 | V2 或V23 总谐波畸变率 THD_V2 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2071 | 817 | V3 或V31总谐波畸变率 THD_V3 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2072 | 818 | 相/线电压平均总谐波畸变率 THD_V | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2073 | 819 | I1 总谐波畸变率 THD_I1 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2074 | 81A | I2总谐波畸变率 THD_I2 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2075 | 81B | I3 总谐波畸变率 THD_I3 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2076 | 81C | 相电流平均总谐波畸变率 THD_I | R |  | 0.01% | WORD | 单字
V1分次谐波数据
2080 | 820 | V1 奇谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2081 | 821 | V1 偶谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2082 | 822 | V1 波峰系数 | R | 0-10000 | 0.0001 | WORD | 单字
2083 | 823 | V1 电话谐波波形因数 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2084 | 824 | V1 2次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2085 | 825 | V1 3次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2086 | 826 | V1 4次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2087 | 827 | V1 5次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2088 | 828 | V1 6次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2089 | 829 | V1 7次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2090 | 82A | V1 8次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2091 | 82B | V1 9次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2092 | 82C | V1 10次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2093 | 82D | V1 11次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2094 | 82E | V1 12次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2095 | 82F | V1 13次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2096 | 830 | V1 14次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2097 | 831 | V1 15次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2098 | 832 | V1 16次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2099 | 833 | V1 17次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2100 | 834 | V1 18次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2101 | 835 | V1 19次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2102 | 836 | V1 20次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2103 | 837 | V1 21次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2104 | 838 | V1 22次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2105 | 839 | V1 23次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2106 | 83A | V1 24次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2107 | 83B | V1 25次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2108 | 83C | V1 26次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2109 | 83D | V1 27次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2110 | 83E | V1 28次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2111 | 83F | V1 29次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2112 | 840 | V1 30次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2113 | 841 | V1 31次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2114 | 842 | V1 32次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2115 | 843 | V1 33次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2116 | 844 | V1 34次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2117 | 845 | V1 35次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2118 | 846 | V1 36次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2119 | 847 | V1 37次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2120 | 848 | V1 38次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2121 | 849 | V1 39次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2122 | 84A | V1 40次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2123 | 84B | V1 41次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2124 | 84C | V1 42次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2125 | 84D | V1 43次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2126 | 84E | V1 44次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2127 | 84F | V1 45次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2128 | 850 | V1 46次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2129 | 851 | V1 47次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2130 | 852 | V1 48次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2131 | 853 | V1 49次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2132 | 854 | V1 50次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2133 | 855 | V1 51次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2134 | 856 | V1 52次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2135 | 857 | V1 53次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2136 | 858 | V1 54次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2137 | 859 | V1 55次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2138 | 85A | V1 56次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2139 | 85B | V1 57次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2140 | 85C | V1 58次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2141 | 85D | V1 59次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2142 | 85E | V1 60次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2143 | 85F | V1 61次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2144 | 860 | V1 62次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2145 | 861 | V1 63次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2146-2211 |  | V2谐波（同V1分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
2212-2277 |  | V3谐波（同V1分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
2278 | 8E6 | I1 奇谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2279 | 8E7 | I1 偶谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2280 | 8E8 | I1 K系数 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2281 | 8E9 | 保留 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2282 | 8EA | I1 2次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2283 | 8EB | I1 3次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2284 | 8EC | I1 4次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2285 | 8ED | I1 5次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2286 | 8EE | I1 6次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2287 | 8EF | I1 7次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2288 | 8F0 | I1 8次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2289 | 8F1 | I1 9次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2290 | 8F2 | I1 10次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2291 | 8F3 | I1 11次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2292 | 8F4 | I1 12次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2293 | 8F5 | I1 13次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2294 | 8F6 | I1 14次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2295 | 8F7 | I1 15次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2296 | 8F8 | I1 16次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2297 | 8F9 | I1 17次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2298 | 8FA | I1 18次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2299 | 8FB | I1 19次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2300 | 8FC | I1 20次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2301 | 8FD | I1 21次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2302 | 8FE | I1 22次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2303 | 8FF | I1 23次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2304 | 900 | I1 24次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2305 | 901 | I1 25次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2306 | 902 | I1 26次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2307 | 903 | I1 27次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2308 | 904 | I1 28次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2309 | 905 | I1 29次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2310 | 906 | I1 30次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2311 | 907 | I1 31次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2312 | 908 | I1 32次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2313 | 909 | I1 33次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2314 | 90A | I1 34次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2315 | 90B | I1 35次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2316 | 90C | I1 36次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2317 | 90D | I1 37次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2318 | 90E | I1 38次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2319 | 90F | I1 39次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2320 | 910 | I1 40次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2321 | 911 | I1 41次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2322 | 912 | I1 42次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2323 | 913 | I1 43次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2324 | 914 | I1 44次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2325 | 915 | I1 45次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2326 | 916 | I1 46次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2327 | 917 | I1 47次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2328 | 918 | I1 48次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2329 | 919 | I1 49次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2330 | 91A | I1 50次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2331 | 91B | I1 51次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2332 | 91C | I1 52次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2333 | 91D | I1 53次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2334 | 91E | I1 54次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2335 | 91F | I1 55次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2336 | 920 | I1 56次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2337 | 921 | I1 57次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2338 | 922 | I1 58次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2339 | 923 | I1 59次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2340 | 924 | I1 60次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2341 | 925 | I1 61次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2342 | 926 | I1 62次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2343 | 927 | I1 63次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2344-2409 |  | I2谐波（同I1分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
2410-2475 |  | I3谐波（同I1分次谐波） | R |  |  |  | 66个字

## 第二路进线回路谐波数据
第二路进线回路谐波数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
2816 | B00 | 基波 V1或V12（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2817 | B01 | 基波 V2或V23（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2818 | B02 | 基波 V3或V31（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2819 | B03 | 基波 I1（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2820 | B04 | 基波 I2（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2821 | B05 | 基波 I3（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2822 | B06 | 基波 P1（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2823 | B07 | 基波 P2（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2824 | B08 | 基波 P3（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2826 | B0A | 基波 有功电能（二次值） | R |  | Wh | LONG | 双字
2828 | B0C | 谐波 V1或V12（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2829 | B0D | 谐波 V2或V23（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2830 | B0E | 谐波 V3或V31（二次值） | R |  | 0.1V | WORD | 单字
2831 | B0F | 谐波 I1（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2832 | B10 | 谐波 I2（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2833 | B11 | 谐波 I3（二次值） | R |  | 0.001A | WORD | 单字
2834 | B12 | 谐波 P1（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2835 | B13 | 谐波 P2（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2836 | B14 | 谐波 P3（二次值） | R |  | W | WORD | 单字
2837 | B15 | V1 或V12 总谐波畸变率 THD_V1 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2838 | B16 | V2 或V23 总谐波畸变率 THD_V2 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2839 | B17 | V3 或V31总谐波畸变率 THD_V3 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2840 | B18 | 相/线电压平均总谐波畸变率 THD_V | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2841 | B19 | I1 总谐波畸变率 THD_I1 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2842 | B1A | I2总谐波畸变率 THD_I2 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2843 | B1B | I3 总谐波畸变率 THD_I3 | R |  | 0.01% | WORD | 单字
2844 | B1C | 相电流平均总谐波畸变率 THD_I | R |  | 0.01% | WORD | 单字
V1分次谐波数据
2848 | B20 | V1 奇谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2849 | B21 | V1 偶谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2850 | B22 | V1 波峰系数 | R | 0-10000 | 0.0001 | WORD | 单字
2851 | B23 | V1 电话谐波波形因数 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2852 | B24 | V1 2次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2853 | B25 | V1 3次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2854 | B26 | V1 4次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2855 | B27 | V1 5次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2856 | B28 | V1 6次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2857 | B29 | V1 7次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2858 | B2A | V1 8次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2859 | B2B | V1 9次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2860 | B2C | V1 10次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2861 | B2D | V1 11次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2862 | B2E | V1 12次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2863 | B2F | V1 13次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2864 | B30 | V1 14次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2865 | B31 | V1 15次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2866 | B32 | V1 16次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2867 | B33 | V1 17次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2868 | B34 | V1 18次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2869 | B35 | V1 19次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2870 | B36 | V1 20次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2871 | B37 | V1 21次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2872 | B38 | V1 22次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2873 | B39 | V1 23次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2874 | B3A | V1 24次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2875 | B3B | V1 25次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2876 | B3C | V1 26次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2877 | B3D | V1 27次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2878 | B3E | V1 28次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2879 | B3F | V1 29次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2880 | B40 | V1 30次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2881 | B41 | V1 31次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2882 | B42 | V1 32次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2883 | B43 | V1 33次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2884 | B44 | V1 34次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2885 | B45 | V1 35次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2886 | B46 | V1 36次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2887 | B47 | V1 37次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2888 | B48 | V1 38次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2889 | B49 | V1 39次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2890 | B4A | V1 40次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2891 | B4B | V1 41次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2892 | B4C | V1 42次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2893 | B4D | V1 43次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2894 | B4E | V1 44次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2895 | B4F | V1 45次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2896 | B50 | V1 46次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2897 | B51 | V1 47次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2898 | B52 | V1 48次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2899 | B53 | V1 49次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2900 | B54 | V1 50次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2901 | B55 | V1 51次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2902 | B56 | V1 52次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2903 | B57 | V1 53次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2904 | B58 | V1 54次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2905 | B59 | V1 55次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2906 | B5A | V1 56次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2907 | B5B | V1 57次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2908 | B5C | V1 58次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2909 | B5D | V1 59次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2910 | B5E | V1 60次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2911 | B5F | V1 61次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2912 | B60 | V1 62次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2913 | B61 | V1 63次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
2914-2979 |  | V2谐波（同V1分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
2980-3045 |  | V3谐波（同V1分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
3046 | BE6 | I1 奇谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3047 | BE7 | I1 偶谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3048 | BE8 | I1 K系数 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3049 | BE9 | 保留 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3050 | BEA | I1 2次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3051 | BEB | I1 3次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3052 | BEC | I1 4次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3053 | BED | I1 5次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3054 | BEE | I1 6次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3055 | BEF | I1 7次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3056 | BF0 | I1 8次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3057 | BF1 | I1 9次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3058 | BF2 | I1 10次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3059 | BF3 | I1 11次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3060 | BF4 | I1 12次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3061 | BF5 | I1 13次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3062 | BF6 | I1 14次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3063 | BF7 | I1 15次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3064 | BF8 | I1 16次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3065 | BF9 | I1 17次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3066 | BFA | I1 18次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3067 | BFB | I1 19次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3068 | BFC | I1 20次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3069 | BFD | I1 21次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3070 | BFE | I1 22次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3071 | BFF | I1 23次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3072 | C00 | I1 24次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3073 | C01 | I1 25次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3074 | C02 | I1 26次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3075 | C03 | I1 27次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3076 | C04 | I1 28次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3077 | C05 | I1 29次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3078 | C06 | I1 30次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3079 | C07 | I1 31次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3080 | C08 | I1 32次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3081 | C09 | I1 33次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3082 | C0A | I1 34次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3083 | C0B | I1 35次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3084 | C0C | I1 36次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3085 | C0D | I1 37次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3086 | C0E | I1 38次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3087 | C0F | I1 39次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3088 | C10 | I1 40次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3089 | C11 | I1 41次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3090 | C12 | I1 42次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3091 | C13 | I1 43次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3092 | C14 | I1 44次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3093 | C15 | I1 45次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3094 | C16 | I1 46次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3095 | C17 | I1 47次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3096 | C18 | I1 48次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3097 | C19 | I1 49次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3098 | C1A | I1 50次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3099 | C1B | I1 51次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3100 | C1C | I1 52次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3101 | C1D | I1 53次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3102 | C1E | I1 54次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3103 | C1F | I1 55次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3104 | C20 | I1 56次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3105 | C21 | I1 57次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3106 | C22 | I1 58次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3107 | C23 | I1 59次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3108 | C24 | I1 60次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3109 | C25 | I1 61次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3110 | C26 | I1 62次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3111 | C27 | I1 63次谐波含有率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
3112-3177 |  | I2谐波（同I1分次谐波） | R |  |  |  | 66个字
3178-3243 |  | I3谐波（同I1分次谐波） | R |  |  |  | 66个字

## 馈出回路所有数据(原始)
馈出回路基本数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
第一个12回路/第一个24回路1-12回路
第一个12回路开关量数据/第一个24回路开关量数据
4096 | 1000 | 第一个12回路开关状态/第一个24回路开关量状态1-12 | R |  | 0：断开 1：闭合 | WORD | 单字
4097 | 1001 | 第一个24回路开关量状态13-24 | R |  | 0：断开 1：闭合 | WORD | 单字
第1回路数据
4098 | 1002 | 回路1电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
4099 | 1003 | 回路1电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
4100 | 1004 | 回路1电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
4101 | 1005 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
4102 | 1006 | 回路1有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
4104 | 1008 | 回路1无功功率 Q | R |  | kvarh | Float | 单精度
4106 | 100A | 回路1视在功率 S | R |  | kVA | Float | 单精度
4108 | 100C | 回路1有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
4110 | 100E | 回路1无功电能 | R |  | kvarh | Float | 单精度
4112 | 1010 | 回路1功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
4113 | 1011 | 回路1电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
4114 | 1012 | 回路1有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
4116 | 1014 | 回路1最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
4117-4119 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
4120 | 1018 | 回路1最大功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
4122-4124 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
4125 | 101D | 回路1电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
4126-4128 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
4129 | 1021 | 回路1电流总谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4130 | 1022 | 回路1基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
4131 | 1023 | 回路1谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
4132 | 1024 | 回路1基波功率 | R |  | kW | Float | 单精度
4134 | 1026 | 回路1谐波功率 | R |  | kW | Float | 单精度
4136 | 1028 | 回路1电流3次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4137 | 1029 | 回路1电流5次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4138 | 102A | 回路1电流7次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4139 | 102B | 回路1电流9次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4140 | 102C | 回路1电流11次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4141 | 102D | 回路1电流13次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4142 | 102E | 回路1电流15次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4143 | 102F | 回路1电流17次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4144 | 1030 | 回路1电流19次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4145 | 1031 | 回路1电流21次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4146 | 1032 | 回路1电流23次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4147 | 1033 | 回路1电流25次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4148 | 1034 | 回路1电流27次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4149 | 1035 | 回路1电流29次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4150 | 1036 | 回路1电流31次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4151 |  | 保留
第2回路数据
4152-4205 | 同回路1 | [5 empty] | 54个字
第3回路数据
4206-4259 | 同回路1 | [5 empty] | 54个字
第4回路数据
4260-4314 | 同回路1 | [5 empty] | 54个字
…
第12回路数据
4692-4745 | 同回路1 | [5 empty] | 54个字
第二个12回路表/第一个24回路表13-24回路
第一个12回路开关量数据/第一个24回路开关量数据
4746 | 128A | 第一个12回路开关状态/第一个24回路开关量状态1-12 | R |  | 0：断开 1：闭合 | WORD | 单字
4747 | 128B | 第一个24回路开关量状态13-24 | R |  | 0：断开 1：闭合 | WORD | 单字
第二个12回路表第1回路数据/第一个24回路表13
4748 | 128C | 回路1电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
4749 | 128D | 回路1电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
4750 | 128E | 回路1电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
4751 | 128F | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
4752 | 1290 | 回路1有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
4754 | 1292 | 回路1无功功率 Q | R |  | kvarh | Float | 单精度
4756 | 1294 | 回路1视在功率 S | R |  | kVA | Float | 单精度
4758 | 1296 | 回路1有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
4760 | 1298 | 回路1无功电能 | R |  | kvarh | Float | 单精度
4762 | 129A | 回路1功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
4763 | 129B | 回路1电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
4764 | 129C | 回路1有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
4766 | 129E | 回路1最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
4767-4769 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
4770 | 12A2 | 回路1最大功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
4772-4774 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
4775 | 12A7 | 回路1电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
4776-4778 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
4779 | 12AB | 回路1电流总谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4780 | 12AC | 回路1基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
4781 | 12AD | 回路1谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
4782 | 12AE | 回路1基波功率 | R |  | kW | Float | 单精度
4783 | 12AF | 回路1谐波功率 | R |  | kW | Float | 单精度
4784 | 12B0 | 回路1电流3次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4785 | 12B1 | 回路1电流5次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4786 | 12B2 | 回路1电流7次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4787 | 12B3 | 回路1电流9次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4788 | 12B4 | 回路1电流11次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4789 | 12B5 | 回路1电流13次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4790 | 12B6 | 回路1电流15次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4791 | 12B7 | 回路1电流17次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4792 | 12B8 | 回路1电流19次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4793 | 12B9 | 回路1电流21次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4794 | 12BA | 回路1电流23次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4795 | 12BB | 回路1电流25次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4796 | 12BC | 回路1电流27次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4797 | 12BD | 回路1电流29次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4798 | 12BE | 回路1电流31次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
4799 |  | 保留
第二个12回路表第2回路数据/第一个24回路表14
4800-4853 | 同回路1 | [5 empty] | 54个字
…
第二个12回路表第12回路数据/第一个24回路表24
5342-5395 | 同回路1 | [5 empty] | 54个字
第三个12回路
5396-6045 | 同第二个回路 | [5 empty] | 650个字
第四个12回路
6046-6695 | 同第二个回路 | [5 empty] | 650个字
第五个12回路
6696-7345 | 同第二个回路 | [5 empty] | 650个字
第六个12回路
7346-7995 | 同第二个回路 | [5 empty] | 650个字
第七个12回路
7996-8645 | 同第二个回路 | [5 empty] | 650个字
第八个12回路
8646-9295 | 同第二个回路 | [5 empty] | 650个字
第九个12回路
9296-9945 | 同第二个回路 | [5 empty] | 650个字
第十个12回路
9946-10595 | 同第二个回路 | [5 empty] | 650个字
第十一个12回路
10596-11245 | 同第二个回路 | [5 empty] | 650个字
第十二个12回路
11246-11895 | 同第二个回路 | [5 empty] | 650个字
当支路开关状态用独立模块监测时
11896 | 2E78 | 1-16开关状态(模块1) | R |  | BIT0:开关1 BIT1:开关2 … BIT15:开关16 | WORD | 单字
11897 | 2E79 | 17-24开关状态(模块1) | R |  | BIT16:开关17 BIT17:开关18 … BIT23:开关24 | WORD | 单字
11898 | 2E7A | 1-16开关状态(模块2) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11899 | 2E7B | 17-24开关状态(模块2) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11900 | 2E7C | 1-16开关状态(模块3) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11901 | 2E7D | 17-24开关状态(模块3) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11902 | 2E7E | 1-16开关状态(模块4) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11903 | 2E7F | 17-24开关状态(模块4) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11904 | 2E80 | 1-16开关状态(模块5) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11905 | 2E81 | 17-24开关状态(模块5) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11906 | 2E82 | 1-16开关状态(模块6) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11907 | 2E83 | 17-24开关状态(模块6) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11908 | 2E84 | 1-16开关状态(模块7) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11909 | 2E85 | 17-24开关状态(模块7) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11910 | 2E86 | 1-16开关状态(模块8) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11911 | 2E87 | 17-24开关状态(模块8) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11912 | 2E88 | 1-16开关状态(模块9) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11913 | 2E89 | 17-24开关状态(模块9) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11914 | 2E8A | 1-16开关状态(模块10) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11915 | 2E8B | 17-24开关状态(模块10) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11916 | 2E8C | 1-16开关状态(模块11) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11917 | 2E8D | 17-24开关状态(模块11) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11918 | 2E8E | 1-16开关状态(模块12) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11919 | 2E8F | 17-24开关状态(模块12) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11920 | 2E90 | 1-16开关状态(模块13) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11921 | 2E91 | 17-24开关状态(模块13) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11922 | 2E92 | 1-16开关状态(模块14) | R |  | 同上 | WORD | 单字
11923 | 2E93 | 17-24开关状态(模块14) | R |  | 同上 | WORD | 单字

## 馈出回路所有电量数据(重组)
重组馈出回路基本数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
第1回路数据
16384 | 4000 | 回路1电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | WORD | 单字
16385 | 4001 | 回路1电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | WORD | 单字
16386 | 4002 | 回路1电流百分比 | R | 0-65535 | 0.01% | WORD | 单字
16387 | 4003 | 保留 | R |  |  | WORD | 单字
16388 | 4004 | 回路1有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
16390 | 4006 | 回路1无功功率 Q | R |  | kvarh | Float | 单精度
16392 | 4008 | 回路1视在功率 S | R |  | kVA | Float | 单精度
16394 | 400A | 回路1有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
16396 | 400C | 回路1无功电能 | R |  | kvarh | Float | 单精度
16398 | 400E | 回路1功率因数 PF | R | -1~1 | 0.001 | WORD | 单字
16399 | 400F | 回路1电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16400 | 4010 | 回路1有功功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
16402 | 4012 | 回路1最大电流需量 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16403-16405 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
16406 | 4016 | 回路1最大功率需量 | R |  | kW | Float | 单精度
16408-16410 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
16411 | 401B | 回路1电流最大值 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16412-16414 |  | 发生时间：年/月、日/时、分/秒 | R |  |  | BCD | 3个字
16415 | 401F | 回路1电流总谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16416 | 4020 | 回路1基波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16417 | 4021 | 回路1谐波电流 | R |  | 0.01A | WORD | 单字
16418 | 4022 | 回路1基波功率 | R |  | kW | Float | 单精度
16420 | 4024 | 回路1谐波功率 | R |  | kW | Float | 单精度
16422 | 4026 | 回路1电流3次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16423 | 4027 | 回路1电流5次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16424 | 4028 | 回路1电流7次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16425 | 4029 | 回路1电流9次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16426 | 402A | 回路1电流11次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16427 | 402B | 回路1电流13次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16428 | 402C | 回路1电流15次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16429 | 402D | 回路1电流17次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16430 | 402E | 回路1电流19次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16431 | 402F | 回路1电流21次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16432 | 4030 | 回路1电流23次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16433 | 4031 | 回路1电流25次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16434 | 4032 | 回路1电流27次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16435 | 4033 | 回路1电流29次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16436 | 4034 | 回路1电流31次谐波畸变率 | R | 0-10000 | 0.01% | WORD | 单字
16437 | 4035 | 保留
16438 | 4036 | 本月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
16440 | 4038 | 上1月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
16442 | 403A | 上2月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
16444 | 403C | 上3月有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
16446-16447 |  | 保留
第2回路数据
16448-16511 | 同回路1 | [5 empty] | 64个字
…
第144回路数据
25536-25599 | 同回路1 | [5 empty] | 64个字

## 所有开关状态(重组)
重组馈出回路基本数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
支路开关OF状态
25600 | 6400 | 1-16开关OF状态 | R |  | BIT0:开关1 BIT1:开关2 … BIT15:开关16 | WORD | 单字
25601 | 6401 | 17-32开关OF状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25602 | 6402 | 33-48开关OF状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25603 | 6403 | 49-64开关OF状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25604 | 6404 | 65-80开关OF状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25605 | 6405 | 81-96开关OF状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25606 | 6406 | 97-112开关OF状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25607 | 6407 | 113-128开关OF状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25608 | 6408 | 129-144开关OF状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
当支路需要监测SD故障时
25610 | 640A | 1-16开关SD状态 | R |  | BIT0:开关1 BIT1:开关2 … BIT15:开关16 | WORD | 单字
25611 | 640B | 17-32开关SD状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25612 | 640C | 33-48开关SD状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25613 | 640D | 49-64开关SD状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25614 | 640E | 65-80开关SD状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25615 | 640F | 81-96开关SD状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25616 | 6410 | 97-112开关SD状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25617 | 6411 | 113-128开关SD状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
25618 | 6412 | 129-144开关SD状态 | R |  | 同上 | WORD | 单字
主开关状态、防雷器状态、DO状态
25620 | 6414 | 第一主路主开关状态、防雷器状态 | R |  | BIT0:第一主路主开关OF BIT1:第一主路主开关SD BIT2:第一主路防雷器开关 BIT3:第一主路防雷状态 BIT4:第一主路通用开关量1 BIT5:第一主路通用开关量2 BIT6:第一主路通用开关量3 BIT7:第一主路通用开关量4 BIT8:第一主路备用开关状态 BIT9:第一主路备用开关SD | WORD | 单字
25621 | 6415 | 第二主路主开关状态、防雷器状态 | R |  | BIT0:第二主路主开关OF BIT1:第二主路主开关SD BIT2:第二主路防雷器开关 BIT3:第二主路防雷状态 BIT4:第二主路通用开关量1 BIT5:第二主路通用开关量2 BIT6:第二主路通用开关量3 BIT7:第二主路通用开关量4 BIT8:第二主路备用开关状态 BIT9:第二主路备用开关SD | WORD | 单字
25622 | 6416 | DO状态 | R |  | BIT0:DO01 BIT1:D002 | WORD | 单字
系统运行时间
25624 | 6418 | 系统运行时间 | R |  | 秒 | DWORD | 双字

## 馈出回路IT负载电能数据
馈出回路IT负载电能数据 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
A支路
30720 | 7800 | 当前A支路IT负载当前总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30722 | 7802 | 当前A支路IT负载本月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30724 | 7804 | 当前A支路IT负载上1月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30726 | 7806 | 当前A支路IT负载上2月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30728 | 7808 | 当前A支路IT负载上3月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
B支路
30730 | 780A | 当前B支路IT负载当前总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30732 | 780C | 当前B支路IT负载本月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30734 | 780E | 当前B支路IT负载上1月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30736 | 7810 | 当前B支路IT负载上2月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
30738 | 7812 | 当前B支路IT负载上3月总有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度

## 馈出回路部分电量数据(重组)
重组馈出回路部分数据区 功能码03
地址(10进制) | 地址(16进制) | 参数 | 读写 | 数值范围 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
第1回路数据
28672 | 7000 | 回路1电压 U | R | 0-65535 | 0.1V | Float | 单精度
28674 | 7002 | 回路1电流 I | R | 0-65535 | 0.01A | Float | 单精度
28676 | 7004 | 回路1有功功率 P | R |  | kW | Float | 单精度
28678 | 7006 | 回路1有功电能 | R |  | kWh | Float | 单精度
第2回路数据
28680-28686 | 同回路1 | [5 empty] | 8个字
…
第144回路数据
29816-29822 | 同回路1 | [5 empty] | 8个字

## 参数设置
可编程参数 (读03，写0x06/0x10)
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 范围和备注 | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
40960 | A000 | 写编程使能 | R/W | 写0X5AA5使能开，碰到非写指令，或时间达到30S自动归零 |  | WORD | 单字
40961 | A001 | A网地址 | R/W | 1-247 |  | WORD | 单字
40962 | A002 | A网波特率 | R/W | 0-6分别对应1200,2400,4800,9600,19200,38400,115200 |  | WORD | 单字
40963 | A003 | A网校验位 | R/W | 0-2分别对应 无检验，奇校验，偶校验 |  | WORD | 单字
40964 | A004 | B网波特率 | R/W | 0-6分别对应1200,2400,4800,9600,19200,38400,115200 |  | WORD | 单字
40965 | A005 | B网校验位 | R/W | 0-2分别对应 无检验，奇校验，偶校验 |  | WORD | 单字
40966 | A006 | 单个滑动窗口时间 | R/W | 1-20 | 分钟 | WORD | 单字
40967 | A007 | 需要滑动窗口数 | R/W | 1-60 |  | WORD | 单字
40968 | A008 | B网地址 | R | 1-32 |  | WORD | 单字
主进线参数
40969 | A009 | 电压变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
40970 | A00A | 第一主路电流互感器变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
40971 | A00B | 第二主路电流互感器变比 | R/W |  |  | WORD | 单字
40972 | A00C | 额定电压 | R/W |  |  | FLOAT | 双精度
40974 | A00E | 额定电流 | R/W |  |  | FLOAT | 双精度
40976 | A010 | DO工作方式选择 | R/W | 1—遥控 2-自控 |  | WORD | 单字
40977 | A011 | 开关故障告警限制开关分闸告警 | R/W | 0：限制 1-不限制 |  | WORD | 单字
40978 | A012 | 参数告警延时 | R/W | 高字节:一级告警延时 低字节:二级告警延时 |  | WORD | 单字
40979 | A013 | 不平衡计算方法 | R/W | 0：负序/正序 1：(最大值-最小值)/平均值 |  | WORD | 单字
40980 | A014 | 第二主路/第一主路 比例系数 | R/W | 比例系数关联额定电流及与电流、功率有关的越限参数 | 0－65.535 | WORD | 单字
40981 | A015 | 开关量DI1属性 | R/W | 0：第一主路通用开关量1,1：第一主路开关,2：第一主路开关SD,3:第一主路防雷器开关,4:第一主路防雷状态,5:第一主路备用开关,6：第一备路开关SD |  | WORD | 单字
40982 | A016 | 开关量DI2属性 | R/W | 0：第一主路通用开关量1,1：第一主路开关,2：第一主路开关SD,3:第一主路防雷器开关,4:第一主路防雷状态,5:第一主路备用开关,6：第一备路开关SD |  | WORD | 单字
40983 | A017 | 开关量DI3属性 | R/W | 0：第一主路通用开关量1,1：第一主路开关,2：第一主路开关SD,3:第一主路防雷器开关,4:第一主路防雷状态,5:第一主路备用开关,6：第一备路开关SD |  | WORD | 单字
40984 | A018 | 开关量DI4属性 | R/W | 0：第一主路通用开关量1,1：第一主路开关,2：第一主路开关SD,3:第一主路防雷器开关,4:第一主路防雷状态,5:第一主路备用开关,6：第一备路开关SD |  | WORD | 单字
40985 | A019 | 开关量DI5属性 | R/W | 0：第二主路通用开关量1,1：第二主路开关,2：第二主路开关SD,3:第二主路防雷器开关,4:第二主路防雷状态,5:第二主路备用开关,6：第二备路开关SD |  | WORD | 单字
40986 | A01A | 开关量DI6属性 | R/W | 0：第二主路通用开关量1,1：第二主路开关,2：第二主路开关SD,3:第二主路防雷器开关,4:第二主路防雷状态,5:第二主路备用开关,6：第二备路开关SD |  | WORD | 单字
40987 | A01B | 开关量DI7属性 | R/W | 0：第二主路通用开关量1,1：第二主路开关,2：第二主路开关SD,3:第二主路防雷器开关,4:第二主路防雷状态,5:第二主路备用开关,6：第二备路开关SD |  | WORD | 单字
40988 | A01C | 开关量DI8属性 | R/W | 0：第二主路通用开关量1,1：第二主路开关,2：第二主路开关SD,3:第二主路防雷器开关,4:第二主路防雷状态,5:第二主路备用开关,6：第二备路开关SD |  | WORD | 单字
40989 | A01D | 告警使能1 | R/W | BIT0：U1上上限 BIT1：U1上限 BIT2：U1下下限 BIT3：U1下限 BIT4：U2上上限 BIT5：U2上限 BIT6：U2下下限 BIT7：U2下限 BIT8：U3上上限 BIT9：U3上限 BIT10：U3下下限 BIT11：U3下限 BIT12：ULNavg上上限 BIT13：ULNavg上限 BIT14：ULNavg下下限 BIT15：ULNavg下限 |  | WORD | 单字
40990 | A01E | 告警使能2 | R/W | I1、I2、I3、Iavg同上 |  | WORD | 单字
40991 | A01F | 告警使能3 | R/W | P1、P2、P3、P同上 |  | WORD | 单字
40992 | A020 | 告警使能4 | R/W | PF1、PF2、PF3、PF同上 |  | WORD | 单字
40993 | A021 | 告警使能5 | R/W | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
40994 | A022 | 告警使能6 | R/W | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关, BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD,BIT6：相序错误 |  | WORD | 单字
40995 | A023 | 告警使能7 | R/W | BIT0：温度上上限 BIT1：温度上限 BIT2：温度下下限 BIT3：温度下限 BIT4：湿度上上限 BIT5：湿度上限 BIT6： 湿度下下限 BIT7：湿度下限 |  | WORD | 单字
40996 | A024 | U1上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
40998 | A026 | U1上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41000 | A028 | U1下下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41002 | A02A | U1下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41004 | A02C | U2上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41006 | A02E | U2上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41008 | A030 | U2下下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41010 | A032 | U2下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41012 | A034 | U3上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41014 | A036 | U3上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41016 | A038 | U3下下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41018 | A03A | U3下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41020 | A03C | ULNavg上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41022 | A03E | ULNavg上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41024 | A040 | ULNavg下下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41026 | A042 | ULNavg下限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41028 | A044 | I1上上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41030 | A046 | I1上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41032 | A048 | I1下下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41034 | A04A | I1下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41036 | A04C | I2上上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41038 | A04E | I2上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41040 | A050 | I2下下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41042 | A052 | I2下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41044 | A054 | I3上上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41046 | A056 | I3上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41048 | A058 | I3下下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41050 | A05A | I3下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41052 | A05C | Iavg上上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41054 | A05E | Iavg上限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41056 | A060 | Iavg下下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41058 | A062 | Iavg下限阀值 | R/W |  | A | Float | 双字
41060 | A064 | P1上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41062 | A066 | P1上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41064 | A068 | P1下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41066 | A06A | P1下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41068 | A06C | P2上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41070 | A06E | P2上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41072 | A070 | P2下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41074 | A072 | P2下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41076 | A074 | P3上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41078 | A076 | P3上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41080 | A078 | P3下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41082 | A07A | P3下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41084 | A07C | P上上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41086 | A07E | P上限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41088 | A080 | P下下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41090 | A082 | P下限阀值 | R/W |  | kW | Float | 双字
41092 | A084 | PF1上上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41094 | A086 | PF1上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41096 | A088 | PF1下下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41098 | A08A | PF1下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41100 | A08C | PF2上上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41102 | A08E | PF2上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41104 | A090 | PF2下下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41106 | A092 | PF2下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41108 | A094 | PF3上上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41110 | A096 | PF3上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41112 | A098 | PF3下下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41114 | A09A | PF3下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41116 | A09C | PF上上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41118 | A09E | PF上限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41120 | A0A0 | PF下下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41122 | A0A2 | PF下限阀值 | R/W |  |  | Float | 双字
41124 | A0A4 | F上上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41126 | A0A6 | F上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41128 | A0A8 | F下下限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41130 | A0AA | F下限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41132 | A0AC | A缺相阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41134 | A0AE | B缺相阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41136 | A0B0 | C缺相阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41138 | A0B2 | 供电中断阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41140 | A0B4 | In上上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41142 | A0B6 | In上限阀值 | R/W |  | Hz | Float | 双字
41144 | A0B8 | UNBL-U上上限阀值 | R/W |  | % | Float | 双字
41146 | A0BA | UNBL-U上限阀值 | R/W |  | % | Float | 双字
41148 | A0BC | UNBL-I上上限阀值 | R/W |  | % | Float | 双字
41150 | A0BE | UNBL-I上限阀值 | R/W |  | % | Float | 双字
41152 | A0C0 | 零地电压上上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41154 | A0C2 | 零地电压上限阀值 | R/W |  | V | Float | 双字
41156 | A0C4 | 主路开关跳闸告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 | % | WORD | 单字
41157 | A0C5 | 主路开关SD故障告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 | % | WORD | 单字
41158 | A0C6 | 防雷器开关告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 | % | WORD | 单字
41159 | A0C7 | 防雷状态告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 | % | WORD | 单字
41160 | A0C8 | 本机 IP | R/W | TCP/IP 参数 |  | LONG | 双字
41162 | A0CA | 子网掩码 | R/W |  |  | LONG | 双字
41164 | A0CC | 默认网关 | R/W |  |  | LONG | 双字
41166 | A0CE | 端口 | R/W |  |  | WORD | 单字
41167 | A0CF | 尖时段1起始时间 | R/W | 举例：8:30—>8*60+30=510 | 分 | WORD | 单字
41168 | A0D0 | 尖时段1结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41169 | A0D1 | 尖时段2起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41170 | A0D2 | 尖时段2结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41171 | A0D3 | 尖时段3起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41172 | A0D4 | 尖时段3结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41173 | A0D5 | 尖时段4起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41174 | A0D6 | 尖时段4结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41175 | A0D7 | 峰时段1起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41176 | A0D8 | 峰时段1结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41177 | A0D9 | 峰时段2起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41178 | A0DA | 峰时段2结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41179 | A0DB | 峰时段3起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41180 | A0DC | 峰时段3结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41181 | A0DD | 峰时段4起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41182 | A0DE | 峰时段4结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41183 | A0DF | 谷时段1起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41184 | A0E0 | 谷时段1结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41185 | A0E1 | 谷时段2起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41186 | A0E2 | 谷时段2结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41187 | A0E3 | 谷时段3起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41188 | A0E4 | 谷时段3结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41189 | A0E5 | 谷时段4起始时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41190 | A0E6 | 谷时段4结束时间 | R/W |  | 分 | WORD | 单字
41191 | A0E7 | 温度上上限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
41192 | A0E8 | 温度上限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
41193 | A0E9 | 温度下下限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
41194 | A0EA | 温度下限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1度 | WORD | 单字
41195 | A0EB | 湿度上上限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1 | WORD | 单字
41196 | A0EC | 湿度上限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1 | WORD | 单字
41197 | A0ED | 湿度下下限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1 | WORD | 单字
41198 | A0EE | 湿度下限阀值 | R/W | -32768-32767 | 0.1 | WORD | 单字
41199 | A0EF | 紧急告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下限 BIT3：U下下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下限 BIT7：I下下限 BIT8：P上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下限 BIT11：P下下限 BIT12：PF上上限 BIT13：PF上限 BIT14：PF下限 BIT15：PF下下限 |  | WORD | 单字
41200 | A0F0 | 紧急告警2 |  | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
41201 | A0F1 | 紧急告警3 |  | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD BIT6：相序错误 BIT7：通讯告警 BIT8：温度上上限 BIT9：温度上限 BIT10：温度下下限 BIT11：温度下限 BIT12：湿度上上限 BIT13：湿度上限 BIT14： 湿度下下限 BIT15：湿度下限 |  | WORD | 单字
41202 | A0F2 | 紧急告警4 |  | BIT0：支路电流越上上限 BIT1：支路电流越上限 BIT2：支路电流越下下限 BIT3：支路电流越下限 BIT4：支路开关OF告警 BIT5：支路开关SD告警 |  | WORD | 单字
41203 | A0F3 | 重要告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下限 BIT3：U下下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下限 BIT7：I下下限 BIT8：P上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下限 BIT11：P下下限 BIT12：PF上上限 BIT13：PF上限 BIT14：PF下限 BIT15：PF下下限 |  | WORD | 单字
41204 | A0F4 | 重要告警2 |  | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
41205 | A0F5 | 重要告警3 |  | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD BIT6：相序错误 BIT7：通讯告警 BIT8：温度上上限 BIT9：温度上限 BIT10：温度下下限 BIT11：温度下限 BIT12：湿度上上限 BIT13：湿度上限 BIT14： 湿度下下限 BIT15：湿度下限 |  | WORD | 单字
41206 | A0F6 | 重要告警4 |  | BIT0：支路电流越上上限 BIT1：支路电流越上限 BIT2：支路电流越下下限 BIT3：支路电流越下限 BIT4：支路开关OF告警 BIT5：支路开关SD告警 |  | WORD | 单字
41207 | A0F7 | 一般告警1 |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下限 BIT3：U下下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下限 BIT7：I下下限 BIT8：P上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下限 BIT11：P下下限 BIT12：PF上上限 BIT13：PF上限 BIT14：PF下限 BIT15：PF下下限 |  | WORD | 单字
41208 | A0F8 | 一般告警2 |  | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
41209 | A0F9 | 一般告警3 | R/W | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD BIT6：相序错误 BIT7：通讯告警 BIT8：温度上上限 BIT9：温度上限 BIT10：温度下下限 BIT11：温度下限 BIT12：湿度上上限 BIT13：湿度上限 BIT14： 湿度下下限 BIT15：湿度下限 |  | WORD | 单字
41210 | A0FA | 一般告警4 | R/W | BIT0：支路电流越上上限 BIT1：支路电流越上限 BIT2：支路电流越下下限 BIT3：支路电流越下限 BIT4：支路开关OF告警 BIT5：支路开关SD告警 |  | WORD | 单字
41211 | A0FB | 支路电流方向 | R/W | 0：正，1：负 |  | WORD | 单字
41212 | A0FC | 功率因数计算方法 | R/W | 0:¦cos¦,方向取决负载性质；1：cos |  | WORD | 单字
41213 | A0FD | 无功功率计算方法 | R/W | 0:Q=SQRT((q1^2+q2^2+...)/N)；1：Q = SQRT(S^2-P^2) |  | WORD | 单字
41214 | A0FE | 支路告警与供电中断是否关联 | R/W | 0：关联,1:不关联 |  | WORD | 单字
41215 | A0FF | 版本设置 | R/W | 0：V1.0.xx，1：V1.1.xx，2：V1.2.xx |  | WORD | 单字
支路参数
41216 | A100 | 数据重组使能1 | R/W | BIT0=1：第1回路有效…… BIT15=1:第16回路有效 |  | WORD | 单字
41217 | A101 | 数据重组使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
……
41223 | A107 | 数据重组使能8 | R/W | BIT0=1：第113回路有效…… BIT15=1:第128回路有效 |  | WORD | 单字
41224 | A108 | 数据重组使能9 | R/W | BIT0=1：第129回路有效…… BIT15=1:第144回路有效 |  | WORD | 单字
41225 | A109 | 开关重组使能1 | R/W | BIT0=1：第1位有效…… BIT15=1:第16位有效 |  | WORD | 单字
41226 | A10A | 开关重组使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
……
41232 | A110 | 开关重组使能8 | R/W | BIT0=1：第113回路有效…… BIT15=1:第128回路有效 |  | WORD | 单字
41233 | A111 | 开关重组使能9 | R/W | BIT0=1：第129回路有效…… BIT15=1:第144回路有效 |  | WORD | 单字
41234 | A112 | 开关SD重组使能1 | R/W | BIT0=1：第1位有效…… BIT15=1:第16位有效 |  | WORD | 单字
41235 | A113 | 开关SD重组使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
……
41241 | A119 | 开关SD重组使能8 | R/W | BIT0=1：第113回路有效…… BIT7=1:第128回路有效 |  | WORD | 单字
41242 | A11A | 开关SD重组使能9 | R/W | BIT0=1：第129回路有效…… BIT7=1:第144回路有效 |  | WORD | 单字
41243 | A11B | 支路电流告警使能 | R/W | BIT0:上上限 BIT1:上限 BIT2:下下限 BIT3:下限 |  | WORD | 单字
41244 | A11C | 上上限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41245 | A11D | 上限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41246 | A11E | 下下限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41247 | A11F | 下限率 | R/W |  | 0.01% | WORD | 单字
41248 | A120 | 支路1额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41249 | A121 | 支路2额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41250 | A122 | 支路3额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41251 | A123 | 支路4额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
……
41391 | A1AF | 支路144额定电流 | R/W |  | 0.01A | WORD | 单字
41392 | A1B0 | 支路1的CT变比 |  |  |  | WORD | 单字
……
41535 | A23F | 支路144的CT变比 |  |  |  | WORD | 单字
41536 | A240 | 支路开关跳闸告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 |  | WORD | 单字
41537 | A241 | 支路开关跳闸告警使能1 | R/W | BIT0=1：第1回路有效…… BIT15=1:第16回路有效 |  | WORD | 单字
41538 | A242 | 支路开关跳闸告警使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
41539 | A243 | 支路开关跳闸告警使能3 | R/W | BIT0=1：第33位有效…… BIT15=1:第48位有效 |  | WORD | 单字
41540 | A244 | 支路开关跳闸告警使能4 | R/W | BIT0=1：第49位有效…… BIT15=1:第64位有效 |  | WORD | 单字
41541 | A245 | 支路开关跳闸告警使能5 | R/W | BIT0=1：第65位有效…… BIT15=1:第80位有效 |  | WORD | 单字
41542 | A246 | 支路开关跳闸告警使能6 | R/W | BIT0=1：第73位有效…… BIT15=1:第96位有效 |  | WORD | 单字
41543 | A247 | 支路开关跳闸告警使能7 | R/W | BIT0=1：第89位有效…… BIT15=1:第112位有效 |  | WORD | 单字
41544 | A248 | 支路开关跳闸告警使能8 | R/W | BIT0=1：第113位有效…… BIT15=1:第128位有效 |  | WORD | 单字
41545 | A249 | 支路开关跳闸告警使能9 | R/W | BIT0=1：第129位有效…… BIT15=1:第144位有效 |  | WORD | 单字
41546 | A24A | 支路开关SD故障告警极性 | R/W | 0：开关状态为0告警，1：开关状态为1告警 |  | WORD | 单字
41547 | A24B | 支路开关SD故障告警使能1 | R/W | BIT0=1：第1回路有效…… BIT15=1:第16回路有效 |  | WORD | 单字
41548 | A24C | 支路开关SD故障告警使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路有效…… BIT15=1:第32回路有效 |  | WORD | 单字
41549 | A24D | 支路开关SD故障告警使能3 | R/W | BIT0=1：第33位有效…… BIT15=1:第48位有效 |  | WORD | 单字
41550 | A24E | 支路开关SD故障告警使能4 | R/W | BIT0=1：第49位有效…… BIT15=1:第64位有效 |  | WORD | 单字
41551 | A24F | 支路开关SD故障告警使能5 | R/W | BIT0=1：第65位有效…… BIT15=1:第80位有效 |  | WORD | 单字
41552 | A250 | 支路开关SD故障告警使能6 | R/W | BIT0=1：第73位有效…… BIT15=1:第96位有效 |  | WORD | 单字
41553 | A251 | 支路开关SD故障告警使能7 | R/W | BIT0=1：第89位有效…… BIT15=1:第112位有效 |  | WORD | 单字
41554 | A252 | 支路开关SD故障告警使能8 | R/W | BIT0=1：第113位有效…… BIT15=1:第128位有效 |  | WORD | 单字
41555 | A253 | 支路开关SD故障告警使能9 | R/W | BIT0=1：第129位有效…… BIT15=1:第144位有效 |  | WORD | 单字
41556 | A254 | 支路电流模块数 | R/W | 0~12（0为无支路电流模块）当大于6时，每个电流模块回路数一定是12，只有小于等于6时，每个电流模块回路数才能是24 |  | WORD | 单字
41557 | A255 | 电流模块回路数 | R/W | 12,24 |  | WORD | 单字
41558 | A256 | 开关重组使能10 | R/W | BIT0=1：第145回路有效…… BIT16=1:第160回路有效 |  | WORD | 单字
41559 | A257 | 开关重组使能11 | R/W | BIT0=1：第161回路有效…… BIT16=1:第176回路有效 |  | WORD | 单字
41560 | A258 | 开关重组使能12 | R/W | BIT0=1：第177回路有效…… BIT16=1:第192回路有效 |  | WORD | 单字
41561 | A259 | 支路电流模块1的支路数 | R/W | 24,48 |  | WORD | 单字
41562 | A25A | 支路电流模块2的支路数 | R/W | 24,48 |  | WORD | 单字
41563 | A25B | 支路电流模块3的支路数 | R/W | 24,48 |  | WORD | 单字
41564 | A25C |  | R/W |  |  | WORD | 单字
41565 | A25D |  | R/W |  |  | WORD | 单字
41566 | A25E |  | R/W |  |  | WORD | 单字
41567 | A25F |  | R/W |  |  | WORD | 单字
41568 | A260 |  | R/W |  |  | WORD | 单字
41569 | A261 | A支路电流回路个数 | R/W | 0-144 |  | WORD | 单字
41570 | A262 | A支路开关回路个数 | R/W | 0-144 |  | WORD | 单字
41571 | A263 | 保留 | R/W |  |  | WORD | 单字
41572 | A264 | 支路开关状态检测方式 | R/W | 0:非独立式(通过电流模块检测状态) 1:独立式(通过开关量采集模块检测状态) |  | WORD | 单字
41573 | A265 | 支路开关模块数 | R/W | 0~7（0为支路开关模块数为0） |  | WORD | 单字
41574 | A266 | 支路开关OF位数(重组前) | R/W | 0~192（0为支路开关OF位数为0，非独立式这个值为0） |  | WORD | 单字
41575 | A267 | 支路是否为IT负载使能1 | R/W | BIT0=1：第1回路是IT负载 BIT15=1:第16回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41576 | A268 | 支路是否为IT负载使能2 | R/W | BIT0=1：第17回路是IT负载 BIT15=1:第32回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41577 | A269 | 支路是否为IT负载使能3 | R/W | BIT0=1：第33回路是IT负载 BIT15=1:第48回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41578 | A26A | 支路是否为IT负载使能4 | R/W | BIT0=1：第49回路是IT负载 BIT15=1:第64回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41579 | A26B | 支路是否为IT负载使能5 | R/W | BIT0=1：第65回路是IT负载 BIT15=1:第80回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41580 | A26C | 支路是否为IT负载使能6 | R/W | BIT0=1：第81回路是IT负载 BIT15=1:第96回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41581 | A26D | 支路是否为IT负载使能7 | R/W | BIT0=1：第97回路是IT负载 BIT15=1:第112回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41582 | A26E | 支路是否为IT负载使能8 | R/W | BIT0=1：第113回路是IT负载 BIT15=1:第128回路是IT负载 |  | WORD | 单字
41583 | A26F | 支路是否为IT负载使能9 | R/W | BIT0=1：第129回路是IT负载 BIT15=1:第144回路是IT负载 |  | WORD | 单字
清零与校时
45056 | B000 | 电能和事件清零 | W | 0X5AFF全清 0X5A01清主路电能 0X5A02清主路事件 0X5A08清支路电能 0X5A10清支路事件 0X5A21清支路模块1电能 0X5A22清支路模块2电能 0X5A23清支路模块3电能 0X5A24清支路模块4电能 0X5A25清支路模块5电能 0X5A26清支路模块6电能
45057 | B001 | 年/月 | W | BCD码 |  | WORD | 单字
45058 | B002 | 日/时 | W | BCD码 |  | WORD | 单字
45059 | B003 | 分/秒 | W | BCD码 |  | WORD | 单字
45060 | B004 | 恢复出厂默认值 | W | 0X5AFF 命令 |  | WORD | 单字
继电器参数 (写0x05)
继电器动作
45312 | B100 | 控制K1继电器 | W |  |  | WORD | 单字
45313 | B101 | 控制K2继电器 | W |  |  | WORD | 单字

## 告警状态(重组后)
告警状态 (读03)
地址(10进制) | 地址(16进制) | 数据 | 读写 | 范围和备注（1：告警 0：正常 ） | 单位 | 数据 | 数据长度
|  |  | 属性 |  |  | 类型
49152 | C000 | 告警汇总 | R | BIT0:系统告警 BIT1:主路1告警 BIT2:支路1告警 BIT3:主路2告警 BIT4:支路2告警 BIT8:主路新告警标志 BIT9:支路新告警标志 BIT10:支路通讯新告警标志 BIT11:温度/湿度新告警标志 BIT12:电流模块支路数溢出 |  | WORD | 单字
49153 | C001 | 第一路主路告警状态1 | R | BIT0：U1上上限 BIT1：U1上限 BIT2：U1下下限 BIT3：U1下限 BIT4：U2上上限 BIT5：U2上限 BIT6：U2下下限 BIT7：U2下限 BIT8：U3上上限 BIT9：U3上限 BIT10：U3下下限 BIT11：U3下限 BIT12：ULNavg上上限 BIT13：ULNavg上限 BIT14：ULNavg下下限 BIT15：ULNavg下限 |  | WORD | 单字
49154 | C002 | 第一路主路告警状态2 | R | I1、I2、I3、Iavg同上 |  | WORD | 单字
49155 | C003 | 第一路主路告警状态3 | R | P1、P2、P3、P同上 |  | WORD | 单字
49156 | C004 | 第一路主路告警状态4 | R | PF1、PF2、PF3、PF同上 |  | WORD | 单字
49157 | C005 | 第一路主路告警状态5 | R | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14:零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
49158 | C006 | 第一路主路告警状态6 | R | BIT0：主开关跳闸 BIT1：主开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备用开关跳闸 BIT5：备用开关SD BIT6：相序错误 |  | WORD | 单字
49159
49160 | C008 | 第二路主路告警状态1 | R | BIT0：U1上上限 BIT1：U1上限 BIT2：U1下下限 BIT3：U1下限 BIT4：U2上上限 BIT5：U2上限 BIT6：U2下下限 BIT7：U2下限 BIT8：U3上上限 BIT9：U3上限 BIT10：U3下下限 BIT11：U3下限 BIT12：ULNavg上上限 BIT13：ULNavg上限 BIT14：ULNavg下下限 BIT15：ULNavg下限 |  | WORD | 单字
49161 | C009 | 第二路主路告警状态2 | R | I1、I2、I3、Iavg同上 |  | WORD | 单字
49162 | C00A | 第二路主路告警状态3 | R | P1、P2、P3、P同上 |  | WORD | 单字
49163 | C00B | 第二路主路告警状态4 | R | PF1、PF2、PF3、PF同上 |  | WORD | 单字
49164 | C00C | 第二路主路告警状态5 | R | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14:零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
49165 | C00D | 第二路主路告警状态6 | R | BIT0：主开关跳闸 BIT1：主开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备用开关跳闸 BIT5：备用开关SD BIT6：相序错误 |  | WORD | 单字
49166 | C00E | 支路电流模块通讯告警 | R | BIT0：电流模块1 BIT11:电流模块12
49167 | C00F | 支路开关模块通讯告警 | R | BIT0：支路开关量模块1 BIT11:支路开关量模块11
49168 | C010 | 温度告警 | R | BIT0：温度1上上限 BIT1：温度1上限 BIT2：温度1下下限 BIT3：温度1下限 BIT4：温度2上上限 BIT5：温度2上限 BIT6：温度2下下限 BIT7：温度2下限BIT8：湿度上上限 BIT9：湿度上限 BIT10：湿度下下限 BIT11：湿度下限
49169 | C011 | 支路开关OF跳闸告警1 | R | BIT0=1：第1个开关分闸告警 …… BIT15=1:第16个开关分闸告警 |  | WORD | 单字
49170 | C012 | 支路开关OF跳闸告警2 | R | BIT0=1：第17个开关分闸告警 …… BIT15=1:第32个开关分闸告警 |  | WORD | 单字
49171 | C013 | 支路开关OF跳闸告警3 | R | BIT0=1：第33个开关分闸告警 …… BIT15=1:第48个开关分闸告警 |  | WORD | 单字
49172 | C014 | 支路开关OF跳闸告警4 | R | BIT0=1：第49个开关分闸告警 …… BIT15=1:第64个开关分闸告警 |  | WORD | 单字
49173 | C015 | 支路开关OF跳闸告警5 | R | BIT0=1：第65个开关分闸告警 …… BIT15=1:第80个开关分闸告警 |  | WORD | 单字
49174 | C016 | 支路开关OF跳闸告警6 | R | BIT0=1：第81个开关分闸告警 …… BIT15=1:第96个开关分闸告警 |  | WORD | 单字
49175 | C017 | 支路开关OF跳闸告警7 | R | BIT0=1：第97个开关分闸告警 …… BIT15=1:第112个开关分闸告警 |  | WORD | 单字
49176 | C018 | 支路开关OF跳闸告警8 | R | BIT0=1：第113个开关分闸告警 …… BIT7=1:第128个开关分闸告警 |  | WORD | 单字
49177 | C019 | 支路开关OF跳闸告警9 | R | BIT0=1：第129个开关分闸告警 …… BIT7=1:第144个开关分闸告警 |  | WORD | 单字
49178 | C01A | 支路开关SD故障告警1 | R | BIT0=1：第1个开关SD故障告警 …… BIT15=1:第16个开关SD故障告警 |  | WORD | 单字
49179 | C01B | 支路开关SD故障告警2 | R | BIT0=1：第17个开关SD故障告警 …… BIT15=1:第32个开关SD故障告警 |  | WORD | 单字
49180 | C01C | 支路开关SD故障告警3 | R | BIT0=1：第33个开关SD故障告警 …… BIT15=1:第48个开关SD故障告警 |  | WORD | 单字
49181 | C01D | 支路开关SD故障告警4 | R | BIT0=1：第49个开关SD故障告警 …… BIT15=1:第64个开关SD故障告警 |  | WORD | 单字
49182 | C01E | 支路开关SD故障告警5 | R | BIT0=1：第65个开关SD故障告警 …… BIT15=1:第80个开关SD故障告警 |  | WORD | 单字
49183 | C01F | 支路开关SD故障告警6 | R | BIT0=1：第81个开关SD故障告警 …… BIT15=1:第96个开关SD故障告警 |  | WORD | 单字
49184 | C020 | 支路开关SD故障告警7 | R | BIT0=1：第97个开关SD故障告警 …… BIT15=1:第112个开关SD故障告警 |  | WORD | 单字
49185 | C021 | 支路开关SD故障告警8 | R | BIT0=1：第113个开关SD故障告警 …… BIT7=1:第128个开关SD故障告警 |  | WORD | 单字
49186 | C022 | 支路开关SD故障告警9 | R | BIT0=1：第129个开关SD故障告警 …… BIT7=1:第144个开关SD故障告警 |  | WORD | 单字
49187 | C023 | 支路电流越限告警1 (支路1-支路4) | R | BIT0=1：支路1_电流越上上限 BIT1=1：支路1_电流越上限 BIT2=1：支路1_电流越下下限 BIT3=1：支路1_电流越下限 BIT4=1：支路2_电流越上上限 BIT5=1：支路2_电流越上限 BIT6=1：支路2_电流越下下限 BIT7=1：支路2_电流越下限 BIT8=1：支路3_电流越上上限 BIT9=1：支路3_电流越上限 BIT10=1：支路3_电流越下下限 BIT11=1：支路3_电流越下限 BIT12=1：支路4_电流越上上限 BIT13=1：支路4_电流越上限 BIT14=1：支路4_电流越下下限 BIT15=1：支路4_电流越下限 |  | WORD | 单字
49188 | C024 | 支路电流越限告警2 (支路5-支路8) | R | 同上 |  | WORD | 单字
49189 | C025 | 支路电流越限告警3 (支路9-支路12) | R | 同上 |  | WORD | 单字
49190
49191 |  | 支路电流越限告警[n/4] (支路[n-3]-支路n) | R | 同上 |  | WORD | 单字
三级告警
49222 | C046 | 紧急告警1(三级) |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下限 BIT3：U下下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下限 BIT7：I下下限 BIT8：P上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下限 BIT11：P下下限 BIT12：PF上上限 BIT13：PF上限 BIT14：PF下限 BIT15：PF下下限 |  | WORD | 单字
49223 | C047 | 紧急告警2(三级) |  | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
49224 | C048 | 紧急告警3(三级) |  | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD BIT6：相序错误 BIT7：通讯告警 BIT8：温度上上限 BIT9：温度上限 BIT10：温度下下限 BIT11：温度下限 BIT12：湿度上上限 BIT13：湿度上限 BIT14： 湿度下下限 BIT15：湿度下限 |  | WORD | 单字
49225 | C049 | 紧急告警4(三级) |  | BIT0：支路电流越上上限 BIT1：支路电流越上限 BIT2：支路电流越下下限 BIT3：支路电流越下限 BIT4：支路开关OF告警 BIT5：支路开关SD告警 |  | WORD | 单字
49226 | C04A | 重要告警1(二级) |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下限 BIT3：U下下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下限 BIT7：I下下限 BIT8：P上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下限 BIT11：P下下限 BIT12：PF上上限 BIT13：PF上限 BIT14：PF下限 BIT15：PF下下限 |  | WORD | 单字
49227 | C04B | 重要告警2(二级) |  | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
49228 | C04C | 重要告警3(二级) |  | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD BIT6：相序错误 BIT7：通讯告警 BIT8：温度上上限 BIT9：温度上限 BIT10：温度下下限 BIT11：温度下限 BIT12：湿度上上限 BIT13：湿度上限 BIT14： 湿度下下限 BIT15：湿度下限 |  | WORD | 单字
49229 | C04D | 重要告警4(二级) |  | BIT0：支路电流越上上限 BIT1：支路电流越上限 BIT2：支路电流越下下限 BIT3：支路电流越下限 BIT4：支路开关OF告警 BIT5：支路开关SD告警 |  | WORD | 单字
49230 | C04E | 一般告警1(一级) |  | BIT0：U上上限 BIT1：U上限 BIT2：U下限 BIT3：U下下限 BIT4：I上上限 BIT5：I上限 BIT6：I下限 BIT7：I下下限 BIT8：P上上限 BIT9：P上限 BIT10：P下限 BIT11：P下下限 BIT12：PF上上限 BIT13：PF上限 BIT14：PF下限 BIT15：PF下下限 |  | WORD | 单字
49231 | C04F | 一般告警2(一级) |  | BIT0：F上上限 BIT1：F上限 BIT2：F下下限 BIT3：F下限 BIT4：A相缺相 BIT5：B相缺相 BIT6：C相缺相 BIT7：供电中断 BIT8：In上上限 BIT9：In上限 BIT10：UNBL-U上上限 BIT11：UNBL-U上限 BIT12：UNBL-I上上限 BIT13：UNBL-I上限 BIT14：零地电压上上限，BIT15：零地电压上限 |  | WORD | 单字
49232 | C050 | 一般告警3(一级) | R/W | BIT0：主路开关跳闸 BIT1：主路开关SD BIT2：防雷器开关 BIT3：防雷状态 BIT4：备路开关跳闸 BIT5：备路开关SD BIT6：相序错误 BIT7：通讯告警 BIT8：温度上上限 BIT9：温度上限 BIT10：温度下下限 BIT11：温度下限 BIT12：湿度上上限 BIT13：湿度上限 BIT14： 湿度下下限 BIT15：湿度下限 |  | WORD | 单字
49233 | C051 | 一般告警4(一级) | R/W | BIT0：支路电流越上上限 BIT1：支路电流越上限 BIT2：支路电流越下下限 BIT3：支路电流越下限 BIT4：支路开关OF告警 BIT5：支路开关SD告警 |  | WORD | 单字