Modbus通讯协议

串口：8位数据位，1位停止位，无奇偶效验

波特率：1200，2400，4800，9600

RTU模式

当控制器设为在Modbus网络上以RTU（远程终端单元）模式通信，在消息中的每个8Bit字节包含两个4Bit的十六进制字符。这种方式的主要优点是：在同样的波特率下，可比ASCII方式传送更多的数据。

代码系统

- 8位二进制，十六进制数0...9，A...F

- 消息中的每个8位域都是一个两个十六进制字符组成

每个字节的位

- 1个起始位

- 8个数据位，最小的有效位先发送

- 1个奇偶校验位，无校验则无

- 1个停止位（有校验时），2个Bit（无校验时）

错误检测域

- CRC(循环冗长检测)

RTU帧

使用RTU模式，消息发送至少要以3.5个字符时间的停顿间隔开始。在网络波特率下多样的字符时间，这是最容易实现的(如下图的T1-T2-T3-T4所示)。传输的第一个域是设备地址。可以使用的传输字符是十六进制的0...9,A...F。网络设备不断侦测网络总线，包括停顿间隔时间内。当第一个域（地址域）接收到，每个设备都进行解码以判断是否发往自己的。在最后一个传输字符之后，一个至少3.5个字符时间的停顿标定了消息的结束。一个新的消息可在此停顿后开始。

整个消息帧必须作为一连续的流转输。如果在帧完成之前有超过1.5个字符时间的停顿时间，接收设备将刷新不完整的消息并假定下一字节是一个新消息的地址域。同样地，如果一个新消息在小于3.5个字符时间内接着前个消息开始，接收的设备将认为它是前一消息的延续。这将导致一个错误，因为在最后的CRC域的值不可能是正确的。一典型的消息帧如下所示：

| 起始位 | 设备地址 | 功能代码 | 数据 | CRC校验 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-T2-T3-T4 | 8Bit | 8Bit | n个8Bit | 16Bit | T1-T2-T3-T4 |

RTU消息帧

以RTU方式读取PV参数数据的例子

例1．读PV值

| 主机请求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 功能码 | 开始高高位地址 | 开始低低位地址 | 寄存器的数量的高位 | 寄存器的数量的底位 | CRC校验 |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 | C40B |

| 从机应答 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 功能码 | 字节数 | 数据高字节 | 数据低字节 | 小数点 高字节 | 小数点 低字节 | CRC校验 |
| 01 | 03 | 04 | 03 | E8 | 00 | 01 | BB83 |
| 十六进制数03E8.0001表示的十进制整数为1000*10-1=100.0，CRC校验值要根据传输方式而定。 |  |  |  |  |  |  |  |

读出PV值数据为100.0

例2．读PUH值

| 主机请求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 功能码 | 开始高高位地址 | 开始高高位地址 | 寄存器的数量的高位 | 寄存器的数量的底位 | CRC校验 |
| 01 | 03 | 02 | 0C | 00 | 02 | 05B0 |

| 从机应答 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 功能码 | 字节数 | 数据高字节 | 数据低字节 | 小数点 高字节 | 小数点 低字节 | CRC校验 |
| 01 | 03 | 04 | 13 | 88 | 00 | 01 | BF5D |
| 十六进制数1388.0001表示的十进制整数为5000*10-1=500.0，CRC校验值要根据传输方式而定。 |  |  |  |  |  |  |  |

读出PV值数据为500.0

读取数据时地址（01）和功能码（03）是不变的，只有开始高高位地址和开始高高位地址不同。

以RTU方式写参数数据的例子

例1．写AH值（AH=100.0）

| 主机请求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 功能码 | 开始高位地址 | 开始低位地址 | 寄存器的个数高位 | 寄存器的个数低位 | 字节计数 | 数据高位 | 数据低位 | 小数点 高字节 | 小数点 低字节 | CRC校验 |
| 01 | 10 | 01 | 00 | 00 | 02 | 04 | 03 | E8 | 00 | 01 | BF8F |

| 从机应答 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 功能码 | 开始高位地址 | 开始低位地址 | 寄存器的个数高位 | 寄存器的个数低位 | CRC校验 |
| 01 | 10 | 01 | 00 | 00 | 02 | XX |
| 十六进制数03E8.0001表示的十进制整数为1000*10-1=100.0，CRC校验值要根据传输方式而定。 |  |  |  |  |  |  |

例2．写SN值（SN=08）

| 主机请求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 功能码 | 开始高位地址 | 开始低位地址 | 寄存器的个数高位 | 寄存器的个数低位 | 字节计数 | 数据高位 | 数据低位 | 小数点 高字节 | 小数点 低字节 | CRC校验 |
| 01 | 10 | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 | 08 | 00 | 00 | 6B0D |

| 从机应答 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 功能码 | 开始高位地址 | 开始低位地址 | 寄存器的个数高位 | 寄存器的个数低位 | CRC校验 |
| 01 | 10 | 02 | 00 | 00 | 02 | XX |
| 十六进制数0008.0000表示的十进制整数为8*1=8，CRC校验值要根据传输方式而定。 |  |  |  |  |  |  |

Modbus通讯协议与Modbus通信协议格式兼容，但数据场增加小数点单位。Modbus通信协议是一种主一从式协议.任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送.由主站管理信息交换,且只有它能发起.它会相继对从站进行轮询,否则任何从站都不能发送消息.从站之间不能进行直接通信。

单点表通迅地址

| 参数 | 读写 | 高位地址 | 低位地址 | 小数点单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV | 读 | 00 | 00 | 根据DOT值定 |
| AH | 读写 | 01 | 00 | DOT |
| DH | 读写 | 01 | 04 | DOT |
| AL | 读写 | 01 | 08 | DOT |
| DL | 读写 | 01 | 0C | DOT |
| AHH | 读写 | 01 | 10 | DOT |
| DHH | 读写 | 01 | 14 | DOT |
| ALL | 读写 | 01 | 18 | DOT |
| DLL | 读写 | 01 | 1C | DOT |
| SN | 读写 | 02 | 00 | 0 |
| DOT | 读写 | 02 | 04 | 0 |
| PUL | 读写 | 02 | 08 | DOT |
| PUH | 读写 | 02 | 0C | DOT |
| PBIA | 读写 | 02 | 10 | DOT |
| FILT | 读写 | 02 | 14 | 3 |
| K1 | 读写 | 02 | 18 | 3 |
| OU-A | 读写 | 02 | 1C | 0 |
| PH | 读写 | 02 | 20 | 0 |
| PL | 读写 | 02 | 24 | 0 |
| PHH | 读写 | 02 | 28 | 0 |
| PLL | 读写 | 02 | 2C | 0 |
| INPH | 读写 | 02 | 30 | 0 |
| INPL | 读写 | 02 | 34 | 0 |
| BAUD | 读写 | 02 | 38 | 0 |
| ID | 读写 | 02 | 3C | 0 |