第三部分 货物清单及技术参数

一、设备参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS监控设备 | 1.不少于3个RS485(2个RS422复用)接口可监控不同品牌的UPS设备 2.通讯波特率9600bps/19200bps可调3.通信距离：1500m4.通讯协议：MODBUS 5.工作电压：DC 8V～12V6.功率：1.30W7.工作电流：110mA（12V工作电压） | 26 |
| 2 | 直流电源监控设备 | 1.不少于3个RS485(2个RS422复用)接口可监控不同品牌的直流电源设备 2.通讯波特率：9600bps/19200bps可调3.通信距离：1500m4.通讯协议：MODBUS 5.工作电压：DC 8V～12V6.功率：1.30W 7.工作电流：110mA（12V工作电压） | 22 |
| 3 | 空调监控设备 | 1.不少于3个RS485(2个RS422复用)接口可监控不同品牌的智能空调设备 2.通讯波特率：9600bps/19200bps可调3.通信距离：1500m4.通讯协议：MODBUS 5.工作电压：DC 8V～12V6.功率：1.30W 7.工作电流：110mA（12V工作电压） | 43 |
| 4 | 智能温湿度传感设备 | 1.测量精度：温度 ±0.5℃，湿度±2%或±5% 2.测量范围：温度－30℃～80℃，湿度30～90%或0～99%可选3.通讯接口：RS4854.通信距离：1500m5.通讯波特率：9600bps/19200bps可选6.通讯协议：MODBUS | 43 |
| 5 | 智能水浸传感设备 | 1.检测线缆： 二芯正螺纹检测线缆2.检测线缆长度：不少于10米3.控制器： 白色PVC，NEMA1，IP55 4.继电器输出 ： 2SPDT，60VDC或125VAC，1A额定值（常开常闭） | 39 |
| 6 | 智能烟感设备 | 1.开关量型烟雾传感器，12V电源输出 | 43 |
| 7 | 开关量转换采集设备 | 1.通讯接口：RS485 2.不少于8路空气开关监测输入：400V (max) 3.通讯波特率：9600bps/19200bps可调 4.通信距离不少于1500m 5.通讯协议：MODBUS，支持ASCII和RTU 6.输入电压范围：110V～380V AC/DC 7.工作电压： 8V～13V DC | 35 |
| 8 | 嵌入式管理机 | 1.不少于8路干节点接口输入和光电隔离保护8个模拟输入接口，输入信号类型：4-20mA、0-20mA、0-5V、0-10V 2.不少于1个RS485总线接口，可接32个总线子设备；可总线供电。 3.不少于2路单独控制的继电器输出接口，每路最大负载电流0.5A@125VAC/2A@30VDC。4.不少于4路PHOTOMOS继电器输出接口，每路最大负载电流100mA，最大负载电压400V。5.不少于1个Console接口：RS232接口 6.不少于1 个以太网接口： RJ45，10BaseT标准。 7.电源电压：220 VAC（50 ～ 60HZ）交流或48VDC±10% 8.温度测量范围：-55℃～+125℃，误差： < 0.5℃ 9.湿度测量范围：5% 到95% 相对湿度，误差 <5% 10.额定功耗： < 20W | 25 |
| 9 | 8串口主机 | 1.双向RS232串口 ≥9个 2.双向RS485串口 ≥1个 3.最高波特率：115200Bps 4.IP网络接口（RJ45） ≥1个 5.数据反馈：所有RS232接口和RS485接口都能数据反馈 | 33 |
| 10 | 交换机 | 1. 交换容量≥432Gbps 2. 包转发率≥87Mpps 3. 48个千兆电口，4个千兆SFP 5. 支持MAC地址≥16K 6. 支持ARP表项≥4K 7. 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 8. 支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 9. 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 10. 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保 | 26 |
| 11 | 监控箱（含工业电源） | 1.箱体材料：铁质、防锈处理 2.形状：方箱。 | 33 |
| 12 | 声光报警器 | 1.输入电压范围：110V～380V AC/DC 2.工作电压： 8V～13V DC 3.功率：1.30W 4.工作电流：110mA（12V工作电压）5.现场声光报警控制通知功能，当触发事件时，按设定的条件自动发起声光报警 | 27 |
| 13 | 电话语音报警器 | 1.输入电压范围：110V～380V AC/DC 2.工作电压： 8V～13V DC 3.功率：1.30W 4.工作电流：110mA（12V工作电压） 5.现场电话语音通知功能，当触发事件时，按设定的条件自动发起电话语音报警 6.电话语音告警可设定的告警文本信息转换成语音，自动拨打预先设定的电话，以电话语音方式通知相关人员 7.电话语音播报均支持中英文方式 | 1 |
| 14 | 应用服务器 | - 规格：机架式≤2U，标配原厂导轨； - 处理器：配置≥2颗Cascade Lake CPU 处理器，主频≥2.1GHz、物理核心数≥8、L3缓存≥11MB - 内存：配置容量≥32GB DDR4 2666MHz RDIMM或LRDIMM类型的内存， - 内存扩展能力：提供≥24个DIMM内存插槽，最大可支持内存容量≥3072GB - 硬盘：配置≥2块、单块容量≥2000GB 7.2K rpm SATA 3.5英寸硬盘 - 网卡：配置 2*GE（电口）、2*10GE（光口，不含光模块）以太网接口 - PCI卡扩展能力：设备最多可支持扩展至≥8个PCI-E I/O插槽 - 电源及风扇模块：单个电源模块功率≥550W，满配冗余电源，满配冗余风扇 - 长期工作环境温度：支持5℃-45℃ - 支持黑匣子功能 - 具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析和定位。 - 服务器管理系统支持国产自研管理芯片。 | 1 |
| 15 | 监控管理平台系统 | 1.软件架构为C/S和B/S相结合架构，系统实时显示各类监测数据，具备组态管理功能、电子地图功能。2.具有三级告警机制，可灵活设置各类告警策略。3.具有多种报警方式，如发送邮件、短信、电话语音、声光、多媒体等通知。4.软件可设置联动控制功能，当某些情况发生时自动进行控制动作。 5. 软件具有网络中断告警功能。6.管理中心的人员可按需要通过短信、邮件调度维护人员处理故障，并形成维护日志。维护人员可以方便的查找记录数据以定位故障。7.系统可以对维护人员处理故障的值班时间进行排班，并具备无人值守功能，无人值守功能可以进行任意条件的组合时间进行发送。 8.可以详细记录监控设备定期发送的数据，形成历史数据图表。9.每次告警的详情都有记录，每次告警解决也必须有记录。10.具有2D/3D组态图和电子地图功能。对管理的区域和监控的对象有直观的显示，将设备的状态直观的显示在组态图上，组态图方便清晰地显示各监控点, 用户可以对组态图自行编辑改动、增加和修改。不需第三方软件支持。11.操作员权限管理细致，保证系统管理的安全性。 | 1 |

二、施工服务和质保要求

（一）本项目属于交钥匙工程，所有设备免费质保二年、免费送货、免费安装调试、免费培训。

（二）在质保期内，系统设备如有发生故障，供应商接到用户电话后，2小时内响应并解决故障，疑难故障12小时到达现场解决故障，超过12小时不能解决故障的，应在24小时内提供与原设备同样型号的备件并免费更换，消除故障。

（三）供应商须完成甲方所在黑龙江省内各单位的现场施工，包括设备的配置、安装、调试、联网和系统集成，实现在甲方中心机房对全省通信基础设施进行集中监控管理。

（四）所采购设备必须为国产设备，不能带WIFI、蓝牙等无线功能。

（六）免费提供不少于一次的专业培训。由专业工程师对系统设备的运行维护和日常使用等方面进行讲解，培训时间不少于12课时。

三、供应商资质要求

本项目供应商须具备涉密信息系统集成乙级（含）以上资质，业务种类可包含：系统集成、运行维护、软件开发、系统咨询。