## Sheet1
五 | 动力环境监控系统
2 | 空开监测仪 | 1、6路220V AC输入，监控6路配电开关（空气开关）的通、断状态； | 约顿 | YD-MSV300 | 个 | 5
5 | 空调远程控制器 | 1、监测普通空调运行状态，出风口及回风口温度等 2、适用范围广：可适用市场上所有带红外遥控的空调机； 3、节能性：可定时开关机、达到温度下限自动关机和温度自动调节功能，如客户调低空调的温度，空调控制器可自动恢复设定的温度； 4、来电启动：空调来电1分钟内启动空调。 | 约顿 | YD-KT | 套 | 1
6 | 区域漏水检测器 | 1、12V直流电源供电，区分正负极输入 | 约顿 | YD-LD300 | 台 | 2 | 含5M漏水绳
7 | 温湿度变送器 | 1、相对湿度：测量范围：0～99.9%RH 2、温度：测量范围：-40～+80℃ | 约顿 | YD-RS485 | 套 | 1 |  | 准备二个温湿度盒体，盒子上贴上标贴，留两张不贴
8 | 烟感探测器 | 工作电压：DC9V~35V 报警输出：常开/常闭可选 | 约顿 | YD-94II | 套 | 3
9 | 开关量检测模块 | 16路开关量 | 约顿 | YD-IOS12 | 套 | 1
11 | 新风主机协议开发 | 对新风主机的运行状态实时监测； | 约顿 | Yeton-net300-XF | 套 | 1
12 | 嵌入式一体化集中监控管理主机 | ★要求采用嵌入式linux操作系统，非PC操作系统； 静态3D动环UI； 传感器接口： 8路RS485、4路RS232、8路开关量输入，3路模拟量输入，3路DO输出 ★1路独立的RS232串口相机； ★传感器供电：主机能为传感器提供供电； ★2个独立的10/100M自适应以太网接口； 安装方式：1U标准机架安装； 宽工作供电电压：交流100~240V 宽工作温度范围：-40°C ~ +85°C 带外置独立看门狗 ★支持ModbusTCP、SNMP v2.0、HTTP v1.1，系统配置灵活 ★支持多种二次集成接口（Modbus JSON等） ★报警功能支持多方式选择、内容自定义、联动自定义、分组报警等，报警方式包含邮件、电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像； ★报警日志记录详细，含时间、说明、位置、方式、原因、接收人、现场图像等； 功能要求： 能实时检测市电、UPS、空调、漏水、温湿度、图像采集等设备的工作状态和各运行参数； 在被盗、火灾、断电等异常状况下，完成关键数据采集、现场图像采集、报警信息发布、远程控制等操作； ★远程监控： WEB服务、移动终端远程监测和控制； | 约顿 | Yeton-III | 套 |  | 不供货 | 主机盒体准备一台，盒子上贴上标贴，留一张不贴
13 | 短信报警模块 | 实现短信报警功能，最多支持15个号码发送短信报警 | 约顿 | YD-GSM | 套 | 1