UPS系统

EXM2 100kVA

技术协议

买方：中国电子科技集团公司第十八研究所

卖方： 天津凯瑞达科技发展有限公司

买方：中国电子科技集团公司第十八研究所

卖方：天津凯瑞达科技发展有限公司

买卖双方经友好协商就1套EXM2 100kVA UPS系统技术事宜，达成如下协议：

一.设备名称：UPS系统

二.设备型号：EXM2 100kVA

三.产品数量：1台

四.产品特点（若有设备图纸，需附注）

1、主要功能：不间断电源

2、主要要技术指标：

| 额定容量（kVA/kW） | 100 |
| --- | --- |
| 主输入 |  |
| 整流器类型 | IGBT整流 |
| 额定输入电压(Vac) | 380/400/415 |
| 输入电压范围（Vac） | 132～276Vac，176Vac以下降额使用 |
| 额定输入频率（Hz） | 50/60 |
| 输入频率范围（Hz） | 40～70 |
| 输入功率因数 | >0.99 |
| 输入电流THDi | <3% |
| 旁路输入 |  |
| 旁路电压范围(%) | 上限：＋10、＋15或＋20，缺省为＋15； 下限：－10、－20、－30或－40，缺省为－20 |
| 旁路频率范围（%） | ±10 |
| 电池 |  |
| 额定电池节数 | 32节 |
| 电池接线方式 | 正，负接线，无需中线N |
| 电池冷启动 | 具备 |
| 最充电功率 | 高达30% |
| 输出 |  |
| 额定输出电压（Vac） | 380/400/415 |
| 额定输出频率（Hz） | 50/60 |
| 输出功率因数 | 1 |
| THDv | ＜1%（线性负载），＜3%（非线性负载） |
| 逆变器过载能力 | 110%过载60分钟，125%过载10分钟，150%过载1分钟 |
| 效率 |  |
| 双变换效率 | 高达97.2% |
| ECO效率 | 高达99.2% |
| 动态在线模式 | 高达99% |
| 直接并联数量 | 6台 |
| 尺寸和重量 |  |
| 尺寸（W×D×H，mm） | 600×850×1600 |
| 重量（kg） | 315 |
| 其它规格 |  |
| 工作温度（℃） | 0～50℃，超过40℃降额运行 |
| 相对湿度（%RH） | 0～95%，无凝露 |
| 1米内噪音（dB） | <60 |
| 海拔 | ≤1500；1500-3000范围内每升高100m降额1％ |
| 散热方式 | 支持后出风/上出风 |
| 人机界面 | 9寸彩色触摸屏，支持同时监控单机、并机系统 |

3、主要配置及结构：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS | EXM2 100KVA | 维谛技术 | 台 | 1 |
| 2 | 输入输出组件 |  | 维谛技术 | 个 | 1 |
| 3 | 通信卡 | SNMP卡 | 维谛技术 | 个 | 1 |
| 4 | 电池 | 12V250AH | 友联 | 节 | 80 |
| 5 | 电池架 |  |  | 个 | 2 |

4、安全环保要求：

4.1超出本产品技术指标规定的高温、低温或潮湿场所

4.2有导电粉尘、腐蚀性气体、盐雾或可燃性气体的场所

4.3有振动、易受撞的场所

4.4靠近热源或有强电磁场干扰的场所

5、设备使用条件（场地、环境、水、电、气等条件保障）：

| 额定容量（kVA/kW） | 100 |
| --- | --- |
| 主输入 |  |
| 整流器类型 | IGBT整流 |
| 额定输入电压(Vac) | 380/400/415 |
| 输入电压范围（Vac） | 132～276Vac，176Vac以下降额使用 |
| 额定输入频率（Hz） | 50/60 |
| 输入频率范围（Hz） | 40～70 |
| 输入功率因数 | >0.99 |
| 输入电流THDi | <3% |
| 旁路输入 |  |
| 旁路电压范围(%) | 上限：＋10、＋15或＋20，缺省为＋15； 下限：－10、－20、－30或－40，缺省为－20 |
| 旁路频率范围（%） | ±10 |
| 电池 |  |
| 额定电池节数 | 32节 |
| 电池接线方式 | 正，负接线，无需中线N |
| 电池冷启动 | 具备 |
| 最充电功率 | 高达30% |
| 输出 |  |
| 额定输出电压（Vac） | 380/400/415 |
| 额定输出频率（Hz） | 50/60 |
| 输出功率因数 | 1 |
| THDv | ＜1%（线性负载），＜3%（非线性负载） |
| 逆变器过载能力 | 110%过载60分钟，125%过载10分钟，150%过载1分钟 |
| 效率 |  |
| 双变换效率 | 高达97.2% |
| ECO效率 | 高达99.2% |
| 动态在线模式 | 高达99% |
| 直接并联数量 | 6台 |
| 尺寸和重量 |  |
| 尺寸（W×D×H，mm） | 600×850×1600 |
| 重量（kg） | 315 |
| 其它规格 |  |
| 工作温度（℃） | 0～50℃，超过40℃降额运行 |
| 相对湿度（%RH） | 0～95%，无凝露 |
| 1米内噪音（dB） | <60 |
| 海拔 | ≤1500；1500-3000范围内每升高100m降额1％ |
| 散热方式 | 支持后出风/上出风 |
| 人机界面 | 9寸彩色触摸屏，支持同时监控单机、并机系统 |

6、随机技术资料及附件：

6.1 设备出厂检验报告和质量合格证明书；

6.2 设备操作使用说明书和维修手册（说明书提供中文版本）；

6.3 设备总图和部件装配图；

6.4 电器件原理图及接线图；

6.5 设备安装、调试或测试所需的必要的技术文件。

五.设备验收：

5.1设备最终验收

最终验收在甲方使用现场进行。

5.1.1验收方法

在设备的采购、制造、检验、试验、包装运输及服务项目中，乙方必须完全满足本技术协议所提出的要求。

设备安装调试后，确认设备的动作正常，功能齐全后开始验收，具体验收方案如下：

检测设备的输入和输出电压、输出电流、输出频率，测试电池内阻，检查蓄电池容量，测试延时时长，检测三相负载均衡状态，检测设备的各项功能是否正常。

5.1.2验收指标

设备指标：

1）输入、输出电压

用电压表测试UPS电源的输入、输出电压。

2）输出频率

测试UPS的输出频率。

3）输出电流

用电流表测试UPS电源的输出电流。

4）三相负载均衡状态

测试UPS电源的三相负载均衡状态。

5）UPS电源各项功能检测

检测UPS电源的市电逆变/旁路转换功能、报警功能/历史信息记录、逆变同步等各项功能是否正常。

6）运行稳定性

设备运行时无异响，无明显震动，不发生意外；连续运行10个工作日，无故障。

5.2 设备验收合格后，双方代表签署验收合格报告。

5.3 培训

技术培训在甲方进行。乙方应提出详细的培训计划，培训计划主要包括：

1）设备的基本原理和结构；

2）设备的操作和注意事项，安全使用规则；

3）日常维护和常见故障检修；

乙方1~2名资深工程师，培训客户1~3名合格的技术人员，使其达到正常使用和维护设备的水平。

培训时间约1~2个工作日。

培训费用包括在合同总价之内。且乙方对培训效果和质量负责，乙方保证提供有足够经验的教员，并保证甲方人员在培训后能够独立地进行设备的日常使用和维护工作。

六.技术服务

1、设备包装及运输方式：

包装：满足产品规格要求的运输包装箱

运输方式：公路运输

2、安装调试要求：

甲方负责设备卸车就位，乙方需提供设备现场安装及调试服务，现场安装及调试服务费用已包含在合同总价中。乙方或设备制造厂家需派遣称职的技术人员到甲方现场负责设备安装调试工作，并有责任解答甲方技术人员提出的问题。

乙方提供设备安装要求及工作时间表，经甲方同意后，双方遵照执行。乙方在安装调试过程中应遵守甲方的规章制度。

乙方应对安装和调试工作进行详细记录，安装和调试工作结束后，由乙方人员在记录文件上签字并交甲方备案。乙方负责对设备进行安装、调试，直到该设备进入正常工作状态。自设备开始调试60个日历日，如果该设备经调试始终达不到技术协议要求，则该设备可退可换。

3、备品备件清单：

4、产品维护保养：

4.1 做好历史记录。做好历史记录有利于故障处理。

4.2 保持清洁，使UPS免受尘埃和潮湿的侵袭。

4.3 保持适宜的环境温度。电池最适宜温度是20℃～25℃，温度过低会减小电池容量，过高会减小电池寿命。

4.4 检查连接。检查所有连接螺钉的紧固性，每年最少例行紧固一次。

4.5 定期检查UPS的上级或下级开关有无异常情况，以保证电流过大时能切断输入或输出。

维护人员应熟悉UPS工作的典型环境条件，以便能迅速定位哪些环境条件是异常的；也应熟悉UPS操作控制显示面板的设置。

5、培训及售后：

- 培训：

可根据合同要求，在为买方安装调试设备并投入使用时，进行现场技术培训；也可安排买方人员在设备出厂调试时来卖方公司进行现场技术培训，使买方客户了解设备性能，教会其正确使用，减少设备因使用不当造成故障。

（2）设备保修期：

产品实行三包，保修叁年，终身维修，保修日期自验收合格日算起。使用不当或人为造成的损坏等不在保修之列。

（3）售后服务：

在质量保证期内，所有关于设备故障的咨询及修理的实施卖方均应在12小时内给予答复。在质量保证期外，超过保修期卖方也应向买方提供优惠而广泛的售后服务，免费提供技术支持，整体终身维护。备件供应需要时，卖方应在24小时内向需方提供备件，特殊备件应落实交货期后及时告知买方，以保障买方的系统能及时得到修复。相关费用换件卖方只收备件的成本价，并合理收取维修费。

本技术协议一式肆份，买方贰份，卖方贰份。

买方：中国电子科技集团公司第十八研究所  卖方：

确认人： （由技术人员签字）             确认人： （由技术人员签字）

日期：      年   月   日                日期：      年   月   日

盖章：                                  盖章：