卡乐3.0版本协议

1.	总特性	2

1.1.	版本	2

1.2.	概述	2

1.3.	通信参数	2

2.	结构	2

2.1.	概述	3

2.2.	序要求	3

2.3.	信号列表	4

3.	3.0版本配RS485兼容串行板	7

3.1.	概述	8

3.2.	3.0版本代码

4.	3.0s版本控制器	10

5.	延时	11

6.	信息代码	12

# 1.	特征

## 1.1.	版本

卡乐控制器3.0版本在标准1.1版本上引入了“acked信息”（多个变数单一返回信息），同时能够兼容RS485

归纳如下：

| 版本 | 描述 | 选件 新 旧 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 标准 | ISA7200001 ASM2 | Miprosent Macroplus 1 |
| 2.0 | 标准 + 数据包传输 | pCO: standard bios- from v6.03 pCO: local network - from v2.04 Macroplus - V 5.2 |  |
| 3.0 | 兼容RS485 | pCO: standard bios from v7.20 (official: v8.02 - 23/7/97) pCO: local network from v .20 (official: v4.03 - 24/7/97) Pico ² |  |
| 3.0s | 只有数据打传输 | AC/FCM |  |

## 1.2.	概述

卡乐控制器有很多参数值设定，也就是说只有当显示数值发生变化时，主控制器发出信息变化请求，从而对参数进行设定。

## 1.3.	通信参数

参数如下:

异步型, 8 数据位, 2 停止位,无奇偶校验.

波特位可达1200/2400/4800/9600/19200,它取决于连接地的网络设备。

2.0版本以上的控制器只能在RS232(单孔连接)或者RS422的串行板上工作，并在任何情况下只能使用全双工连接：接收板与传输板完全分开。此限制的主要是因为缺少发送者地址。

# 2.	结构

## 2.1.	概述

网络构架是由一个主控点控制其他控制点的，周围的控制点只有收到信号后才将变数发送给主控点，这些控制点之间是没有直接的信号传输的。

每个信号都由适当的控制符分割，数据板没有这些相同的代码。

信号构架如下：

<STX><data 1><data 2>....<ETX><chkh><chkl>

where STX = 2, ETX = 3

为了验证一个校验和传输信息的正确性。要计算校验和，您必须

- 添加所有字节值从 STX到 ETX;

- 总和计算忽略了上一字节;

- 得到的数值通过下列规则传输:

chkh	=	30h + sum / 16		(MSB nibble)

chkl	= 	30h + sum AND 15	    (LSB nibble)

一般来说，在一个字节传输的所有数据都编入了下列程序:

transmitted data = data + 30h

这种方式可以传送0 ---207范围内的无干扰代码，用于修改周边指标和变量地址。

对于模拟和整数变量（字）以十六进制的ASCII码值的形式使用（大写字母0-9和AF）。

控制器收到信号如<STX>...<ETX><chkh><chkl>, 验证传输信号的正确性，计算校验和然后将信号传送给发送者 <ACK>, 这就是信息的传送过程.

## 2.2.	序要求

主控点不断地通过下面的信号来调节各分控点

<ENQ><padr>

where padr = peripheral address + 30h		31h <= padr < =0FFh

the address range is then: 1 - 207

分控点的反馈有以下两种:

- <NULL>	如果在缓冲区没有信号，意味着数据传输的最后点没有没识别

- <STX>...<ETX><chkh><chkl>	数据读取中. 验证传输信号的正确性，计算校验和然后发送确认字符 <ACK>

主控点发送特殊指令<F>，命令所有分控点开始变量信号传输。

## 2.3.	信号

‘‘Force” message.

.主控点发送该指令开始所有变量的信号传输

Master: 	    <STX><padr><‘F’><ETX><chkh><chkl>

Slave:		<ACK>	 if  checksum is correct

收到信号后，接收点储存所有变量信息，并开始信号的传输:<ENQ><padr>,一次一个变量。

‘‘Packed force” message  (2.0 版本以上)

主控点发送该指令开始所有变量的信号传输(2.0 版本以上)

Master: 	    <STX><padr><‘F’><‘1’><ETX><chkh><chkl>

Slave:		<ACK>	if  checksum is correct

收到信号后，接收点储存所有变量信息，并开始信号的传输:<ENQ><padr>

所有信息成功传输后，主控点可以使用此信号支持2.0版本，这时指令为“F”,. 信号 "F" "1" 是唯一用于支持3.0s版本 (只有数据打包传输) (如下).

从周边传输单一变量

Analogue variable	<STX><‘ A ’><idx><h3><h2><h1><h0><ETX><chkh><chkl>

Integer variable		<STX><‘ I ’><idx><h3><h2><h1><h0><ETX><chkh><chkl>

Digital variable	 	<STX><‘ D ’><idx><dig><ETX><chkh><chkl>

where	<idx> 			    address of variable plus 30h

<h3><h2><h1><h0>	value of the analogue/integer transmitted

in hexadecimal ASCII (HEX ASCII) codification.

Format of analogue variable:

Range: min=-3276,7  max=+3276,7

the value is multiplied per 10 and transmitted in a word (2 bytes)

Format of integer variable:

Range: min=-32767  max=+32767

Examples:

| 整型变量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十进制值 | Hex | 传输次序 |
| 100 | 0064h | <30h><30h><36h><34h> HEX <‘0’><‘0’><‘6’><‘4’> Char |
| -1 | FFFFh | <46h><46h><46h><46h> HEX <‘F’><‘F’><‘F’><‘F’> Char |
| 431 | 01AFh | <30h><31h><41h><46h> HEX <‘0’><‘1’><‘A’><‘F’> Char |

| 模拟变量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十进制值 | Hex | 传输次序 |
| 10.0 | 0064h | <30h><30h><36h><34h> HEX <‘0’><‘0’><‘6’><‘4’> Char |
| -0.1 | FFFFh | <46h><46h><46h><46h> HEX <‘F’><‘F’><‘F’><‘F’> Char |
| 43.1 | 01AFh | <30h><31h><41h><4Fh> HEX <‘0’><‘1’><‘A’><‘F’> Char |

<dig>			 value of digital variable:

logic 1 	 	dig=31h

logic 0 		dig=30h

从周边传输打包数据  (2.0版本及以上).

The packed transmission of data was introduced with version 2.0 of Carel protocol. It is activated after the transmission of <‘F’><‘1’> command. The activation after this command allow the whole compatibility with the previous versions: the old peripheral units ignore the <1> character and in this way they read this command as it was the old one and transmit the variables one at a time.

卡乐控制器从2.0版本开始引入打包传输。收到<‘F’><‘1’>指令后开始：兼容之前的版本后开始，开始执行此指令。之前程序忽略<1>字符，这样收到指令跟之前一样。每次传输一个变量。

Analogue packed variables

<STX><‘S’><START_ADR><NUM_VAR><data 1><data 2>...<ETX><chkh><chkl>

Where	<‘S’>			Character 53h

<START_ADR>	Address of the first variable in the message + 30h

<NUM_VAR>		Number of analogue variables in the message + 30h

<dati1><dati2>...	Numeric values of codified variables (same codification of single variables)

Example:

<var1 Nib3><var1 Nib2><var1 Nib1><var1 Nib0><var2 Nib3><var2 Nib2>...

Integer packed variables

<STX><‘U’><START_ADR><NUM_VAR><data 1><data 2>...<ETX><chkh><chkl>

Where:	<‘U’>			Character 55h

<START_ADR>	Address of the first variable in the message + 30h

<NUM_VAR>		Number of integer variables in the message + 30h

<dati1><dati 2...	Numeric values of codified variables (same codification of single variables)

Example:

<var1 Nib3><var1 Nib2><var1 Nib1><var1 Nib0><var2 Nib3><var2 Nib2>...

Digital packed variables

<STX><‘B’><START_ADR><NUM_VAR><data 1><data 2>...<ETX><chkh><chkl>

Where:	<‘B’>			Character 42h

<START_ADR>	Address of the first variable in the message + 30h

<NUM_VAR>		Number of digital variables in the message + 30h

<byte1HI><byte1LO>	Numeric values of variables.

Dig. variables are transmitted 8 at a time, in sequence, starting from START_ADR. Each byte is then divided into low nibble and high nibble and transmitted in HEX format as two ASCII characters. (High nibble trasmitted first).

Example:

The first dig. variable is no. 3, let's suppose the first 10 variables have the following values:

var 3 = 1	var 4 = 0	var 5 = 1	var 6 = 1

var 7 = 1	var 8 = 1	var 9 = 0	var 10 = 1

var 11 = 1	var 12 = 1

the sequence we obtain is:

byte 0		1 0 1 1 1 1 0 1		Hex  	BDh

byte 1		0 0 0 0 0 0 1 1		Hex	    03h

The message transmitted will be:

<STX><‘B’><33h><3Ah><‘B’><‘D’><‘0’><‘3’><ETX>

pCO and Macroplus将所有数字化变量打包传输。最大为183, so (183/8)*2 = 46 数据字符

整型和模拟变量需要多次传输，每次传输量为字符，约50个变量

从主控点到周边的变量传输

变量从主控点到周边每次传输，分控点需要发送接收信号<ACK> ，如果分控点检测出错误的校验值，或者信号板内存已满，分控点发送信号 <NAK>，主控点再重新发送信号。

Analogue var		<STX><padr><‘A’><idx><h3><h2><h1><h0><ETX><chkh><chkl>

Integer var		<STX><padr><‘ I ’><idx><h3><h2><h1><h0><ETX><chkh><chkl>

Digital var	 	<STX><padr><‘D’><idx><dig><ETX><chkh><chkl>

The variable format is the same seen for the transmission slave-master.

# 3.	3.0版本配RS485兼容串行板

## 3.1.	概述

3.0版本控制器能够兼容RS485串行板，所以3.0版本能够兼容1.0 和2.0版本

2.0版本不能够兼容RS485是因为反馈信息不是由主控点接收而是与RX板相连的分控点接收。现在，2.0版本不能够发送周边分控点的反馈信息，他们的格式与主控点传输的信号类似。当地址与传输信息代码一样时，周边的分控点会受到干扰（信号的第二个字符）

If that happens, even if the message could have no meaning for the slave (the 3rd character must be one of the A/D/F/I), if the checksum is correct, the slave will answer with an <ACK> which will interfere with the same code sent by the master.

出现这种状况，即便信号对分控点没有意义（第三个字符一定是 A/D/F/I），如果校验正确，分控点也会反馈<ACK>，将会干扰质控点发送相同代码

Table of incompatible messages  peripheral addresses

| 分控点信号 | Codifica | Cde | Peripheral involved |
| --- | --- | --- | --- |
| Analogue var | <STX><‘A’><idx><x><x><x><x><ETX><check> | ‘A’ = 65 | 17 |
| Digital packet | <STX><‘B’><startidx><num_var><x...><ETX><check> | ‘B’ = 66 | 18 |
| Digital var | <STX><‘D’><idx><x><ETX><check > | ‘D’ = 68 | 20 |
| Integer var | <STX><‘I’><idx><x><x><x><x><ETX><check > | ‘I’ = 73 | 25 |
| Analogue packet | <STX><‘S’><startidx><num_var><x...><ETX><check> | ‘S’ = 83 | 35 |
| Integer packet | <STX><‘U’><startidx><num_var><x...><ETX><check> | ‘U’ = 85 | 37 |

## 3.2.	 3.0 版本信号

3.0 版本周边分控点信号如下:

<ENQ_5><padr>

反馈信号通常如下:

<STX><padr><cod>...<ETX><chkh><chkl>

主控点发送和接收的所有数据信息，都可以兼容RS485。

主控点只有配备RS485串行线路才使用此项指令，其他控制点在2.0版本时工作，因为他们不能识别<ENQ_5> 指令，也不能发送任何反馈信号。

Command: ‘?’

出现这个信号时，监督者调查有关连接的外设标识数据

master: <STX><padr><‘?’><ETX><chkh><chkl>

slave:	<STX><padr><‘V’><protocol version>[<Bios code>]<ETX><chkh><chkl>

Where:

<protocol version>		protocol version + 30h

1-100   peripheral 'low level'

101-207 peripheral which use protocol ver. 3.0

1-50	   ‘’low level” peripherals

which transmit variable packets of 16 nibbles,

they don't use the byte <Bios code>

51-70	‘’low level” peripherals

which transmit variable packets of 32 nibbles,

they don't use the byte <Bios code>

101-207 "high level" peripherals which use protocol ver. 3.0

Codes actually implemented:

1-2-3	IR32/Chiller asynchronous board (it represents the

software  release of the board itself)

51	Chiller compact

101	Pico

148	Ir plug-in

149	AC, mP30

150	FCM

151	AC Carel

152	Controller for electric humidifier URC

153	Controller for electrodes humidifier UEC

201	Pico ²

<BIOS code>		    	BIOS code + 30h

1	Macroplus

2	Standard pCO (MAR64.BIN, MAR128.BIN)

Pico ²

3	pCO in pLAN (NET64.BIN, NET128.BIN)

Broadcast messages

周边的版本兼容，无论何种地址信号， 3.0版本的分控点反馈信号都携带 '0' (30h)

# 4.　3.0s版本

3.0s首先有ＦＣＭ和 AC控制器引入，是3.0版本的简化版，它可以很容易地与控制板连接，减少存储能力。削减主要基于兼容1.0和2.0版本的备份。

3.0s不能传送单一变量（A, D和I 信号），但是可以传输整型变量组，模拟变量和数据变量打包数据。然后传输为我们常用的信号

<STX><padr><‘F’><‘1’><ETX><chkh><chkl>

Moreover the answer messages always contain the address of the peripheral, the only message recognised is: <ENQ_5><padr>

Message sequence:

Master						            Slave

<STX><padr><‘?’><ETX><chkh><chkl>	<STX><padr><‘V’><prot_version><Bios_code>

<ETX><chkh> <chkl>

<STX><padr><‘F’><‘1’><ETX><chkh><chkl>	<ACK>

<ENQ_5><padr>				<STX><padr><‘B’>....<ETX><chkh><chkl>

<ACK>

............

<ENQ_5><padr>				<STX><padr><‘S’>....<ETX><chkh><chkl>

<ACK>

..........

<ENQ_5><padr>				<STX><padr><‘U’>....<ETX><chkh><chkl>

<ACK>

<ENQ_5><padr>				NULL

....

<ENQ_5><padr>				<STX><padr><‘S’>....<ETX><chkh><chkl>

<ACK>

........

<ENQ_5><padr>				NULL

.......

传输顺序的变量是随机的，而非指定。。

一旦完成了全局变量的阅读顺序，启动指令，连续“查询“取得或NULL或状态变量组。只有当其中一个变量发生改变时，整组信息传输开始。
如果参数被修改（EEPROM数据），分控点就会传输所有变量就好似它们说道相关指令一样。

# 5. 延时

卡乐控制器只能通过控制字符(STX, ENQ, ecc.)来确认，分控点没有接受超时。

Is Rs485 networks, master shall disable its Eia-485 driver within tRA to avoid collision with slave response.

tRbb  0 (only stop bits)		  independently from the type of peripheral

tRA = 11 * bit time (1 byte time) 	    Pico with Uart (8 inputs) only if Bios later than 1/7/98

AC/mp30

i.e.: 	9 mS a 1200 baud

570 S	a 19200 baud

tAbb = 0 (only stop bits)		  all peripheral except than Chiller compact and MPX

where tAbb  1.5 mS

tAR   57 S			      all peripherals except than  Chiller compact

where tAR   150 mS

where:

tRbb	     delay between two successive bytes in the master request

tRA	     delay between the master request and the slave response.

tAbb	 delay time between two successive bytes in the slave response.

Tar       delay between the last byte of the slave response and the first byte of the successive master

request.

# 6.	信息代码

<NULL>  	0

<ENQ>		1

<ENQ_5>	5

<STX>		2

<ETX>		3

<ACK>		6

<NAK>		7