| Variabili analogiche / Analog variables |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Superv index | Par. | Descrizione / Description | Read/write |
| 1 | rP | Lettura sonda B3 / Probe B3 | R |
| 2 | rn | Lettura sonda B1 / Probe B1 | R |
| 3 | ro | Lettura sonda B2 / Probe B2 | R |
| 4 | rr | Lettura sonda B4 / Probe B4 | R |
| 5 |  | Set effettivo, dopo la compensazione / Working set | R |
| 11 | r1 | Set Point temperatura (estate) / Temperature Set Point (cooling) | R/W |
| 12 | r9 | Set Point temperatura inverno / Temperature Set Point (heating) | R/W |
| 13 | rA | Set minimo temperatura (anche per compensazione) / Minimum temperature set point (also for compensation) | R/W |
| 14 | rb | Set massimo temperatura (anche per compensazione) / Maximum temperature set point (also for compensation) | R/W |
| 15 | r2 | Differenziale raffreddamento / Cooling differential | R/W |
| 16 | r3 | Differenziale riscaldamento / Heating differential | R/W |
| 17 | r4 | Zona neutra per la temperatura / Temperature dead zone | R/W |
| 18 | r5 | Set Point umidità / Humidity Set Point | R/W |
| 19 | rC | Set minimo umidità / Minimum humidity set point | R/W |
| 20 | rd | Set massimo umidità / Maximum humidity set point | R/W |
| 21 | r6 | Differenziale umidificazione / Humidification differential | R/W |
| 22 | r7 | Differenziale deumidificazione / Dehumidification differential | R/W |
| 23 | r8 | Zona neutra per l’umidità / Humidity dead zone | R/W |
| 24 | rG | Autorità (unica per Estate/inverno) vale per la compensazione / Authority (unique for Cooling/heating) for compensation | R/W |
| 25 | rH | Set Point di compensazione sulla temperatura letta da B2 (estate) / Set Point compensation on temp. read by B2 (cooling) | R/W |
| 26 | ri | Set Point di compensazione sulla temperatura letta da B2 (inverno) / Set Point compensation on temp. read by B2 (heating) | R/W |
| 27 | rL | Differenziale free cooling / Free cooling differential | R/W |
| 28 | rn | Limite inferiore temperatura mandata durante free cooling / Lower supply temperature limit during free cooling | R/W |
| 29 | P6 | Delta dal set effettivo per allarme bassa temperatura/ Delta from effective set point for low temperature alarm | R/W |
| 30 | P7 | Delta dal set effettivo per allarme alta temperatura / Delta from effective set point for high temperature alarm | R/W |
| 31 | P8 | Delta dal set per allarme bassa umidità / Delta from set point for low humidity alarm | R/W |
| 32 | P9 | Delta dal set per allarme alta umidità / Delta from set point for high humidity alarm | R/W |
| 33 | Pd | Differenza temperatura ritorno-mandata per allarme temperatura mandata / Return-supply temp. difference for supply temp. alarm | R/W |
| 34 | F5 | % banda regolazione per minima velocità o temperatura/pressione minima velocità in condensazione / % regulation band for minimum speed or temperature/pressure for minimum speed in condensation | R/W |
| 35 | F6 | % banda regolazione per massima velocità o temperatura/pressione massima velocità in condensazione / % regulation band for maximum speed or temperature/pressure for maximum speed in condensation | R/W |
| 36 | /4 | Valore umidità/pressione a 0 mA, 4mA o 0Vdc / Value of humidity/pressure at 0mA, 4mA or 0Vdc | R/W |
| 37 | /5 | Valore umidità/pressione a 20mA o 1Vdc / Value of humidity/pressure at 20mA or 1Vdc | R/W |
| 38 | /6 | Calibrazione sonda B1 / Calibration probe B1 | R/W |
| 39 | /7 | Calibrazione sonda B2 / Calibration probe B2 | R/W |
| 40 | /8 | Calibrazione sonda B3 / Calibration probe B3 | R/W |
| 41 | /9 | Calibrazione sonda B4 / Calibration probe B4 | R/W |
| Variabili digitali / Digital variables |  |  |  |
| Superv Index | Par./Code | Descrizione / Dscription | Read/write |
| 1 |  | Or allarmi, vale 1 se c’è almeno un allarme attivo / Alarm OR, this value is true if at least one alarm is active | R |
| 2 |  | Stato buzzer / Buzzer state (true if buzzer is active) | R |
| 3 | EE | Allarme eeprom / EEPROM alarm | R |
| 4 | E1 | Allarme sonda B1 guasta (temp. ambiente) / probe B1 failure alarm | R |
| 5 | E2 | Allarme sonda B2 guasta (aria est.) / probe B2 failure alarm | R |
| 6 | E3 | Allarme sonda B3 guasta (umidità) / probe B3 failure alarm | R |
| 7 | E4 | Allarme sonda B4 guasta (aria mand.) / probe B4 failure alarm | R |
| 8 | CL | Allarme errore lettura orologio / clock failure alarm | R |
| 9 | H1 | Allarme alta pressione C1 / C1 high press alarm | R |
| 10 | H2 | Allarme alta pressione C2 / C2 high press alarm | R |
| 11 | L1 | Allarme bassa pressione C1 / C1 low press alarm | R |
| 12 | L2 | Allarme bassa pressione C2 / C2 low press alarm | R |
| 13 | FL | Allarme flusso aria / air flow alarm | R |
| 14 | F1 | Allarme filtro sporco / dirty filter alarm | R |
| 15 | r1 | Allarme termico resistenze / heating elements alarm | R |
| 16 | tF | Allarme termico ventilatore / fan overload alarm | R |
| 17 | tC | Allarme termico compressore / compressor overload alarm | R |
| 18 | At | Allarme funzione cooling / high supply temp alarm | R |
| 19 | AH | Allarme umidificatore / humidifier alarm | R |
| 20 | Lt | Allarme bassa temperatura ambiente / low ambient temp. alarm | R |
| 21 | Ht | Allarme alta temperatura ambiente / high ambient temp. alarm | R |
| 22 | LH | Allarme bassa umidità ambiente / low ambient humidity | R |
| 23 | HH | Allarme alta umidità ambiente / high ambient humidity | R |
| 24 | AL | Allarme esterno generico / generic alarm | R |
| 25 | nn | Allarme superamento soglia contaore ventilatore / hour counter threshold fan | R |
| 26 | nF | Allarme superamento soglia contaore filtro / hour counter threshold filter | R |
| 27 | n1 | Allarme superamento soglia contaore compressore 1 / hour counter threshold compressor 1 | R |
| 28 | n2 | Allarme superamento soglia contaore compressore 2 / hour counter threshold compressor 2 | R |
| 29 | EL | Allarme tensione rete insufficiente durante scrittura Eeprom / low power supply during Eeprom writing | R |
| 30 | PA | Allarme mancanza tensione rete / power fail (shelter) | R |
| 31 | FA (1) | Alarme fumo Smoke/fire alarm | R |
| 32 | CF (1) | Allarme flusso acqua water flow alarm | R |
| 33 |  | Stato on - standby effettivo (dipende dall’ingresso e dalle fasce orarie) / On status (1=on, 0=0ff) | R |
| 34 |  | Stato compressore 1 / compressor 1 status | R |
| 35 |  | Stato compressore 1 / compressor 2 status | R |
| 36 |  | Stato resistenza 1 / heater 1 status | R |
| 37 |  | Stato resistenza 2 / heater 2 status | R |
| 38 |  | Stato ventilatore / fan status | R |
| 39 |  | Stato deumidifica (1=deumidifica in corso) / dehumidification status (1= dehumidification active) | R |
| 40 |  | Presenza scheda orologio (1=presente) / Clock board installed | R |
| 41 |  | Con HA=4,5 indica lo stato on/off dell’umidificatore / with HA=4,5 humidifier status | R |
| 42 | (1) | Heating status: 1 if B1<(r1-r4/2) | R |
| 43 | (1) | Cooling status: 1 if B1>(r1+r4/2) | R |
| 44 | hT(1) | Preallarme alta temperatura high ambient temperature pre-alarm | R |
| 45 | t1(1) | Allarme termico ventilatore 1 (solo se HA=6/7) fan1 overload alarm (only if HA=6/7) | R |
| 46 | t2 (1) | Allarme termico ventilatore 2 (solo se HA=6/7) fan2 overload alarm (only if HA=6/7) | R |
| 47 | (1) | Stato ventilatore 1 / fan1 status (solo se HA=6/7) | R |
| 48 | (1) | Stato ventilatore 2 / fan2 status (solo se HA=6/7) | R |
| 49 |  | On-Off porre tale variabile a 1 equivale ad effettuare un operazione di on da tastiera / On/off command (like press on/off key) | R/W |
| 50 | /C | Unita' di misura (0=C,1=F) / Measure unit (celsius/Fahrenheit) Da tastiera converte i parametri, da Supervisore no. Note: if the variation from Centigrade to Fahrenheit, and vice-versa, is performed by the supervisor, the parameters are not converted | R/W |

| Variabili intere / Integer variables |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Superv index | Par. | Descrizione / Description | Read/write |
| 1 |  | Percentuale apertura valvola freddo / cold valve opening percentage | R |
| 2 |  | Percentuale apertura valvola caldo o apertura serranda (shelter) / / heating valve or damper(shelter) opening percentage | R |
| 3 |  | Percentuale uscita 0-10V (100%=10V, 0%=0V) / 0-10V output percentage | R |
| 4 |  | Percentuale uscita taglio di fase (100%=fase minima, 0%=fase massima) / 1 phase-cut output percentage | R |
| 5 |  | Orologio: Minuti / Clock: minutes | R/W |
| 6 |  | Orologio: ore / Clock: hour | R/W |
| 7 |  | Orologio: giorno settimana (1=lun, 2=mart, 7=dom) / Clock: day (1=monday,...) | R/W |
| 8 |  | Orologio: giorno del mese 1-31 / Clock: month day | R/W |
| 9 |  | Orologio: mese / Clock: month | R/W |
| 10 |  | Orologio: anno 0-99 / Clock: year | R/W |
| 11 | FA | Contaore ventilatore mandata / Supply fan hour counter | R/W |
| 12 | FC | Contaore filtro / Filter hour counter | R/W |
| 13 | c9 | Contaore compressore 1 / compressor 1 hour counter | R/W |
| 14 | cA | Contaore compressore 2 / compressor 2 hour counter | R/W |
| 15 | F9 | Soglia contaore per il ventilatore 0= disabilitato / Supply fan hour counter threshold (0 = disabled) | R/W |
| 16 | Fb | Soglia contaore per il filtro 0= disabilitato / Filter hour counter threshold (0 = disabled) | R/W |
| 17 | c8 | Soglia contaore per il compressore 0= disabilitato / compressor hour counter threshold (0 = disabled) | R/W |
| 18 | H1 | Modello di macchina / Machine model 0= unita' ED 1= unità CW 2= unità CW (E/I) 3= shelter | R/W |
| 19 | H5 | Modalità di funzionamento delle 2 uscite ”freddo” Out1/Out2 / Operating mode of the 2 “cool” outputs 1= 1 compressore 2= 2 compressori su 2 circuiti 3= valvola a tre punti 4= 2 compressori in parallelo binario 5= 2 compressori in tandem (50+50%) | R/W |
| 20 | H6 | Modalità di funzionamento delle 2 uscite ”caldo” Out3/Out4 / Operating mode of the 2 “heat” outputs 0= nessun elemento riscaldante 1= 1 resistenza 2= 2 resistenze 3= valvola a tre punti 4= 2 resistenze in binario | R/W |
| 21 | H8 | Presenza umidificatore / Presence of humidifier | R/W |
| 22 | H7 | Tempo di escursione valvola 3P o serranda / 3P valve or damper excursion time | R/W |
| 23 | rE | Tipo di regolazione temperatura / Type of temperature regulation 0= proporzionale 1= proporzionale+integrale | R/W |
| 24 | rF | Tempo integrazione per azione PI / Integration time for PI action | R/W |
| 25 | H9 | Tipo di deumidificazione / Type of dehumidification 0= con accensione del compressore 1 1= con accensione del compressore 2 2= con accensione dei due compressori 3= con parzializzazione rampa fredda 4= con riduzione velocità ventilatore 5= azione 4 + 0 6= azione 4 + 1 7= azione 4 +2 8= azione 4 + 3 | R/W |
| 26 | HC | Funzione della sonda B2 / Function of probe B2 0 = compensazione 1 = free-cooling tramite 0-10V 2 = free-cooling tramite Out3-Out4 3 = free-cooling ON/OFF tramite Out3 4 = controllo condensazione | R/W |
| 27 | Hd | Funzione della sonda B3 / Function of probe B3 0 = controllo umidità 1 = controllo condensazione | R/W |
| 28 | Hb | Funzione uscita Y2 (taglio di fase) / Function of output Y2 (phase-cut) 0= controllo velocità ventilatore mandata 1= controllo velocità ventilatore condensazione tramite B3 2= controllo velocità ventilatore condensazione tramite B2 | R/W |
| 29 | HE | Ingresso digitale ON/OFF / ON/OFF digital input 0 = assente 1 = presente, nella versione Uniflair blocca on/off da tastiera 2= assente, nella versione Uniflair blocca on/off da tastiera | R/W |
| 30 | HF | Logica del relè di allarme / Alarm relay logic 0= diseccitato in allarme per tutti gli allarmi 1= eccitato in allarme per tutti gli allarmi 2= diseccitato in allarme per solo gli allarmi gravi 3= eccitato in allarme per solo gli allarmi gravi | R/W |
| 31 | HA | Funzione del relè di deumidificazione / Function of the dehumidification/humidification relay 0= eccitato in deumidificazione 1= diseccitato in deumidificazione 2= relè di allarme per allarmi non gravi (segue logica impostata tramite il parametro HF) 3= uscita per controllo rotazione 4= eccitato in umidificazione/energized in humidification 5= diseccitato in umidificazione/de-energized in humidification 6= Out5 =fan1, Out7=fan2 id2=fan1 overheating, id4=fan2 overheating 7= 6 with Out7=off in dehumidification status | R/W |
| 32 | Pb | Tipo gestione ingresso allarme generico ID5 / Type of management of generic alarm input ID5 0= nessun allarme collegato 1= allarme di sola segnalazione reset automatico 2= allarme di sola segnalazione reset manuale 3= allarme grave reset automatico 4= allarme grave reset manuale 5 = allarme grave reset automatico attivo anche in stand-by 6 = allarme grave reset manuale attivo anche in stand-by | R/W |
| 33 | H2 | Numero di macchine in rotazione (indicato con C sul digit piccolo) / No. of machines in rotation 0= macchina stand-alone 1= 1 unità (master) 2= 2 unità .......6= 6 unità | R/W |
| 34 | H3 | Indirizzo per unità in rotazione / Address of unit in rotation | R/W |
| 35 | H4 | Tempo di rotazione tra più unità / Rotation time between a series of units (tempo durante il quale la macch. rimane in riserva) 0= modalità test con tempo pari 2 min. | R/W |
| 36 | /1 | Presenza sonda aria esterna B2 / Presence external air probe B2 0= assente 1= NTC Carel | R/W |
| 37 | /2 | Tipo di sonda umidità/pressione/temp. B3 / Type of humidity/press./temp. probe B3 0= assente 1= 0-1Vdc o 0-20mA 2= 4-20 mA | R/W |
| 38 | /3 | Presenza aria mandata B4 / Presence supply air B4 0= assente 1= NTC Carel (abilita allarme relativo) | R/W |
| 39 | /A | Filtro digitale / Digital filter | R/W |
| 40 | /b | Limitazione ingresso / Input limit | R/W |
| 41 | Hi | Blocca tastiera (viene visualizzato dal lucchetto) / inibit parameter modifications (displayed by lock) 0= no blocco | R/W |
| 42 | HL | Set di parametri / Parameter sets | R/W |
| 43 | Hn | Selezione visualizzazione sul display / Select data shown on display 0= sonde B1, B3 (se presente) 1= set-point di temp. e umid. (se presente) 2= giorno ed ora (se presente l’orologio) | R/W |
| 44 | P4 | Attivazione del buzzer / Buzzer activation 0= off, 1-14= min. 15=continuo | R/W |
| 45 | P5 | Reset allarmi (varie configurazioni) / Reset alarms (various configurations) | R/W |
| 46 | Ho | Indirizzo seriale rete supervisione / Supervisor network serial address | R (/W) |
| 47 | HP | Baudrate seriale supervisore / Supervisor serial baudrate 1= 1200 Baud 2= 2400 Baud 3= 4800 Baud 4= 9600 Baud 5= 19200 Baud | R (/W) |
| 48 | HH | Password USER / USER password | R/W |
| 49 | Hr | Versione software / Software version | R |
| 50 | F1 | Modalità funzionamento ventola / Fan operating mode 0= sempre On 1= regolazione velocità in proporzionale Se utilizzato in condensazione mantiene il ventilatore al minimo anche sotto il valore espresso da F5 2= regolazione velocità in proporzionale Se utilizzato in condensazionespegne il ventilatore sotto il valore espresso da F5 con un’isteresi pari a 0.5 bar se in pressione o di 1 C se in temperatura | R/W |
| 51 | F2 | Soglia tensione minima per Triac / Minimum Triac voltage threshold | R/W |
| 52 | F3 | Soglia tensione massima per Triac / Maximum Triac voltage threshold | R/W |
| 53 | F4 | Durata impulso triac / triac pulse duration | R/W |
| 54 | F7 | Valore di minima uscita / Minimum output value | R/W |
| 55 | F8 | Valore di massima uscita / Maximum output value | R/W |
| 56 | c1 | Tempo minimo di ON / Minimum ON time | R/W |
| 57 | c2 | Tempo minimo di OFF / Minimum OFF time | R/W |
| 58 | c3 | Tempo tra 2 accensioni / Time between 2 start-ups | R/W |
| 59 | c4 | Ritardo accensione tra i 2 compressori / ON delay between the 2 compressors | R/W |
| 60 | c5 | Ritardo spegnimento tra i 2 compressori / OFF delay between the 2 compressors | R/W |
| 61 | c7 | Ritardo accensione compressore dalla partenza ventilatore mandata / Delay comp. ON from supply fan start-up | R/W |
| 62 | Fd | Ritardo spegnimento ventilatore mandata / Supply fan OFF delay | R/W |
| 63 | HG | Ritardo all'accensione / Delay on start-up | R/W |
| 64 | c6 | Rotazione compressori / Compressor rotation 0= disabilitata 1= abilitata | R/W |
| 65 | P1 | Ritardo allarme di flusso dalla partenza ventilatore / Flow alarm delay from fan start-up | R/W |
| 66 | P2 | Ritardo allarme di flusso durante il funzionamento / Flow alarm delay during operation | R/W |
| 67 | P3 | Ritardo allarme bassa pressione dalla partenza compressore / Low pressure alarm delay from compressor ON | R/W |
| 68 | PA | Ritardo allarme alta/bassa temperatura/umidità all’accensione / Alarm delay high/low temperature/humidity on start-up | R/W |
| 69 | PC | Ritardo allarme generico / Generic alarm delay | R/W |
| 70 | rt | Impostazione fasce orarie / Time band setting 0= disabilitate 1= ventilatore al minimo con monitorizzazione della temperatura 2= On/off | R/W |
| 71 | FE | Tempo spunto ventilatore condensazione / Fan pick-up time in condensation | R/W |
| 72 | PE(1) | Abilitazione allarme FA fumo/fuoco Smoke/fire alarm enable | R/W |
| 73 | PF(1) | Abilitazione allarme CF Water flow alarm enable | R/W |
| 74 | PG(1) | Abilitazione allarme hT high temperature pre-alarm enable | R/W |

(1) Presenti solo dalla versione software 1.3 / only for software release higher than 1.3